부산문화회관 냉난방개선(2단계) 전기공사

설  계  예  산  서

2020. 05

부

산

문

화

회

관

냉

난

방

개

선

︵

2

단

계

︶

전

기

공

사

설계예산서

2

0

2

0

․

0

5

부산문화회관

목         차

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

설  계  설  명  서

일 반 시 방 서

특 별 시 방 서

설  계  예  산  서

단  가  산  출  서

공  량  산  출  서

수  량  산  출  서

설계도면(별첨)

1. 설  계  설  명  서

설  계  설  명  서

1.  공  사  명   :  부산문화회관 냉난방개선(2단계) 전기공사

2.  공사의 위치  :  부산광역시 남구 유엔평화로 76번길 1

3.  공사의 목적  :  본 과업은 냉난방시설 개선에 따른 전기설비를 정비하여 전기안전사고를 예방하고, 안정적인 전원공급을 통해 이용자에게 쾌적하고 안락한 관람환경을 제공하데 그 목적이 있음.

4.  공 사 개 요

□ 도급공사

◦ 전력간선설비 공사	:  1식

◦ 냉난방전원설비 공사	:  1식

◦ 전등설비 공사	:  1식

□ 관급자재

◦ 수배전반, MCC 및 분전반 제작·설치	:  1식

5.  주요기자재 : 본 공사에 소요되는 자재는 K.S표시허가품을 사용하여야하며, K.S품이 없는 자재는 사용된 감리자(감독관)의 승인을 얻어 사용한다.

6.  설계변경조건

1) 실제 시공시 부득이 공법의 변경이나 구조물의 구조 등을 변경하여야 할 사유가 있다고 판단될 때

2) 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률조건에 의한 경우

3) 기타 발주처가 필요하다고 인정할 경우

7.  공사기간 : 본 공사기간은 착공일로부터 90일간으로 한다.

단, 다음의 경우에 한하여 발주처의 승인을 얻어 공기를 연장할 수 있다

1) 천재지변, 불가항력으로 작업이 불가능한 경우

2) 공사기간을 연장할 정당한 사유가 있을 경우

3) 발주처의 시공방침 변경이 있을 경우

8.  공사시방서 : 별첨시방서와 같으며 기타사항은 건설교통부 표준시방서에 준함

9.  안전관리 : 본 공사시공중 도급자의 부주위로 인하여 인명의 피해 및 사유재산의 손해발생, 공공시설물의 파손 또는 도난   등의 피해가 있거나, 공익에 손실을 끼칠 경우에는 도급자가 일체 책임을 지고 변상 또는 보상의 의무를 진다

10. 참가자격 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법령 시행령」 제13조에 의한 자격을 갖추고, 「전기공사업법」

에 의한 【전기공사업】을 등록한 업체로서 입찰공고일 전일부터 계약체결일까지 주된 영업소의 소재지를

계속 부산광역시에 둔 업체이어야 한다.

◦ 예정 공정표

월 별 공종별	비율 (%)	공 사 기 간 ( 90일 )																		비 고
		5일	10일	15일	20일	25일	30일	35일	40일	45일	50일	55일	60일	65일	70일	75일	80일	85일	90일
1. 시공준비 및 협 의	10.0	3.0	3.5	3.5
2. 전력간선 설비공사	40.0				2.5	2.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
3. 냉난방전원 설비공사	30.0				2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
4. 전등설비 공사	10.0						1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
5. 시험조정	5.0																2.5	2.5
6. 마무리공사	5.0																	2.5	2.5
합 계	100	3.0	3.5	3.5	5.0	5.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	2.5	5.0	2.5
		3.0	6.5	10.0	15.0	20.0	27.0	34.0	41.0	48.0	55.0	62.0	69.0	76.0	83.0	90.0	92.5	97.5	100

2. 일  반  시  방  서

일  반  시  방  서

제1조 (적용범위) : 본 시방서는 발주처에서 계약 시행하는 전기관련 설비 전반에 대한 시공 및 시행방법을 정한 시방서로 전기공사는

모두 본 시방서를 적용한다.

제2조 (공사기준) : 본 공사의 시공은 시방서와 설계도서에 따르되 본 공사와 관련되는 관계법령(전기등의 관련법 및 정부제정 전기설비

표준시방서와 발주처의 전기 시설 및 관련기준에 관한 규정 등)의 각기 그 해당 사항을 적용하여 제반설비가 그 기능을             완전히 발휘하도록 성실히 시공하여야 한다.

제3조 (이의) : 공사 기준과 설계도서 및 시방서의 내용에 상이점이 있을 때, 계약내용과 상반될 때, 명기가 불확실할 때, 의문점이 있을           때는 사전에 감리자(감독원)과 협의 후 시공하여야 한다.

제4조 (시공관리 책임자) : 수급자는 효율적인 시공을 위하여 지식과 경험이 있는 중급전기공사기술자 이상의 자격을 가진 자를 시공관리                    책임자로 지정하여 발주처에 통지하여야하며 공사 관련 업무책임을 담당하게 하여야 한다.

제5조 (공사비 조정 및 보상)

가) 시공중 자재의 변경 사항이 있을시는 자재 내역단가에 의해 변경 정산하며 이에 부대되는 내역도 변경정산 조치한다.

나) 시공중 설계변경 사항이 발생시는 감독원의 지시에 따라 변경 시공한다.

제6조 (공사의 준공기한)

본 공사의 준공기한은 착공일로부터 90일간으로 한다.

다만, 관급자재의 공급지연 또는 관련 선행공종 공사의 지연, 천재지변, 설계변경 등 기타 발주처에서 인정하는 특별한 사유가 발생시는 공사중지 또는 공사기한을 연장할 수 있다.

제7조 (하자보수기한) : 본 공사의 하자보수 기간은 공사 준공 후 1년으로 한다.

제8조 (공사의 시행)

가) 제 수 속  : 수급자는 본 공사 시행에 필요한 관계관서의 수속은 발주처를 대행하여 필하여야 하며 전기수용신청 부담금은

발주자가 부담한다.

나) 시    공  : 수급자는 착공전 본 공사의 성질, 계통, 구성 등의 내용을 숙지한 후 관련 공종 구조물의 실정에 맞추어 시공하여야 하고 시설물의 손상시는 수급자 부담으로 원상 복구하여야 한다.

다) 현장 관리 : 수급자는 노동관계 법규의 준수는 물론 현장의 안전관리에 최선을 다하여야 하며 공사 중 발생된 산재 인적, 물적)에 대하여는 모든 책임을 지고 지체 없이 원상복구 또는 피해보상 하여야 한다. 또한 이로 인하여 발주처에 이의를 제기할 수 없다.

라) 자재 관리 : 관급자재는 감리자(감독원)의 입회하에 인수하고 인수 후 멸실, 훼손 등 보관 관리에 대한 일체의 책임을 진다.

제9조  (사용자재 및 기기) :

가) 공사의 모든 사용기재(재료,부품포함)는 신품으로 K.S표시품 사용을 원칙으로 하며 K.S 표시품이 없는 것은 전기용품 형식승인품 기타 감리자(감독원)과 협의승인한 기자재를 사용하여야 하며 설계서상 특정규격이 명기된 것은 동등이상의 제품을 사용하여야 한다.

나) 모든 기기 및 자재는 반입 전 감리자(감독원)으로부터 승인을 득한후 반입 사용하여야 하며 감리자(감독원)이 필요하다고 인정되는 경우 품질보증서 및 시험성적서 등을 제출하여야 하고 시험에 소요되는 경비는 수급자 부담으로 한다.

다) 본 공사 시행에 있어 제작을 요하는 것은 제작도면을 작성하여 감리자(감독원)의 승인을 득한 후 제작한다.

단, 감리용역 현장에서는 제작을 요하는 자재와 주요자재는 감리자(감독원)의 승인후에 사용하여야 하며 이때 감리자(감독원)은

승인전에 반드시 자재의 품질, 성능 등 비교 검토사항을 발주처에 보고하여 의견 및 지시사항을 확인 후 그 지시에 따라야 한다.

제10조 (발생품관리) : 공사 시행중 발생품이 있을시는 발생품 조서를 작성하여 감리자(감독원)에게 보고후 인도시까지 보관 및 유지관리

해야 하며 감리자(감독원)의 지시에 따른다.

제11조 (공사의 중지) : 감리자(감독원)은 수급자의 귀책사유 또는 제반 지시, 결정사항의 불이행 및 계약의무 이행에 불성실한 경우는

공사의 일부 또는 전부를 중지시킬 수 있으며, 이 경우 수급자는 불이익에 대한 어떠한 이의나 배상을 요구할

수 없다.

제12조 (공사사진) : 수급자는 준공시 착공전부터 준공까지 본공사에 관련된 각종 공종별 사진을 촬영하여 감독원의 지시에 따라 제출하여

야 한다.

제13조 (준공서류 제출) : 수급자는 준공시 준공도면(A3) 3부를 제출하여야 한다.

제14조 (준 공) : 수급자는 준공에 필요한 본 시방서상의 제반서류를 발주처에서 요구하는 구비조건과 서류를 준공 전에 제출하여 공사의

준공에 차질이 없도록 한다.

제15조 (부가사항) : 공사별, 공종별로 특별 상세를 요하는 시방사항과 각종 기자재의 재질, 성능, 제작시험 등의 구체적인 특기시방은

본 시방에서 생략하므로 별도로 정한 특별시방서가 있을 경우 그 내용에 따라 성실히 공사를 시행하여야 한다.

제16조 수급자는 작업시 발생되는 모든 안전사고에 대하여는 도급자가 민․형사상의 모든 책임을 질 것을 승낙하는 조건으로 본 계약이

성립되며 계약시 반드시 이행각서를 제출하여야 한다.

3. 특 별 시 방 서

특  별  시  방  서

1.1 총 칙

1.1.1 목 적

본 시방서는 “부산문화회관 냉난방개선(2단계) 전기공사” 전반에 관한 일반적인 공통사항으로서 시공상 지켜야할 기술적인 사항을 규정함을 목적으로 한다.

1.1.2 적용범위

(1) 특기사항 및 도면에 명기되어 있지 않은 사항은 모두 본 시방서에 의한다.

(2) 본 시방서는 공사전반에 적용되는 내용이므로 부분적인 공사인 경우에는 해당 조항만을 적용한다.

(3) 본 공사는 다음에 열거한 법령에 위배됨이 없이 시공하여야 한다.

① 전기사업법

② 전기공사업법

③ 소방법

④ 전기통신법

⑤ 건축법

⑥ 전기설비 기술기준령

⑦ 내선규정

⑧ 전기용품 안전관리법

⑨ 공업표준화법

⑩ 기타 관계법령 등

(4) 본 공사에 대한 설계도서가 위에 열거한 관계법령과 상이한 부분이 있을 경우에는 관계 법령에 따라 시공하여야 하며 공사 기간 중 관계법령이 개정될 경우에는 개정되는 법령에 따라 시공하여야 한다.

1.1.3 공사의 시행

(1) 수급자는 모든 공사의 착공전 공정표 및 시공계획서를 제출하여야 하며 매일 공사내용과 예정공정, 출력인원 등을 보고하고 감리자(감독관)의 지시를 받아야 한다.

(2) 수급자는 공사 시행 전 전력계통 및 관계설비의 계통을 숙지하고 본 공사와 관계되는 관공서의 법규와 전력회사의 규정에 따라서

제반설비가 그 기능을 완전히 발휘할 수 있도록 성실히 시공한다.

(3) 수급자는 공사 중 감리자(감독관)이 공사가 부실 또는 부정이라 인정될시 감리자(감독관)의 지시에 따라 즉시 재시공 또는 보수하여

야 한다.

(4) 시방서에 명시되지 않은 사항일지라도 시공상, 구조상, 외관상 당연히 필요한 사항 또는 법령에 규제되는 사항은 감리자(감독관)의 지시에 따라 보완 시공하여야 하며, 도면과 시방서의 내용이 상이 되거나 명기가 없을 때 또는 의문이 생겼을 때, 해석상의 의견 차이가 있을 때에는 감리자(감독관)의 지시에 따른다.

(5) 수급자는 공사현장에 필요한 기술자를 상주케 하고, 현장대리인으로 지정하여 감리자(감독관)의 지시에 따라 각종 업무와 보완의

책임을 담당케 한다. 현장대리인은 공사수행에 필요한 제반 지식에 정통하며 충분한 경험이 있는 자, 감리자(감독관)이 그 공사에

적합하다고 인정한자로 한다.

(6) 제작 또는 시공상 필요한 도면은 공사전에 시공도 및 제작도를 작성하여 감리자(감독관)의 승인을 받고 제작하여야 한다.

(7) 특기가 있거나 감리자(감독관)이 필요하다고 인정하는 경우 및 시공후 매몰 및 은폐되어 검사가 불가능하거나 곤란한 부분은 감리자(감독관)의 검사를 받아야 하며 특히 감리자(감독관)이 필요하다고 인정하는 부위는 칼라로 사진촬영(크기12cm×9cm)과 VTR 촬영을 하여 제출하여야 한다.

(8) 현장의 안전관리는 관계법규에 의하여 아래 사항을 포함한다.

① 화재, 도난, 소음방비, 위험물 및 그 위치표시 기타 사고방지에 대한 단속

② 시공자재 및 시공설비의 정리와 관리, 현장 내외의 청소 및 주변도로의 정비

③ 기타 감리자(감독관)의 지시사항

(9) 본 공사 수행을 위하여 건축 및 기계설비공사 등 타 관련공사의 협의를 요할 경우는 사전에 감리자(감독관)과 협의하여 공사 진행에 차질이 없도록 하여야 한다.

(10) 본 공사를 위한 현장사무소 및 창고 등 필요한 가설물을 설치할 경우 설치 장소, 방법등 제반사항은 감리자(감독관)의 지시에 따라야 한다.

(11) 화기를 사용하는 장소, 인화성 재료의 저장소 등은 될 수 있는 한 건축물 또는 관계법규에 따라 방화구조 또는 불연재를 사용하고 소화를 비치하여야 한다.

(12) 타부문 공사와의 간섭을 피하기 위해 수급자는 시공전에 전기도면뿐만 아니라, 건축(구조포함), 기계설비 및 기타 관계도면 등을

충분히 검토하여 조명기구, 각종 아웃트레트 및 각종 전기기기등 기타 시설물에 대한 간섭을 최대한 줄이면서 그 성능을 발휘할

수 있도록 시공 설치하여야 한다.

1.1.4 사용자재 및 기기

(1) 본 공사에 사용되는 모든 자재는 도면 및 시방서에 명기된 것을 사용하여야 하고 부득이한 경우 감리자(감독관)의 승인을 받아 변경하되 K.S 표시품과 형식 승인품 및 그 이상인 제품을 우선 사용하여야 하며 K.S 표시품이 없을때는 K.S 규격에 준한 시중 최고품을 사용하여야한다.

(2) 본 공사에 사용되는 모든 자재는 견본품을 제출하여 감리자(감독관)의 승인을 득한 후 사용하여야하며 견본품은 공사 완료시 까지

현장에 배치하여야 한다.  다만, 감리자(감독관)이 견본의 제출이 곤란하다고 인정하는 품목에 대하여는 제작자의 카다로그 및

제작도를 제출하여 승인을 받아야 한다.

(3) 2항에 의하여 불합격된 자재는 즉시 장외로 반출하여야 하며 합격된 자재라 할지라도 변질, 손상 또는 기능상의 하자가 있는 불량품으로 인정할 때는 이를 사용해서는 안된다.

1.1.5 관계기관의 수속

수급자는 공사착공과 동시에 필요한 관계기관(한전, 소방서, 전화국, 한국 전기 안전공사등)에 대한 허가신고 및 검사등은 발주자의

비용으로 수급자 대행하에 신속하게 이를 행하여야 하며, 각종시험 및 검사에 합격하여 공사 준공과 동시에 즉시 사용할 수 있게 하여야 한다. (다만, 관계기관에 납부하는 공과금은 발주자가 부담한다.)

1.1.6 시설물 훼손

(1) 공사중 시설물을 파괴 또는 손상시켰을 시는 즉시 감리자(감독관)의 지시에 따라 복구 또는 재시공하여야 하며 이에 소요되는 경비는 수급자 부담으로 한다.

(2) 복구 및 재시공에 사용하는 자재 또는 복구된 시설물은 감리자(감독관)의 요구가 있을 경우에는 본 시방에 의거한 시험을 필하여야 한다.

1.1.7 설계변경

(1) 관계법규의 개정으로 인한 공사내용 변경에 따른 설계변경

(2) 전력, 통신, 소방기관등 관련공사의 계획변경에 따른 설계변경

(3) 건축, 토목구조물, 기계설비 기타 관련공사의 변경으로 인하여 감리자(감독관)이 필요하다고 판단될 경우

1.1.8 안전 관리 및 재해방지

(1) 착공전 안전관리 책임자를 선임하고 그 명단을 제출하여야 하며 안전 및 재해방지에 만전을 기하여야 한다.

(2) 수급자는 공사중 발생된 안전 및 재해사고에 대하여 모든 책임을 지며, 시행전 손해를 입혔을 경우에는 즉시 변상하여야 한다.

1.1.9 기기 및 자재의 시험

(1) 본 시방에 명시된 시험품목 중 공인기관 시험품목은 시험성적서와 같이 제출하여 감리자(감독관)의 승인을 받아야 한다.

(2) 본 시방 또는 자재구입 시방서에 명시가 없는 품목이라 할지라도 외관상 자재가 조잡하여 품질의 적정여부를 판별키 어려울시는

감리자(감독관)은 기기자재의 시험을 명할수 있다.

(3) 제작자 자체시험으로 명기된 품목에 대하여 자체시험 시설이 미흡 또는 미비한 것으로 인정될 시는 감리자(감독관)이 지정하는 공인기관에서 시험하여야 한다.

(4) 본 시험에 소요되는 제비용은 수급자 부담으로 한다.

(5) 공사기간 동안에는 아래 기구를 현장에 비치하여야 한다.

① 접지저항 측정기

② 훅크메타

③ 만능테스타

④ 절연저항 측정기(500, 1000V급)

⑤ 건전지

⑥ 카메라

1.2 배관공사

1.2.1 합성수지관 공사

(1) 경질비닐전선관 및 부속품은 특수한 것을 제외하고 아래표의 규격에 적합한 것으로 한다.

(2) 전관 및 부속품의 선정은 2.1 3), 4)에 의한다.

(3) 배관의 부설은 2.1 7)의 가)～라)에 의하는 외에 아래에 의한다.

① 관을 조영재에 부설할 때는 새들 또는 행가로 하며 온도 변화에 따라 신축 등의 영향을 받는 장소에 부설할 때는 감리자(감독관)의 지시에 따른다.

② 관을 가열할 때는 과하게 열을 가해서는 안되며 타지 않도록 주의하여야 한다.

③ 관을 콘크리트에 매입할 때는 배관시와 콘크리트칠 때의 온도하에 의한 신축을 고려해서 시공하여야 한다.

IEC 번 호	규 격 명 칭	K S 번 호	규 격 명 칭
8431	경질비닐전선관	8436	박스(경질비닐전선관용)
8432	경질비닐전선관용 부품 시험방법	8437	경질비닐전선관용
8433	커프링(경지비닐전선관용)	8439	박스카바(경질비닐전선관용)
8434	콘넥트(경질비닐전선관용)	8440	캡(경질비닐전선관용)
8435	새들(경질비닐전선관용)	8441	노말밴드(경질비닐전선관용)
8436	박스(경질비닐전선관용)

(4) 관상호간의 접속은 커프링을 사용하여야 하며 관상호 및 박스와의 접속은 합성수지용 접착제를 사용 시공시 이탈방지 및 방수가 되도록 시공하여야 한다.

(5) 관상호 및 박스와는 접속시에 삽입하는 길이를 관 바깥 지름의 1.2배(접착제를 사용할 경  우는 0.8배) 이상으로 하고 또한 삽입 접속으로 견고하게 접속하여야 한다.

(6) 관로가 긴 경우에는 적당한 신축 커프링 등을 사용해서 시공하여야 한다.

(7) 관을 새들 등으로 지지하는 경우에는 그 지지점 간의 거리를 1.5m로 하고 최소한 2개소 이상 지지하여야 한다.

1.3 케이블 공사

(1) 케이블은 특이한 것을 제외하고 아래표에 의하며 그 종류 심선수 및 굵기는 도면에 의한다.

K S 번 호	규 격 명 칭
C - 3330	제어용 비닐절연 비닐사이즈 케이블
C - 3603	폴리에틸렌 절연비닐사이즈 시내 케이블
C - 3604	비닐 절연비닐사이즈 국내 케이블
C - 3607	폴리에틸렌 절연비닐사이즈 전력케이블
C - 3611	가교폴리에틸렌 케이블
C - 3617	텔레비젼 수신용 케이블

(2) 케이블 조영재에 포설할 때에는 케이블에 적합한 새들, 스테플등으로 그피복을 손상하지 않도록 조영재에 튼튼하게 부설하고  그 지지점간의 거리는 2m이하로 하여야 한다.

단, 조영재의 측면 또는 하면에 시설할 경우 케이블 지지는 0.6m(도체 단면적 8mm2 이상일 때는 1m) 이하로 하고 케이블 상호 및 케이블과 박스 기구 등의 접속 개소에서는 접속점에 가까운 개소에서 지지하여야 한다.

(3) 케이블은 은폐 배선에 있어서 케이블 장력이 가하지 않도록 시설할 때에는 감리자(감독관)의 지시에 따라 지지점이 없이 배선할 수 있다.

(4) 케이블을 보에서 보로 건너 띄어서 시설할 경우는 감리자(감독관)의 지시에 따라 판자 등을 시설하여 포설 하든가 멧신저 와이어를 쳐서 이에 매단다.

(5) 케이블을 벽, 기둥, 바닥, 천정 등에 매입할 때는 케이블 외경 1.5배 이상의 내경의 강제전선관 등에 넣어야 한다.

(6) 케이블이 중량물의 압력, 현저한 기계적 충격 또는 못 등으로 외상을 입을 우려가 있을때에는 원칙으로 케이블 외경의 1.5배 이상의 내경 강제전선관에 넣어서 보호한다. 보호관의 높이는 1.8m 이상으로 하여야 한다.

(7) 케이블을 골곡할 때에는 그 피복이 상하지 않도록 주의하며 그 곡율반경은 아래와 같이 한다.

① 금속 피복이 없는 고압케이블은 외경 10배 이상

② 금속 피복이 없는 저압케이블은 외경 5배 이상

③ 금속 피복이 있는 케이블은 외경의 12배 이상

단, 저압케이블에 있어서 미관을 중요시 하는 곳은 비닐 케이블의 노출 배선에서 부득이한 경우는 감리자(감독관)의 지시에 따라 전선피복이 상하지 않을 정도로 구부려야 한다.

(8) 케이블의 분기 또는 접속은 분전반, 풀박스, 아웃트렛트박스 또는 케이블 전용의 죠인트 박스 안에서 하여야 하며 금속피복 케이블과 절연전선과의 접속에서 케이블 접속제를 사용하며 단, 저압케이블을 옥내 건조한곳에 부설할 때는 감리자(감독관)의 지시에 따라 테이프를 감아야 한다.

(9) 케이블이 조영재를 관통할 때는 2.1의 8)항에 준한다.

단, 비닐케이블이 반자틀을 관통할 때는 제외한다.

(10) 케이블 배선에서 금속관 배선을 이행한 개소에는 절연붓싱, 유니버셜 터미널 캡 등을 사용하여야 한다.

(11) 랙크 등에 케이블을 시설하는 경우의 지지점 간의 거리는 케이블이 이행하지 않도록지지하여야 한다.

시 설 의 구 분	지 지 점 간 의 거 리
조영재의 측면 또는 하면에서 수평 방향 으로 시설할 것.	1m 이하
사람이 접촉될 우려가 있는것	1m 이하
케이블 상호 및 케이블과 박스, 기구와 의 접속 개소	접속개소에서 0.3m 이하
기타의 장소

1.4 배선공사

1) 배선은 전기설비기술기준, 내선규정 및 소방시설의 설치, 유지 및 위험물 제조소시설의 기준에 관한 규칙 등을 준수하여 설계도 및

시방서에 의거 시공하여야 한다.

2) 전선, 케이블 및 코오드는 특이한 것을 제외하고 K.S 규격품을 사용하여야 한다.

3) 전선 접속에 사용되는 테이프, 커넥터, 단자 및 땜납 등은 K.S 규격에 적합하여야 하며 K.S 규격이 없을 때는 감리자(감독관)의 지시에 따라야 한다.

4) 전선의 박스 내 접속은 전선 콘넥터를 사용하여야 하며 전선 콘넥터는 K.S 표시품 또는 시중 최고품을 사용하여야 한다.

5) 전선의 접속은 배관내에서는 피하여야 하며 배관용박스, 풀박스 또는 기구 내에서만 시행하여 각종 배선은 점검이 용이하도록 정리

하여야 한다.

6) 전선의 접속은 전선의 허용전류에 의하여 접속부분의 온도 상승 값이 접속부 이외의 온도 상승값을 넘지 않아야 한다.

7) 심선과 기기의 단말접속은 압착단자를 사용하여야 한다.

8) 비닐전선등 피복은 와이어스트립퍼법이나 연필깍기법으로 벗기며 케이블류 및 옥내 코오드등은 단 벗기기를 하여야 한다.

또, 편조가 있는 전선을 기구단자에 접속할 때는 편조가 흐트러지지 않도록 미사등으로 단단히 묶어야 하며 단 벗기기의 표준길이는

아래와 같다.

종 별		단 벗기기 길이의 표준
저 압	25mm2 이하 35mm2 이하	10 mm 15 mm
고 압		30 mm

9) 심선 상호의 접속은 원칙적으로 압착접속단자, 전선커넥터, 슬리이브 등을 사용하며,이 방법에 의하지 않을 때는 충분한 납땜질을

한 후 절연처리를 하여야 한다.

10) 비닐사이즈 케이블, 클로르푸렌사이즈 케이블 등의 접속 전선에 적합한 절연테이프를 써서 반폭이상 겹쳐 감거나 또는 감리자(감독관)의 지시로 동등 이상의 효과를 갖는 절연물을 씌우는 등의 방법으로 절연처리를 하여야 한다.

그 경우 테이프의 감는 두께는 절연부분에서는 1.5배 이상, 외장 부분에서는 1.7배이상으로 하여야 한다.

11) 코오드 상호의 적합한 접속기를 써서 해야 하며 직접 접속해서는 안된다.

12) 배선과 기구선과의 접속은 장력이 걸리지 않고 기구 기타에 의해 놀림을 받지 않도록 하여야 한다.

13) 전선을 나사로 고정할 경우로서 접속이 풀릴 우려가 있는 경우는 2층 너트 또는 스프링와셔를 사용하여야 한다.

14) 기구의 용량이 전선의 허용전류보다도 적어 부득이 소선을 감선할 경우에는 기구의 용량이하로 감선해서는 안된다.

15) 기구단자가 누름 나사형, 크램프형 또는 이와 유사한 구조가 아닌 경우에는 지름  3.2mm를 초과하는 단선 또는 단면적 5.5mm를 초과하는 경우에는 압착 단자 또는 동관 단자를 부착하여야 한다.

16) 연선에 압착단자 또는 동관단자를 부착하지 아니하는 경우에는 소선이 흩어지지 않도록 심선의 선단에 납땜을 시행하여야 한다.

17) 전선을 1본 밖에 접속할 수 없는 구조의 단자에 2본 이상의 전선을 접속해서는 안된다.

18) 전선의 분기는 분기점에 장력이 가해지지 않도록 시설하여야 한다.

19) 전선의 색별은 다음과 같이 부하 평형을 점검할 수 있도록 하여야 하며 색테이프로 구별하여야 한다.

구 분	배 선 방 식	전 압 측	접 지 측	중 성 선
저 압	단상 2선식 단상 3선식 3상 3선식 3상 4선식	적색 또는 흑색 〃 적색,흑색,청색 〃	녹 색 〃 〃 녹 색	백색 또는 회색 〃 〃 백색 또는 회색
직 류 극 청색 극 적색

20) 외부의 온도가 50°이상이 되는 발열부 배선관은 15cm 이상이 이격해야 하고 단, 공사상 부득이한 경우는 감리자(감독관)의 지시에 따라 단열처리를 하여야 한다.

21) 방화벽을 전선이 관통하는 경우는 금속관에 넣어서 벽면보다 1m 이상 돌출시켜 관구부에 석면등의 내화성 물질을 5cm이상 채우고 또, 금속관과 방화벽의 틈새는 몰탈로 충진하여야 한다.

22) 저압의 옥내 및 옥측배선의 경우 전선상호간 및 전선과 대지간의 절연저항치는 개폐기를 구분할 수 있는 전로마다 5메가오옴 이상으로 하고 또 기기설치후의 절연 저항치는 1메가 오옴 이상으로 하여야 한다.

23) 고압의 옥내배선에 대한 절연내력 시험은, 절연저항을 측정해서 이상이 없다는 것을 확인한 후 전선 상호간 및 전선과 대지간에 최대사용 전압의 1.5배의 시험 전압을 가하여 연속해서 10분간 이에 견딜 수 있어야 한다.

1.5 CABLE TRAY 공사

1) 트레이의 현장 가공시 용접 및 열가공은 되도록 피하며, 콘넥타, 볼트, 너트, 크램프 등을 사용하여 기계적, 전기적으로 완전하게 결합시     키는 것을 원칙으로 한다.

2) 트레이 상호간의 접속은 적절한 콘넥타 등을 사용하며, 벽 및 바닥을 관통하는 위치에서는 접속을 피한다.

3) 트레이가 벽이나 바닥 등을 관통할 경우에는 견고하게 인입 인출하고, 전기적으로 완전하게 접지를 한다.

4) 트레이의 방향 전환은 수평 및 수직엘보를 사용하고, 분기할 경우에는 티이나 크로스를 사용한다. 그리고 폭이 큰 트레이와 작은 트

레이의 연결은 레듀샤를 사용한다.

5) 트레이가 천장 또는 벽면에 설치될 경우에 그 지지는 자체 중량과 수용되는 케이블  의 중량에 충분히 견디도록 행거와 벽부 브라켓

을 선정한다.

6) 트레이의 수평부설, 수직부설에 있어서 트레이의 고정지지 간격은 1.5m 이내로 하여야 한다.

1.6 동력설비공사

1) 적용 범위

본 시방은 펌프실 동력설비의 배선공사에 적용한다.

2) 설치 위치

동력제어반 및 분전반 각 개폐기 등의 설치 위치는 설계도에 의한다.

3) 배선과 접지

가. 배선은 배선공사 시방에 의한다.

나. 접지는 접지공사 시방에 의한다.

다. 전동기 접속선이 짧은 배선은 특기 없는 경우 고장력 방수가요전선관 배선에 의한다. 접속은 단자가 없는 것은 그렇지 않다.

4) 배관, 배선

가. 동력 배관은 매입되는 부분일지라도 아연도 후강전선관을 사용하며 운전중 진동이 발생하는 기기(전동기 등)의 연결 부위는 방수        형 고장력 후렉시블 전선관(WITH CONNECTOR)을 사용한다.

나. 전동기 회로에는 접지선을 삽입하여 완전하게 접지 한다.

다. 배선과 기계의 전원단자 접속은 O자형 압착단자를 사용 와샤, 너트로서 완전하게 연결하여야 한다.

5) 기기의 취부

가. 제어반, 분전반, 전자접촉기 등을 벽면에 부착시킬 경우에는 기계적으로 튼튼하고 모양 좋게 취부하여야 한다.

나. 취급자 이외의 사람이 출입하는 장소에 충전부가 노출하는 경우 울타리 등을 설치하여 격리하여야 한다.

다. 배관공사를 시작하기 전에 각종 기기의 정확한 설치위치 및 전원 등의 연결지점을 정확히 판단하여 배관, 배선공사 등을 시행하         여 정확히 연결되도록 하여야 한다.

1.7 설치 및 특기사항 : 본 시방에 명기되지 않은 사항에 대하여는 발주처와 협의 후 시공하여야 한다.

1) 도급자는 기설 수배전반, MCC 및 분전반 철거 전 관급자와 현장조사를 선행하여 현장여건에 맞게 수배전반, 분전반이 제작 설치 되도록 하여야 한다.

2) 도급자는 기설 수배전반, MCC 및 분전반 철거 전 부하 전원라인을 사전에 파악하여 수배전반, 분전반 설치 후 전력공급 및 설비 운영에 지장이 없도록 하여야 한다.

3) 도급자는 타 공정(기계 및 건축)과 연관된 설비는 미리 협의하여 시공 후 간섭 및 정상작동에 이상이 없도록 하여야 한다.

4) 본 시방에 명기되지 않은 사항에 대하여는 발주처와 협의 후 시공하여야 한다.

4. 설 계 예 산 서

5. 단 가 산 출 서

6. 공 량 산 출 서

7. 수 량 산 출 서

8. 설 계 도 면 ( 별 첨 )