부산문화회관 챔버홀 천장 개선 공사

[ 설  계  서 ]

2024. 01.

- 목    차 -

설계예산서

설계설명서

일반시방서(기계)

일반시방서(전기)

내역서

일위대가표

공량계산서

단가대비표

설 계 도 면(별첨)

설계예산서

설  계

년월일

2024년 01월

2024년

부산문화회관 챔버홀 천장 개선 공사

1) 스프링클러 배관공사	: 1식	2) 기존시설물 철거공사	: 1식
3) 소방간선 설비공사	: 1식	4) 유도등 설비공사	: 1식
5) 자동화재탐지 설비공사	: 1식

▣	결정금액		:	금	226,317,116	(이억이천육백삼십일만칠천일백일십육원정)
▪	총공사비		:	금	226,317,116	(이억이천육백삼십일만칠천일백일십육원정)
	-	도급액	:	금	225,570,683	(이억이천오백오십칠만육백팔십삼원정)
	-	배상책임공제료	:	금	746,433	(칠십사만육천사백삼십삼원정)

설계설명서

설계설명서

1. 공 사 명 : 부산문화회관 챔버홀 천장 개선 공사

2. 위    치 : 부산광역시 남구 유엔평화로76번길 1(대연동)

3. 목    적 : 점검자 안전확보를 위한 천장 내 안전통로 신설 방안 설정

기존 음향 설계 기반 마감재 교체 방안 설정

전기, 기계, 소방 등 기존 설비시설 재배치 및 하중기반 공사 방안 설정

4. 공사개요

1) 스프링클러 배관공사	: 1식	2) 기존시설물 철거공사	: 1식

3) 소방간선 설비공사	: 1식	4) 유도등 설비공사	: 1식

5) 자동화재탐지 설비공사	: 1식

5. 공사기간 : 본 공사의 공사기간은 착공일로부터 2024. 8. 15.까지로 한다.

6. 설계변경 : 본 공사를 시행 중 다음과 같은 사유가 발생 시에는 설계변경 할 수 있다.

1) 정부노임 및 물가의 변동에 의한 경우

2) 공사 시공물량 증감 또는 추가 등 물량변동이 있을 경우

3) 공법 변동이 있을 경우

4) 천재지변 등 불가항력에 의하여 변동이 불가피 할 때

5) 발주처의 사정에 의하여 공기 및 계획의 일부 혹은 전부가 변경될 경우

6) 발주처의 지시에 의한 경우

7) 기타 부득이한 사유가 발생하였을 때

일반시방서(기계)

제1장 공통사항

1. 적용범위

본 시방서는 부산문화회관 챔버홀 천장 개선 공사 소방 설계 용역 소화 설비 공사에 적용하며 본 시방에 기재한 사항을 제외하고는 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률, 동법률 시행령, 동법률 시행규칙, 각 설비의 화재안전기술기준(NFTC) 및 화재안전성능기준(NFPC), 전기설비기술 기준령에 준한다.

2. 감독관

이 시방서에 감독관이라 함은 도급자의 감독원 대리, 또는 그가 쓰는 현장원을 말한다. 수급 장의 현장 대리인에 대한 감독관의 지시, 승인 또는 검사는 모든 감독관의 권한과 책임으로 간주한다.

3. 의 의

도면과 시방서와의 내용이 상이하거나 구체적인 명기 사항이 없을 때 또는 의문이 생길 때에는 현장대리인은 감독관과 공사의 범위 내에서 협의할 수 있으며 이에 대한 결론은 감독관 지시에 따른다. 협의 시 꼭 현장 상황이 반영된 도면을 지참하도록 한다.

4. 경미한 변경

현장 마무리, 맞춤 등의 관계로 재료의 설치, 공법의 사소한 변경 또는 이에 수반하는 약간의 증감 등의 경미한 변경은 감독관의 지시에 의한다.

5. 공정 및 시행 계획서

수급자는 공사 착공 전에 공정표, 자재운반 계획서, 장비동원 계획서 현장조직표 등을 감독관에게 재출하여 승인을 받아야 하며 기기 제작업자는 제작시방서 및 도면을 제시하여 감독관의 승인을 득한 후 제작하여야 한다.

6. 착 공 계

수급자는 공사 착공 전에 소방법에 의거 착공계를 소방서에 제출하여 승인을 득하여야 한다. 이에 소요된 전 제반비용은 수급자가 부담한다.

7. 설계 변경

수급자의 설계 변경은 원칙적으로 인정하지 아니한다. 단, 다음의 경우에 한하여 고려한다.

(1) 소방 법규상, 건축 법규상 변경하지 아니하면 안될 경우

(2) 현장 사정상 변경하지 아니하면 시공이 불가능할 경우

(3) 설계 변경시에는 다음의 서류를 제출하여 감리자 및 감독관의 승인을 득한 후 시공 한다.

가. 설계 변경 내용 설명서

나. 설계 변경 도면

다. 공사비 증감 내역서

8. 재 료

본 공사에 사용되는 자재는 신품으로서 K.S 규격품 또는 이와 동등이상의 물품을 사용하여야한다.

9. 시 운 전

시운전은 설비를 완료 후 종합운전을 하여 이상이 없어야 하며 시운전이 다른 공사에 하자를 주었을 때 책임을 수급자가 져야 한다.

10. 준 공

본 공사의 준공은 감독관의 입회하에 시험테스트 및 시운전을 하여 이상이 없어야 하고 소방당국의 검사에 합격함으로서 준공으로 인정하며 이에 소요되는 제반 비용은 수급자 부담으로 한다.

11. 인수 인계

본 설비의 인수 인계는 준공 후 발주자가 지정하는 관리자와 함께 시행하며 조작법 및 운전 보수 등 제반 사항을 관리자에게 주입시켜 관리자가 정상적인 운전을 할 수 있을 때 인수인계 한다.

12. 완공 도면 작성

수급자는 공사중 7호에의거 설계변경을 하였을 경우 감리자의 승인을 취득한 후 완공 도면을 작성하여 필요한 부수만큼 제출하여야 한다.

13. 기타

1) 공사 현장 관리

가) 공사 현장의 관리는 노동법(근로기준법, 근로안전관리규칙, 근로보존관리규칙) 안전관리법, 환경보존법, 기타 관계법규에 따라 이행하여야       한다.

나) 도급자는 노무자 및 기타 인의 출입을 감독하고 노무자의 풍기 단속, 위생관리, 화재, 도난, 소음, 인명피해, 위험물 취급에 대한 책임을 지며

특히 안전 사고방지에 유의하여야 한다.

다) 현장 내에서는 자격있는 안전관리 기사를 두어 안전사고를 예방하여야 한다.

라) 시공 도중 소음, 진동, 기타 일체의 공해로 인한 인접 건물 또는 제 3자에게 피해가 미치지 않도록 공해관리에 유의하여야 한다.

마) 공사 현장은 항상 깨끗이 청소를 하고 모든 기자재 및 공사용 가설재 등에 대한 정리보관에 철저를 기하여야 한다.

2) 현장 대리인

가) 도급자는 공사착수 전에 기계설비 분야에 상당한 기술과 경험이 있는 유자격기술자를 지명하여 경력을 표시한 문서(이력서, 자격증사본,       현장대리 인계 및 기타서류 등)를 제출하여 감독원의 승인을 받은 후 공사 현장에 상주시켜야 한다.

나) 도급자는 작업량에 따라 감독원이 요청하는 현장 대리인 보조원을 공사착수와 함께 현장에 상주시켜야 하며 보조원에 대한 제출 서류는       현장 대리인에 준하고 감독원의 승인을 받아야 한다.

다) 현장 대리인 및 보조원은 공사진행 및 기타 일체의 공사사항에 대하여 도급자의 책임과 의무를 대행하는 것으로 본다.

3) 설계변경 및 정산

가) 시공상, 용도변경 및 기타 불가피한 경우로 인하여 주요계통에 영향을 미치는 설계변경 사항이 발생할 경우에는 감독원의 승인을             득하여야 한다.

나) 설계 변경 시에는 설계변경 사유, 설계변경도서 및 공사비증감 내역서 등을 제출하여 감독원의 승인을 득하여야 한다

다) 현장여건 상 발생되는 경미한 변경은 감독원의 지시에 따라 도급자의 부담으로 시공한다

라) 주요장비 및 자재의 모델은 본 공사의 설계상 기능과 내역 작성 기준을 설정하기 위한 사항으로서 본 시방에 명기한 제품의 사용을            원칙으로 하고, 시공자의 불가피한 사정으로 변경시는 감독원의 승인을 득한 후 변경 할 수 있다.

마) 본항 라)호의 제품변경시 변경된 제품의 단가는 시공자와 제품공급자의 실거래 가격(세금계산서를 포함한 거래 관련 서류등 구체적인         내용 확인) 또는 건축주가 별도로 조사한 가격으로 정산한다.

바) 공사비의 정산은 공사완료후 기존계약서를 기준으로 설계변경부분을 감안하여 정산하고, 기존내역서의 과다 물량, 단가는 정산한다.

4) 경미한 변경

가) 공사도중 현장 사정 또는 기타 사유로 인하여 기기 및 재료의 설치위치, 설치방법, 배관 덕트 등의 위치를 변경하고자 할 때는 그 사유를       감독원에게 제출하고 감독원의 승인을 받아 시공하되 이에 수반되는 경비는 도급자 부담으로 한다.

나) 도급자는 설계서에 명기되지 아니한 것이라도 공사의 사소한 변경이나 기능상 필요한 부품의 공사에 대하여는 감독원의 요구에 의해          시공하되 이에 수반되는 경비는 도급자 부담으로 한다.

5) 기구 및 공사의 보전

가) 도급자가 발주자로부터 인수받은 각종 기자재는 오손, 파손, 변질, 분실등의 방지를 위하여 도급자 부담으로 철저히 보전하여야 하며,         관리소홀로 인한 제반사항에 대해서는 도급자가 보상한다.

나) 도급자는 시공도중 또는 공사가 완료된 부분의 각종 기구류 및 공작물의 오손, 파손, 변질, 분실 등을 방지하기 위하여 도급자의 부담으로      철저히 관리하여야 하며, 관리 미비로 인한 제반 각종 손해에 대해서는 도급자가 보상한다.

6) 지급 자재

가) 발주자가 지급하는 기자재의 인도장소는 현장 내로 하고 하역을 포함한 현장 내의 운반은 도급자 부담으로 한다.

나) 도급자는 발주자가 지급한 기자재의 보관 및 변질 등에 대하여  일체의 책임을 진다.

다) 도급자는 발주자가 지급한 기자재의 수급 대장을 작성하여 감독원이 요청할 때는 언제든지 즉시 제출할 수 있도록 정리하여 두어야           한다.

라) 발주자가 지급한 기자재의 보관 및 가공의 불찰로 인한 부족품이나 손상품은 도급자 부담으로 원상복구 되어야 한다.

마) 발주자가 지급하는 기자재 중 사용후의 잔여분은 즉시 반납하여야 한다.

바) 발주자가 지급하는 기자재의 종류 및 공사범위는 별도로 정한바에 따른다.

7) 뒷정리

가) 보온을 요하는 배관, 덕트 및 장비에 대해서는 보온 시공 전에 녹, 프라스터, 먼지 등을 청소하여야 한다.

나) 도장을 할 배관, 덕트, 탱크류등은 와이어 브러쉬로 녹, 프라스터를 제거하고 먼지등은 깨끗한 걸레로 닦은 후에 손질하여야 한다.

다) 각종 장비는 세정유로서 깨끗이 닦은 후 도장이 벗겨진 부분은 같은 색의 도장을 실시하고 그 표면이 광택이 나도록 손질하여야 한다.

라) 위생기구류는 타일렉스 등으로 깨끗이 닦은 후 광내기를 하여야 한다.

8) 시운전

가) 공사 시공자는 모든 공사 완료시 성능검사 요령서에 의거 시운전 계획을 수립하여 감독관에게 보고하여야 한다.

나) 공사용 및 시험용 전력, 용수, 배수 등 기타 임시가설공사에 필요한 설비는 소속 공사의 진행에 차질이 없도록 공사 시공자가 시공하여야       한다.

다) 시운전은 부하의 특성에 따라 난방기, 냉방기의 계절별로 행한다. 단, 시운전기간은 여건에 따라 변경할 수 있으며 이에 필요한 연료비는       추가 계상한다.

라) 도급자는 모든 배관공사를 완료한 후 시운전을 실시하기 이전에 관내의 이물질을 제거하고 원활한 기능을 보장하기 위하여 3회 이상의       FLUSH  DOWN을 실시하여야 한다.

마) 도급자는 시운전을 완료한 후 반드시 스트레이너 및 휠터등 배관 계통에 대한 청소를 하여야 한다.

바) 도급자는 덕트계통의 시운전을 실시하기 이전에 덕트 내부의 먼지 등 이물질을 제거한 후에 송풍기 등을 가동하여야 하며 시운전을            완료한 후에는 각종 휠터를 도급자 부담으로 교체하여야 한다.

사) 도급자는 모든 공사완료 후 기계설비에 대한 전반적인 설비 시운전을 실시하고 종합 시운전 결과보고서를 작성하여 감독원에게               제출하여야 한다.

아) 종합 시운전이 성공적으로 완료 후에 발주처에 의한 추가 시운전 요청시는 그에 응해야 한다.

9) 준 공

도급자는 종합시운전(TAB) 결과 이상이 없으면 준공도(CAD 도면 및 디스켓), 기기의 유지보수에 필요한 취급설명서 및 각종 행정 서류를       제출하여 승인을 받은 후 준공할 수 있다.

10) 특기사항

가) 공사 시공 중 공사범위에 관하여 이의가 있을 경우에는 발주자의 해석에 따른다.

나) 공사 진행중 주변 건물이 파손되었거나 오손되었을 경우에는 원상태로 복구하여야 한다.

다) 공사용 가설전기, 수도, 전화의 시설비 및 요금은 시공자의 부담으로 하며 이에 필요한 모든 수속은 시공자가 처리한다.

라) 공사진행중 도난사고 및 민원은 시공자가 책임진다.

마) 공사 진행중 공공시설물 및 타인의 토지, 건물에 대한 파손책임은 시공자가 진다

바) 공사에 필요한 타인의 대지사용 및 도로점용은 시공자 부담으로 하며 이에 필요한 모든 수속은 시공자가 처리한다.

사) 관공서와 관련 공과금 부담

상수도 가스 인입공사에 따른 수속은 시공자가 처리하며 이에 필요한 공과금 (1. 정액, 2. 공채매입비) 및 오수처리 원인자 분담금은           발주자가 부담한다.

아) 공사에 사용되는 모든 자재 및 기기는 사전에 견본품(카타로그, 시험성적서등을 포함한다)을 제시하여 품질, 색상등에 대하여 발주자의         승인을 득한 후 반입 또는 사용하여야 한다.

자) 시공자는 시공성 향상을 위한 신기술 / 신공법의 적용을 적극 채택하여야 하며, 이를 시행시는 발주자의 승인을 득한 후 시공하여야          한다.

차) 발주처는 주요자재 및 설비기기의 제작회사를 지정할 수 있으며 가공, 조립 및 설치방법에 대한 의견을 제시할 수 있다.

카) 시공자는 공사중 발주자가 필요하다고 지적하는 부분은 SHOP DRAWING을 제출하여야 한다.

타) 본 공사와 관련하여 관할청의 인,허가 사항에 대하여는 검사필증을 발주자에 제출하는 때 완료된 것으로 하며 검사수속에 필요한             제반업무 및 경비는 시공자가 책임진다.

파) 설계서, 시방서, 현장설명서 등에 정하지 않은 사항에 대하여는 설계자와 협의하여 결정하되 협의가 이루어지지 아니할 때에는 발주자의       결정에 따른다.

하) 발주자는 공사의 원활한 시공을 확보하기 위하여 공사현장에 종사하는 노무자의 노임지급에 대하여 필요한 지시를 할 수 있으며 이에         대하여 수급자가 순응하지 않을 경우 발주자는 당해 공사대금에서 노임을 공제하여 노무자에게 지불할 수 있다.

거) 시공상 건설산업기본법의 규정에 의하여 전문공사를 당해 전문공사업자에 하도급하는 경우에는 발주자가 서면으로 승낙해야 한다..

너) 시공자가 공사의 일부를 하도급하는 경우에는 하도급 하고자 하는 부분에 대하여 당사과 시공자가 계약한 산출 내역서상의 계약단가를        기준으로 산출한 금액 경비 (“시공자”의 부담 제외), 일반관리비 및 이윤 등의 간접비용 포함)의 85/100이상으로 하도급자와 계약을            체결하여야 하며 그 내용을 10일 이내에 발주자에게 서면 통지하여야 한다. 다만, 주문제작 장비류는 간접비용을 제외한 금액의 85/100       이상으로 하며 기성 자재류는 예외로 한다.

더) 건물 인계 인수 완료 후 발주처 요구에 의해 시행되는 시운전 및 교육에 응해야한다.

제2장 소방시설

스프링클러설비

1. 적용범위

본 시방서는 스프링클러설비의 설치공사에 대하여 적용하고 세부적으로 명시되지 아니하는 사항은 화재안전기술기준(NFTC 103) 및 화재안전성능기준(NFPC 103)을 준용하여 적용한다.

2. 수원의 설치

1) 수원은 소방대상물별 스프링클러헤드의 기준개수에 1.6㎥을 곱한 양 이상이 되도록 수원량을 확보하여 설치한다.

2) 수원은 유효수량이 확보되도록 설치하고 수조에는 수위계, 배수밸브 또는 배수관, 맨홀, 고정식 사다리, 수조 명판, 소화배관 구분표지를 설치한다.

3) 소화수조실에는 조명설비를 설치하고 소화수조실임을 표시하는 표지를 설치한다.

3. 가압송수장치의 설치

1) 펌프의 토출량은 소방대상물별 스프링클러헤드의 기준개수에 80 L/min을 곱한 양 이상이 되도록 설치한다.

2) 특정소방대상물의 어느 층에서도 송수량은 0.1MPa의 방수압력 기준으로 80 L/min 이상의 방수 성능을 가진 기준개수의 모든 헤드로부터 방수량을 충족시킬 수 있는 양 이상으로 설치한다.

3) 가압송수장치에는 성능시험배관, 순환배관, 압력계, 기동장치 및 스프링클러 펌프를 식별하는 표지를 설치한다.

4) 가압송수장치의 정격토출압력은 하나의 헤드 선단에 0.1MPa 이상, 1.2MPa 이하의 방수압력이 될 수 있도록 설치한다.

4. 방호구역 및 유수검지장치의 설치

1) 하나의 방호구역 바닥면적은 3,000㎡ 이하가 되도록 설치하고 방호구역은 2개 층에 미치지 아니하도록 설치한다. 다만, 1개 층에 설치되는 스프링클러헤드의 수가 10개 이하인 경우와 공동주택에는 3개 층 이내로 할 수 있다.

2) 유수검지밸브등은 바닥면으로부터 0.8m ~ 1.5m 이하의 높이로 설치하고 밸브실에는 내부폭이 가로 0.5m 이상, 세로 1.0m 이상의 출입문을 설치하고 그 출입문 상단에 ”유수검지장치실“이라고 표시한 표지를 설치한다.

5. 소화배관의 설치

1) 스프링클러설비의 급수배관에 사용하는 개폐밸브는 개폐표시형밸브로서 템퍼스위치가 부착된 제품으로 설치한다.

2) 펌프 토출측 주배관의 구경은 화재안전성능기준(NFPC 103)의 별표1 “스프링클러헤드 수별 급수관 구경“의 기준을 적용하여 설치한다.

3) 소화배관의 사용압력에 따라 다음 기준으로 배관을 설치한다.

사용압력 구분	배 관	표면처리	비 고
1.2MPa 미만의 배관	배관용 탄소강관 (KS D 3507)	아연도금 백관
	이음매 없는 구리 및 구리합금관 (KS D 5301)		습식배관에 한함
	배관용 스테인리스강관 (KS D 3576) 또는 일반배관용 스테인리스강관 (KS D3595)
	덕타일 주철관 (KS D4311)
1.2MPa 이상의 배관	압력배관용탄소강관 (KS D 3562)	아연도금 백관
	배관용 아크용접 탄소강강관 (KS D3583)

4) 성능시험배관은 펌프의 토출측에 설치된 개폐밸브 이전에서 분기하여 직선으로 설치하고, 유량 측정 장치를 기준으로 전단 직관부에 개폐밸브를, 후단 지관부에는 유량조절밸브를 설치한다.

5) 가지배관은 토너먼트방식이 되지 아니하도록 설치하고, 한쪽 가지 배관에 설치되는 헤드의 개수는 8개 이하가 되도록 설치한다.

6) 교차배관은 가지배관과 수평으로 설치하거나 또는 가지배관 밑에 설치하고, 배관의 최소구경은 40mm 이상이 되도록 설치한다.

7) 청소구는 교차배관의 끝에 40mm 이상 크기의 개폐밸브를 설치하고 호스접결이 가능한 나사식 또는 고정배수 배관식으로 설치한다.

8) 습식 및 부압식 스프링클러 설비의 시험장치는 유수검지장치 2차측 배관에 연결하여 설치하고 건식스프링클러설비는 유수검지장치에서 가장 먼 거리에 위치한 가지배관의 끝으로부터 연결하여 설치한다.

9) 시험장치 배관의 구경은 25mm 이상으로 하고, 그 끝에 개폐밸브 및 개방형헤드 또는 스프링클러헤드와 동등한 방수성능을 가진 오리피스를 설치한다.

10) 배관의 행가설치는 가지배관은 헤드 설치지점 사이마다 1개소 이상을 설치하고 교차배관에 는 가지배관 사이마다 1개소 이상을 설치한다.

11) 수직배수배관의 구경은 50mm 이상의 구경으로 설치하고 배수처리가 가능한 집수정 및 배수 트렌치에 연결하여 수손피해가 없도록 설치한다.

12) 기계실, 공동구등의 배관은 다른 설비배관과 쉽게 구분이 되도록 설치하거나, 배관 보온재표면의 색상은「한국산업표준(배관계의 식별 표시, KS A 0503)」또는 적색으로 식별이 가능하도록 소방용설비의 배관임을 표시해야 한다.

6. 음향장치 및 기동장치의 설치

1) 음향장치는 유수검지장치가 담당하는 방호구역마다 설치하고 수평거리는 25m 이하가 되도록 설치한다.

2) 유수검지장치를 사용하는 스프링클러 헤드가 개방되면 유수검지장치가 화재신호를 발신하고 음향장치가 경보되도록 설치한다.

3) 교차회로 방식의 화재감지회로에서는 하나의 화재감지회로가 화재를 감지하는 때에도 음향장치가 경보를 발하도록 설치한다.

7. 스프링클러 헤드의 설치

1) 스프링클러헤드의 설치장소는 평상시 최고주위온도에 따라 아래와 같이 설치한다.

설치장소와 주위의 온도	표시 온도	비 고
섭씨 39℃ 미만	섭씨 79℃ 미만
섭씨 39℃ 이상 ~ 섭씨 64℃ 미만	섭씨 79℃ 미만 ~ 섭씨 121℃ 미만
섭씨 64℃ 이상 ~ 섭씨 106℃ 미만	섭씨 121℃ 미만 ~ 섭씨 162℃ 미만
섭씨 106℃ 이상	섭씨 162℃ 이상

2) 스프링클러 헤드는 살수가 방해되지 않도록 반경 60cm 이상(단, 벽과 스프링클러헤드간의 공간은 10cm 이상)의 공간을 확보하고, 천장면 또는 부착면과의 거리는 30㎝ 이하로 설치한다.

3) 스프링클러 헤드는 그 부착면과 평행하게 설치한다.

4) 습식 스프링클러설비 및 부압식 스프링클러설비 외의 설비에는 상향식 스프링클러 헤드를 사용하되 드라이펜던트형 스프링클러 헤드를 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

5) 스프링클러 헤드는 건축물의 각 부분을 수평거리 기준에 따라 반경부족이 발생하지 아니하도록 하고 덕트, 건축배관, 케이블 트레이 등에 의해 살수장애가 발생되지 아니하도록 설치한다.

6) 스프링클러 헤드는 변형 및 충격 등에 의해 기능이 상실된 제품을 설치하지 아니한다.

8. 송수구의 설치

1) 송수구는 소방차가 쉽게 접근할 수 있는 잘 보이는 장소에 설치하되 화재 층으로부터 지면으로 떨어지는 유리창 등이 송수 및 그 밖의 소화작업에 지장을 주지 아니하는 장소에 설치한다.

2) 송수구로부터 스프링클러설비의 주배관에 이르는 연결배관에 개폐밸브를 설치한 때에는 그 개폐상태를 쉽게 확인 및 조작할 수 있는 옥외 또는 기계실 등의 장소에 설치한다.

3) 구경 65㎜의 쌍구형으로 한다.

4) 송수구에는 그 가까운 곳의 보기 쉬운 곳에 송수압력범위를 표시한 표지를 한다.

5) 폐쇄형스프링클러헤드를 사용하는 스프링클러설비의 송수구는 하나의 층의 바닥면적이 3,000㎡를 넘을 때마다 1개 이상(5개를 넘을 경우에는 5개로 한다)을 설치한다.

6) 지면으로부터 높이가 0.5m 이상 1m 이하의 위치에 설치한다.

7) 송수구의 가까운 부분에 자동배수밸브(또는 직경 5mm의 배수공) 및 체크밸브를 설치한다. 이 경우 자동배수밸브는 배관안의 물이 잘 빠질 수 있는 위치에 설치하되, 배수로 인하여 다른 물건 또는 장소에 피해를 주지 아니하여야 한다.

8) 송수구에는 이물질을 막기 위한 마개를 씌워야 한다.

9. 소화배관의 동결방지 조치

1) 소화배관은 동결방지조치를 하거나 동결의 우려가 없는 장소에 설치해야 한다. 다만, 보온재를 사용할 경우에는 난연재료 성능 이상의 것으로 해야 한다.

2) 기본적으로 소화배관의 보온공사는 아래 기준 두께이상으로 설치하도록 한다.

배 관 경(mm)		25이하	32	40	50	65	80	100	125	150	150이상	비 고
보온두께 (mm)	옥내은폐	25t	25t	25t	25t	25t	25t	40t	40t	40t	40t
	옥외노출	40t	40t	40t	40t	40tt	40t	40t	40t	40t	40t

3) 소화배관 보온재표면의 색상은「한국산업표준(배관계의 식별 표시, KS A 0503)」또는 적색으로 식별이 가능하도록 하여 소방용설비의 배관임을 표시해야 한다.

10. 전원의 설치

1) 스프링클러설비에는 상용전원 및 비상전원을 당해 소방시설의 정격부하운전에 영향이 없도록 설치하고 상용전원의 공급이 차단될 경우 자동적으로 비상전원으로부터 전력을 공급받도록 설치한다.

2) 비상전원설비는 스프링클러설비를 20분 이상 작동시킬 수 있는 용량 이상으로 설치한다.

11. 제어반의 설치

1) 스프링클러설비에는 제어반을 설치하되, 감시제어반과 동력제어반으로 구분하여 설치한다.

2) 감시제어반 및 동력제어반은 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 및 화재안전성능기준(NFPC 103)에 적합한 구조 및 기능을 확보할 수 있어야 하고 스프링클러설비가 원활하게 유지 및 관리될 수 있는 구조로 설치한다.

3) 감시제어반이 설치된 장소에는 비상조명등 및 급·배기설비를 설치한다.

12. 각종 표지의 설치

1) 과전류차단기 및 개폐기에는 “스프링클러설비용”표지를, 전기배선의 양단 및 접속단자에는 “스프링클러설비단자“를, 동력제어반에는 ”스프링클러설비동력제어반“이라는 표지를 설치한다.

13. 재검토 기한

소방청장은「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2023년 1월 1일 기준으로 매년 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

일반시방서(전기)

제 1 장 일반사항

1.1. 적용범위

본 시방서는 자동화재탐지설비 및 피난시설, 경보 설비등 방재설비 전반에 대하여 적용 한다.

1.2. 적용법규

본 공사는 대한민국의 법령 및 규정중 아래에 관계법규에 위배됨이 없이 시공하여 한다.

1.2.1. 소방시설공사업법, 동 시행령,시행규칙

1.2.2. 소방시설 설치유지 및 안전관리에관한법률, 동 시행령,시행규칙

1.2.3. 화재안전성능기준 (NFPC)

1.2.4. 화재안전기술기준 (NFTC)

1.2.5. 전기설비기술기준령,시행규칙

1.2.6. 한국전기설비규정(KEC)

1.2.7. 한국공업규격

1.2.8. 전기용품안전관리법

1.2.9. 전기통신법, 동 시행령,시행규칙

1.2.10. 기타관계법령

1.3. 관련조항

본 공사는 전기공사의 일반시방서, 전기소방 일반시방서, 전기소방 특기시방서, 자재 사양서 등 명기

된 조항과의 관련에 유의하여 상호 위배됨이 없어야 하며 배관 배선 공사등 본 시방서에 명기되지

아니한 사항은 전기공사 시방서에 따른다. 또한 전기소방 공사와 관련하여 본 시방서에 명기되지

아니한 설비의 설치와 관련된 세부사항은 화재안전기술기준(NFTC) 및 제품 시방에 따른다.

1.4. 사용자재

1.4.1. 소방검정필 제품의 사용

본 공사에 사용되는 모든 자재는 소방검정필 제품을 사용하여야 하며, 소방검정필 제품이 없는

자재는 국가 공인기관의 승인품 또는 동등 이상의 것을 사용하여야 한다.

1.4.2. 검정품의 사용

본 공사에 사용되는 방재시설의 기구중 소방시설설치유지 및 안전관리에관한 법률 제36조에 해당

하는 소방용기계,기구등은 국가형식검정에 합격된 것으로 한국소방검정공사위임에 한하여 사용하여

야 한다.

1.5. 경과조치

수급자는 본 공사 시행중 발생하는 관계법령의 변경, 보완 조치등 변동사항을 항시 숙지하여야 하며

이를 즉시 발주자와 협의하여 공사여건에 적합하도록 적용할 수 있도록 한다

제 2 장 배관배선공사

2.1. 배관 공사

2.1.1. 전선관용 부속품은 특수한 것을 제외하고는 KS규격에 적합한 것을 사용하여야 한다.

2.1.2. 관의 굵기는 전선의 피복을 포함한 단면적의 총합계가 관의 내부 단면적의 33%이하가 되도록

하여야 한다.

2.1.3. 전선관은 직류전원용과 교류전원용으로 구분하여 시설하여야 한다.

2.1.4. 배관용 박스를 천정 슬라브 매입 시 철제박스를 사용하여야 한다.

2.1.5. 관과 박스 또는 조작반, 풀박스등과의 접속을 나사로 하고 로크너트를 사용하여 접속 부분을

단단히 조이고 관 끝에는 부싱을 채워 전선의 피복이 손상되지 않도록 하여야 한다.

2.1.6. 관 상호간의 접속은 커프링을 사용하여야 한다.

2.1.7. 관로에 물기, 먼지등이 침입하지 않도록 하고 콘크리트 타설시 관 끝에 파이프캡, 푸시캡

또는 나무마개등을 사용하여 충분히 양생한다.

2.1.8. 관 및 그 부속품의 녹이나 부식이 발생할 우려가 있는 노출 부분등에는 방청도장을 2회하고

회색도장을 2회하여야 한다.

2.1.9. 배관후 전선을 인입할 때까지 관내에 습기 및 먼지가 침입하지 않도록 예방조치를 하여야

하고 전선인입 직전에 관내를 청소하여야 하며 전선 인입시에 사용하는 윤활재는 절연 피복을 화학

적, 물리적으로 손상시키지 않는 것으로 사용하여야 한다.

2.1.10. 은폐배관의 부설은 아래에 의한다.

1) 관로의 매입 또는 관통은 감독원의 지시에 따르고 건축물의 구조 및 강도에 지장이 없도록

하여야 한다.

2) 관의 굴곡반경은 관내경의 6배 이상으로 하여야 하고 굴곡각도가 90도를 넘어서는 굴곡 개소는

1구간에 3개소 이내로 하여야 한다.

3) 28밀리 이상의 전선관의 굴곡은 노말밴드를 사용하여야 한다.

4) 관을 조영재 위에 부설할 때에는 새들 또는 행가를 사용하고 설치 간격은 2M 이내로 하여야

한다.

5) 배관의 1개 구간이 30M를 초과할 경우 또는 시공상 필요한 곳에는 풀박스를 추가로 설치 할 수

있다.

6) 습기가 많은 장소에 시설하는 관로는 U자 배관을 피하고 감독원의 지시에 따라 방습 장치를

한다.

7) 풀 박스의 지지는 4개의 환봉을 사용하여 견고히 지지하여야 한다.

2.1.11. 노출배관의 부설은 아래에 의한다.

1) 노출관로는 천정 또는 벽면에 따라 부설하고 입상 또는 입하할 때에는 파이프 샤프트, PIT등

기타 벽면에 따라 부설한다.

2) 관을 지지하는 철물은 강제로 사용하되 관의 수, 배열 및 지지개소의 상황을 고려하여 사용

하여야 한다.

3) 풀박스나 관의 지지는 슬라브등의 구조물에 달아 설치한다.

2.1.12. 전자싸이렌, 유도등의 설치시에는 아웃트렛 박스 또는 콘크리트 박스를 사용하고 박스카바

를 붙여야 한다.

2.1.13. 박스를 천정 및 벽에 매입할 경우에는 너무 깊게 매입히지 않도록 하여야 한다.

2.1.14. 가요전선관은 1종 금속제 가요전선관을 사용하여야 한다.

2.2. 배선공사

2.2.1. 본 공사에 사용되는 모든 전선, 케이블등은 KS규격품을 사용하여야 한다.

2.2.2. 전선의 접속에 사용되는 테이프, 콘넥타, 단자등은 KS규격에 적합한 것으로 사용하여야 하며 KS규격이 없을 경우에는 감독원의 승인을 받아 사용하여야 한다.

2.2.3. 전선의 박스내 접속은 전선 콘넥타를 사용하여야 한다.

2.2.4. 전선의 접속은 배관내에서는 할 수 없으며 기기류 또는 기구내에서만 하여야 하며 각종 배선은 점검이 용이 하도록 정리하여야 한다.

2.2.5. 배선과 기구선의 접속은 장력이 걸리지 않도록 하여야 하며 기구등에 의하여 눌림을 받지 않도록 하여야 한다.

2.2.6. 전선의 분기는 분기점에 장력이 걸리지 않도록 하여야 한다.

2.2.7. 전선과 단자와의 접속이 풀릴 우려가 있는 경우에는 너트 또는 스프링 와셔를 사용 한다.

2.2.8. 기구단자가 누름나사형이 아닌 경우 지름 3.2mm이상의 단선 또는 단면적 4mm²이상인 전선의 접속에는 압착단자를 사용하여야 한다.

2.2.9. 연선에 압착단자를 사용하지 아니하는 경우에는 소선이 흩어지지 아니하도록 심선의 선단에 납땜을 하여야 한다.

2.2.10. 전선을 1본 밖에 접속할 수 없는 구조의 단자에 2본이상의 전선을 접속하여서는 아니된다

2.2.11. 전원회로의 전선은 내화전선을 사용하고 그 밖의 전선은 내화전선 또는 내열전선을 사용

하여야 한다. 전선의 종류 및 공사방법은 별표1에 의한다.

2.2.12. 전선의 굵기는 1.5mm²상의 것으로 아래의 표에 의한다.

사용전선	사용장소(구간)
HFIX 1.5 mm²	감지기 상호간 혹은 감지기와 발신기 사이
HFIX 1.5 mm²	비상방송용 스피커 상호간 혹은 스피커와 확성장치 사이
HFIX 1.5 mm²	수동발신기 상호간 수동발신기와 수신반사이, 배연설비,표시회로 및 조작회로등
HFIX 2.5 mm²	피난구 유도등 및 통로유도등, 객석유도 및 AC간선
HFIX 6 mm²	비상콘센트설비
FR-3, FR-8 CABLE	CABLE TRAY내에 사용시
HCVV-SB Twisted 1.5 mm²-1Pr	R형 중계기 간선중 신호전송선,중계반 간선

2.3. 회로의 배선

2.3.1. 접지를 이용하지 않고 정상작동이 되도록 구성한다.

2.3.2. 전등 또는 분전반등에 의한 비화재보가 발생하지 않도록 시설한다.

2.3.3. 전선의 단선 또는 접지로 인하여 화재시와 동일한 신호를 발하지 않아야 한다.

2.4. 공급전원

화재 경보 방재시설용의 전원은 전용시설을 아래와 같이 설치하여야 한다.

종 별	시 설 방 법
저 압 수 전	인입 주개폐기의 1차 전원측에 개폐기 시설하여 공급
자 가 용	본 전원과 예비전원에서 자동절제 공급방식으로 방재 전용 개폐기 또는 분,배전반을 시설하여 공급

2.5. 비상 전원

화재 경보수신반, 피난용 유도등의 방재용 기기에는 용도별로 적정용량의 예비전원(정류시설을 이용한

직류공급)이 시설되어야 한다.

[별표1]

배선에 사용되는 전선의 종류 및 공사방법

1. 내화배선

사용전선의 종류	공 사 방 법
1. 450/750 V 저독성 난연 가교 폴리올레핀 절연 전선 2. 0.6/1 kV 가교 폴리에틸렌 절연 저독성 난연 폴리올레핀 시스 전력 케이블 3. 6/10 kV 가교 폴리에틸렌 절연 저독성 난연 폴리올레핀 시스 전력용 케이블 4. 가교 폴리에틸렌 절연 비닐시스 트레이용 난연 전력 케이블 5. 0.6/1 kV EP 고무절연 클로로프렌 시스 케이블 6. 300/500 V 내열성 실리콘 고무 절연전선(180℃) 7. 내열성 에틸렌-비닐 아세테이트 고무 절연 케이블 8. 버스 덕트(Bus Duct) 9. 기타 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 및 「전기설비기술기준」에 따라 동등 이상의 내화 성능이 있다고 주무부장관이 인정하는 것	금속관․2종 금속제 가요전선관 또는 합성수지관에 수납하여 내화구조로 된 벽 또는 바닥 등에 벽 또는 바닥의 표면으로부터 25㎜ 이상의 깊이로 매설하여야 한다. 다만, 다음 각목의 기준에 적합하게 설치하는 경우에는 그렇지 않다. 가. 배선을 내화성능을 갖는 배선전용실 또는 배선용 샤프트․피트․덕트 등에 설치하는 경우 나. 배선전용실 또는 배선용 샤프트․피트․덕트 등에 다른 설비의 배선이 있는 경우에는 이로부터 15㎝ 이상 떨어지게 하거나 소화설비의 배선과 이웃하는 다른 설비의 배선 사이에 배선지름(배선의 지름이 다른 경우에는 가장 큰 것을 기준으로 한다)의 1.5배 이상의 높이의 불연성 격벽을 설치하는 경우
내화전선	케이블공사의 방법에 따라 설치하여야 한다.
비고 : 내화전선의 내화성능은 KS C IEC 60331-1과 2(온도 830℃ / 가열시간 120분) 표준이상을 충족하고, 난연성능 확보를 위해 KS C IEC 60332-3-24 성능 이상을 충족할 것.

2. 내열배선

사용전선의 종류	공 사 방 법
1. 450/750 V 저독성 난연 가교 폴리올레핀 절연 전선 2. 0.6/1 kV 가교 폴리에틸렌 절연 저독성 난연 폴리올레핀 시스 전력 케이블 3. 6/10 kV 가교 폴리에틸렌 절연 저독성 난연 폴리올레핀 시스 전력용 케이블 4. 가교 폴리에틸렌 절연 비닐시스 트레이용 난연 전력 케이블 5. 0.6/1 kV EP 고무절연 클로로프렌 시스 케이블 6. 300/500 V 내열성 실리콘 고무 절연전선(180℃) 7. 내열성 에틸렌-비닐 아세테이트 고무절연 케이블 8. 버스 덕트(Bus Duct) 9. 기타 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 및 「전기설비기술기준」에 따라 동등 이상의 내열 성능이 있다고 주무부장관이 인정하는 것	금속관 · 금속제 가요전선관 · 금속덕트 또는 케이블(불연성덕트에 설치하는 경우에 한한다.) 공사방법에 따라야 한다. 다만, 다음 각목의 기준에 적합하게 설치하는 경우에는 그렇지 않다. 가. 배선을 내화성능을 갖는 배선전용실 또는 배선용 샤프트․피트․덕트 등에 설치하는 경우 나. 배선전용실 또는 배선용 샤프트․피트․덕트 등에 다른 설비의 배선이 있는 경우에는 이로부터 15㎝ 이상 떨어지게 하거나 소화설비의 배선과 이웃하는 다른 설비의 배선사이에 배선지름(배선의 지름이 다른 경우에는 지름이 가장 큰 것을 기준으로 한다)의 1.5배 이상의 높이의 불연성 격벽을 설치하는 경우
내화전선	케이블공사의 방법에 따라 설치하여야 한다

제 3 장 기기의 설치

▣ 자동화재탐지설비

1. 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1) “경계구역”이란 소방대상물 중 화재신호를 발신하고 그 신호를 수신 및 유효하게 제어 할 수 있는 구역을 말한다.

2) “수신기”란 감지기나 발신기에서 발하는 화재신호를 직접 수신하거나 중계기를 통하여 수신하여 화재의 발생을 표시 및 경보하여 주는 장치를 말한다.

3) “중계기”란 감지기․발신기 또는 전기적인 접점 등의 작동에 따른 신호를 받아 이를 수신기에 전송하는 장치를 말한다.

4) “감지기”란 화재 시 발생하는 열, 연기, 불꽃 또는 연소생성물을 자동적으로 감지하여 수신기에 화재신호 등을 발신하는 장치를 말한다.

5) “발신기”란 수동누름버턴 등의 작동으로 화재신호를 수신기에 발신하는 장치를 말한다.

6) “시각경보장치”란 자동화재탐지설비에서 발하는 화재신호를 시각경보기에 전달하여 청각장애인에게 점멸형태의 시각경보를 하는 것을 말한다.

7) “거실”이란 거주․집무․작업․집회․오락 그 밖에 이와 유사한 목적을 위하여 사용하는 실을 말한다.

1-2. 화재신호 및 상태신호 등(이하 "화재신호 등"이라 한다)을 송수신하는 방식은 다음 각 호와 같다.

1) "유선식"은 화재신호 등을 배선으로 송ㆍ수신하는 방식

2) "무선식"은 화재신호 등을 전파에 의해 송ㆍ수신하는 방식

3) "유ㆍ무선식"은 유선식과 무선식을 겸용으로 사용하는 방식

2. 자동화재탐지설비의 경계구역은 다음 각호의 기준에 따라 설정하여야 한다.

다만, 감지기의 형식승인 시 감지거리, 감지면적 등에 대한 성능을 별도로 인정받은 경우에는 그

성능인정범위를 경계구역으로 할 수 있다.

1) 하나의 경계구역이 둘 이상의 건축물에 미치지 아니하도록 할 것

2) 하나의 경계구역이 둘 이상의 층에 미치지 아니하도록 할 것.

다만, 500㎡ 이하의 범위안에서는 2개의 층을 하나의 경계구역으로 할 수 있다.

3) 하나의 경계구역의 면적은 600㎡ 이하로 하고 한변의 길이는 50m 이하로 할 것.

다만, 해당 소방대상물의 주된 출입구에서 그 내부 전체가 보이는 것에 있어서는 한변의 길이가 50m의 범위내에서 1,000㎡ 이하로 할 수 있다.

4) 계단(직통계단외의 것에 있어서는 떨어져 있는 상하계단의 상호간의 수평거리가 5m 이하로서

서로 간에 구획되지 아니한 것에 한한다. 이하 같다)․ 경사로(에스컬레이터 경사로 포함)․ 엘리베이터 승강로(권상기실이 있는 경우에는 권상기실)․                린넨슈트․ 파이프 피트 및 덕트 기타 이와 유사한 부분에 대하여는 별도로 경계구역을 설정하되, 하나의 경계구역은 높이 45m 이하(계단 및 경사로에              한한다)로 하고, 지하층의 계단 및 경사로(지하층의 층수가 1일 경우는 제외한다)는 별도로 하나의 경계구역으로 하여야 한다.

5) 외기에 면하여 상시 개방된 부분이 있는 차고․ 주차장․ 창고 등에 있어서는 외기에 면하는 각 부분으로부터 5m 미만의 범위 안에 있는 부분은 경계구역의          면적에 산입하지 아니한다.

6) 스프링클러설비․  물분무등소화설비 또는 제연설비의 화재감지장치로서 화재감지기를 설치한 경우의 경계구역은 당해 소화설비의 방호구역 또는                   제연구역과 동일하게 설정할 수 있다.

3. 자동화재탐지설비의 수신기는 다음 각호의 기준에 적합한 것으로 설치하여야 한다.

1) 해당 특정소방대상물의 경계구역을 각각 표시할 수 있는 회선수 이상의 수신기를 설치할 것

2) 해당 특정소방대상물에 가스누설탐지설비가 설치된 경우에는 가스누설탐지설비로부터 가스누설

신호를 수신하여 가스누설경보를 할 수 있는 수신기를 설치할 것(가스누설 탐지설비의 수신부를 별도로 설치한 경우에는 제외한다)

3) 자동화재탐지설비의 수신기는 특정소방대상물 또는 그 부분이 지하층․무창층 등으로서 환기가

잘되지아니하거나 실내면적이 40㎡ 미만인 장소, 감지기의 부착면과 실내바닥과의 거리가 2.3m

이하인 장소로서 일시적으로 발생한 열․연기 또는 먼지 등으로 인하여 감지기가 화재신호를 발

신할 우려가 있는 때에는 축적기능 등이 있는 것(축적형감지기가 설치된 장소에는 감지기회로

의 감시전류를 단속적으로 차단시켜 화재를 판단하는 방식외의 것을 말한다)으로 설치하여야

한다. 다만, 지하층․무창층등으로서 환기가 잘되지 아니하거나 실내면적이 40㎡ 미만인 장소,

감지기의 부착면과 실내바닥과의 거리가 2.3m 이하인 곳으로서 일시적으로 발생한 열․연기 또는 먼지 등으로 인하여 화재신호를 발신할 우려가 있는               장소에는 다음 각호에서 정한 감지기중 적응성 있는 감지기를 설치하여야 한다의 규정에 따라 감지기를 설치한 경우에는 그러하지 아니하다.

4) 수신기는 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

(1) 경비실 등 상시 사람이 근무하는 장소에 설치할 것. 다만, 사람이 상시 근무하는 장소가 없는 경우에는 관계인이 쉽게 접근할 수 있고 관리가 쉬운               장소에 설치할 수 있다.

(2) 수신기가 설치된 장소에는 경계구역 일람도를 비치할 것. 다만, 모든 수신기와 연결되어 각

수신기의 상황을 감시하고 제어할 수 있는 수신기(이하 "주수신기"라 한다)를 설치하는 경우에는 주수신기를 제외한 기타 수신기는 그러하지 아니하다.

(3)수신기의 음향기구는 그 음량 및 음색이 다른 기기의 소음 등과 명확히 구별될 수 있는 것으로 할 것

(4) 수신기는 감지기․중계기 또는 발신기가 작동하는 경계구역을 표시할 수 있는 것으로 할 것

(5) 화재․가스 전기등에 대한 종합방재반을 설치한 경우에는 해당 조작반에 수신기의 작동과 연동하여 감지기․중계기 또는 발신기가 작동하는 경계구역을              표시할 수 있는 것으로 할 것

(6) 하나의 경계구역은 하나의 표시등 또는 하나의 문자로 표시되도록 할 것

(7) 수신기의 조작 스위치는 바닥으로부터의 높이가 0.8m 이상 1.5m 이하인 장소에 설치 할 것

(8) 하나의 소방대상물에 둘 이상의 수신기를 설치하는 경우에는 수신기를 상호 간 연동하여 화재발생 상황을 각 수신기마다 확인할 수 있도록 할 것

(9) 화재로 인하여 하나의 층의 지구음향장치 배선이 단락되어도 다른 층의 화재통보에 지장이 없도록 각 층 배선 상에 유효한 조치를 할 것

4. 자동화재탐지설비의 중계기는 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1) 수신기에서 직접 감지기회로의 도통시험을 하지 않는 것에 있어서는 수신기와 감지기 사이에 설치할 것

2) 조작 및 점검에 편리하고 화재 및 침수 등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 장소에 설치할 것

3) 수신기에 따라 감시되지 아니하는 배선을 통하여 전력을 공급받는 것에 있어서는 전원 입력의 배선에 과전류 차단기를 설치하고 당해 전원의 정전이 즉시          수신기에 표시되는 것으로 하며, 상용전원 및 예비전원의 시험을 할 수 있도록 할 것

5. 자동화재탐지설비의 감지기는 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1) 자동화재탐지설비의 감지기는 부착높이에 따라 다음 표에 따른 감지기를 설치하여야 한다.

다만, 지하층․무창층 등으로서 환기가 잘되지 아니하거나 실내면적이 40㎡ 미만인 장소, 감지기의 부착면과 실내바닥과의 거리가 2.3m 이하인 곳으로서            일시적으로 발생한 열․ 연기 또는 먼지 등으로 인하여 화재신호를 발신할 우려가 있는 장소에는 다음 각호에서 정한 감지기 중 적응성 있는 감지기를              설치하여야 한다.

(1)불꽃감지기	(2)정온식감지선형감지기	(3)분포형감지기
(4)복합형감지기	(5)광전식분리형감지기	(6)아날로그방식의 감지기
(7)다신호방식의 감지기	(8)축적방식의 감지기

부착높이	감지기의 종류
4m 미만	차동식 (스포트형, 분포형) 정온식 (스포트형, 감지선형) 열복합형 열연기복합형	보상식 스포트형 이온화식 또는 광전식(스포트형,분리형,공기흡입형) 연기복합형 불꽃감지기
4m 이상 8m 미만	차동식 (스포트형, 분포형) 정온식 (스포트형, 감지선형) 특종 또는 1종 열복합형 열연기복합형	보상식 스포트형 이온화식 1종 또는 2종 광전식(스포트형,분리형,공기흡입형) 1종 또는 2종 연기복합형 불꽃감지기
8m 이상 15m 미만	차동식 분포형 연기복합형	이온화식 1종 또는 2종 광전식(스포트형,분리형,공기흡입형) 1종 또는 2종 불꽃감지기
15m 이상 20m 미만	이온화식 1종 연기복합형	광전식(스포트형,분리형,공기흡입형) 1종 불꽃감지기
20m 이상	불꽃감지기	광전식(분리형,공기흡입형)중 아날로그방식
비고) 1) 감지기별 부착높이 등에 대하여 별도로 형식승인 받은 경우에는 그 성능 인정 범위 내에서 사용 할 수 있다 2) 부착높이 20m 이상에 설치되는 광전식 중 아날로그방식의 감지기는 공칭감지농도 하한값이 감광율 5 %/m 미만인 것으로 한다.

2) 다음의 장소에는 연기감지기를 설치하여야 한다. 다만, 교차회로방식에 따른 감지기가 설치된 장소 또는 제1항 단서에 따른 감지기가 설치된 장소에는           그렇지 않다.

(1) 계단 ․ 경사로 및 에스컬레이터 경사로

(2) 복도(30m 미만의 것을 제외한다)

(3) 엘리베이터 승강로(권상기실이 있는 경우에는 권상기실)․ 린넨슈트․ 파이프 피트 및 덕트 기타 이와 유사한 장소

(4) 천장 또는 반자의 높이가 15m 이상 20m 미만의 장소

(5) 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 특정소방대상물의 취침·숙박·입원 등 이와 유사한 용도로 사용되는 거실

가. 공동주택·오피스텔·숙박시설·노유자시설·수련시설

나. 교육연구시설 중 합숙소

다. 의료시설, 근린생활시설 중 입원실이 있는 의원·조산원

라. 교정 및 군사시설

마. 근린생활시설 중 고시원

3) 감지기는 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다. 다만, 교차회로방식에 사용되는 감지기,

급속한 연소확대가 우려되는 장소에 사용되는 감지기 및 축적기능이 있는 수신기에 연결하여 사용하는 감지기는 축적기능이 없는 것으로 설치하여야              한다.

(1) 감지기(차동식분포형의 것을 제외한다)는 실내로의 공기유입구로부터 1.5m 이상 떨어진 위치에 설치할 것

(2) 감지기는 천장 또는 반자의 옥내에 면하는 부분에 설치할 것

(3) 보상식스포트형감지기는 정온점이 감지기 주위의 평상시 최고온도보다 20℃ 이상 높은 것으로 설치할 것

(4) 정온식감지기는 주방․보일러실 등으로서 다량의 화기를 취급하는 장소에 설치하되, 공칭작동 온도가 최고주위온도보다 20℃ 이상 높은 것으로 설치할 것

(5) 차동식스포트형․보상식스포트형 및 정온식스포트형 감지기는 그 부착 높이 및 소방대상물에 따라 다음 표에 따른 바닥면적마다 1개 이상을 설치할 것

(단위 ㎡)
부착높이 및 소방대상물의 구분		감 지 기 의 종 류
		차동식 스포트형		보상식 스포트형		정온식 스포트형
		1종	2종	1종	2종	특종	1종	2종
4m 미만	주요구조부가 내화구조로 된 특정소방대상물 또는 그 부분	90	70	90	70	70	60	20
	기타 구조의 특정소방대상물 또는 그 부분	50	40	50	40	40	30	15
4m 이상 8m 미만	주요구조부가 내화구조로 된 특정소방대상물 또는 그 부분	45	35	45	35	35	30	-
	기타 구조의 특정소방대상물 또는 그 부분	30	25	30	25	25	15	-

(6)스포트형감지기는 45° 이상 경사되지 않도록 부착할 것

(7)공기관식 차동식분포형감지기는 다음의 기준에 따를 것

ㄱ.공기관의 노출부분은 감지구역마다 20m 이상이 되도록 할 것

ㄴ.공기관과 감지구역의 각 변과의 수평거리는 1.5m 이하가 되도록 하고, 공기관 상호 간의 거리는 6m(주요구조부가 내화구조로 된 특정소방대상물 또는             그 부분에 있어서는 9m)이하가 되도록 할 것

ㄷ.공기관은 도중에서 분기하지 아니하도록 할 것

ㄹ.하나의 검출 부분에 접속하는 공기관의 길이는 100m 이하로 할 것

ㅁ.검출부는 5°이상 경사되지 않도록 부착할 것

ㅂ.검출부는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치할 것

(8)열전대식 차동식분포형감지기는 다음의 기준에 따를 것

ㄱ.열전대부는 감지구역의 바닥면적 18㎡(주요구조부가 내화구조로 된 특정소방대상물에 있어서는 22㎡)마다 1개 이상으로 할 것. 다만, 바닥면적이                 72㎡(주요구조부가 내화구조로 된 특정소방대상물에 있어서는 88㎡) 이하인 특정소방대상물에 있어서는 4개 이상으로 해야 한다.

ㄴ.하나의 검출부에 접속하는 열전대부는 20개 이하로 할 것. 다만, 각각의 열전대부에 대한

작동여부를 검출부에서 표시할 수 있는 것(주소형)은 형식승인 받은 성능인정 범위 내의 수량으로 설치할 수 있다.

(9)열반도체식 차동식분포형감지기는 다음의 기준에 따를 것

ㄱ.감지부는 그 부착 높이 및 소방대상물에 따라 다음 표에 따른 바닥면적마다 1개 이상으로 할

것. 다만, 바닥면적이 다음 표에 따른 면적의 2배 이하인 경우에는 2개(부착 높이가 8m 미만

이고, 바닥면적이 다음 표에 따른 면적 이하인 경우에는 1개) 이상으로 해야 한다.

(단위 ㎡)
부착높이 및 소방대상물의 구분		감지기의 종류
		1종	2종
8m 미만	주요구조부가 내화구조로된 특정소방대상물 또는 그 구분	65	36
	기타 구조의 특정소방대상물 또는 그 부분	40	23
8m 이상 15m 미만	주요구조부가 내화구조로 된 특정소방대상물 또는 그 부분	50	36
	기타 구조의 특정소방대상물 또는 그 부분	30	23

ㄴ.하나의 검출기에 접속하는 감지부는 2개 이상 15개 이하가 되도록 할 것. 다만, 각각의 감지

부에 대한 작동여부를 검출기에서 표시할 수 있는 것(주소형)은 형식승인 받은 성능인정

범위내의 수량으로 설치할 수 있다.

(10)연기감지기는 다음의 기준에 따라 설치할 것

ㄱ.감지기의 부착높이에 따라 다음 표에 따른 바닥면적마다 1개 이상으로 할 것

(단위 ㎡)
부 착 높 이	감지기의 종류
	1종 및 2종	3종
4m 미만	150	50
4m 이상 20m 미만	75	-

ㄴ.감지기는 복도 및 통로에 있어서는 보행거리 30m(3종에 있어서는 20m)마다, 계단 및 경사로

에 있어서는 수직거리 15m(3종에 있어서는 10m)마다 1개 이상으로 할 것

ㄷ.천장 또는 반자가 낮은 실내 또는 좁은 실내에 있어서는 출입구의 가까운 부분에 설치할 것

ㄹ.천장 또는 반자부근에 배기구가 있는 경우에는 그 부근에 설치할 것

ㅁ.감지기는 벽 또는 보로부터 0.6m 이상 떨어진 곳에 설치할 것

(11)열복합형감지기의 설치에 관하여는 (3)호 내지 (9)호의 규정을, 연기복합형감지기의 설치에

관하여는 (10)호의 규정을, 열연기복합형감지기의 설치에 관하여는 (5)호 및 (10)호 ㄴ목 내지 ㅁ목의 규정을 준용하여 설치할 것

(12)정온식감지선형감지기는 다음의 기준에 따라 설치할 것

ㄱ.보조선이나 고정금구를 사용하여 감지선이 늘어지지 않도록 설치할 것

ㄴ.단자부와 마감 고정금구와의  설치간격은 10㎝ 이내로 설치할 것

ㄷ.감지선형 감지기의 굴곡반경은 5㎝ 이상으로 할 것

ㄹ.감지기와 감지구역의 각부분과의 수평거리가 내화구조의 경우 1종 4.5m 이하, 2종 3m 이하로 할 것.

기타 구조의 경우 1종 3m 이하, 2종 1m 이하로 할 것

ㅁ.케이블트레이에 감지기를 설치하는 경우에는 케이블트레이 받침대에 마감금구를 사용하여 설치할 것

ㅂ.지하구나 창고의 천장 등에 지지물이 적당하지 않는 장소에서는 보조선을 설치하고 그 보조선에 설치할 것

ㅅ.분전반 내부에 설치하는 경우 접착제를 이용하여 돌기를 바닥에 고정시키고 그 곳에 감지기를 설치할 것

ㅈ.그 밖의 설치방법은 형식승인 내용에 따르며 형식승인 사항이 아닌 것은 제조사의 시방(示方)에 따라 설치할 것

(13) 불꽃감지기는 다음의 기준에 따라 설치할 것

ㄱ.공칭감시거리 및 공칭시야각은 형식승인 내용에 따를 것

ㄴ.감지기는 공칭감시거리와 공칭시야각을 기준으로 감시구역이 모두 포용될 수 있도록

설치 할 것

ㄷ.감지기는 화재감지를 유효하게 감지할 수 있는 모서리 또는 벽 등에 설치할 것

ㄹ.감지기를 천장에 설치하는 경우에는 감지기는 바닥을 향하여 설치할 것

ㅁ.수분이 많이 발생할 우려가 있는 장소에는 방수형으로 설치할 것

ㅂ.그 밖의 설치기준은 형식승인 내용에 따르며 형식승인 사항이 아닌 것은 제조사의

시방에 따라 설치할 것

(14)아날로그방식의 감지기는 공칭감지온도범위 및 공칭감지농도범위에 적합한 장소에, 다신호

방식의 감지기는 화재신호를 발신하는 감도에 적합한 장소에 설치할 것. 다만, 이 기준에서

정하지 않는 설치방법에 대하여는 형식승인 사항이나 제조사의 시방에 따라 설치할 수 있다.

(15)광전식분리형감지기는 다음의 기준에 따라 설치할 것

ㄱ.감지기의 수광면은 햇빛을 직접 받지 않도록 설치할 것

ㄴ.광축(송광면과 수광면의 중심을 연결한 선)은 나란한 벽으로부터 0.6m 이상 이격하여 설치할 것

ㄷ.감지기의 송광부와 수광부는 설치된 뒷벽으로부터 1m이내 위치에 설치할 것

ㄹ.광축의 높이는 천장 등(천장의 실내에 면한 부분 또는 상층의 바닥하부면을 말한다)높이의 80 % 이상일 것

ㅁ.감지기의 광축의 길이는 공칭감시거리 범위이내 일 것

ㅂ.그 밖의 설치기준은 형식승인 내용에 따르며 형식승인 사항이 아닌 것은 제조사의 시방에 따라 설치할 것

4) 3)항의 규정에 불구하고 화학공장·격납고·제련소와 전산실 또는 반도체 공장 등의 장소에는 각각 광전식분리형감지기 또는 불꽂감지기를 설치하거나            광전식공기흡입형감지기를 설치할 수 있다.

5) 화재발생을 유효하게 감지할 수 없는 장소 또는 감지기의 기능이 정지되기 쉽거나 화재발생의 위험이 적은 장소로서 감지기의 유지관리가 어려운 장소            등에는 감지기를 설치하지 않을 수 있다.

6) 1)항 단서의 규정에도 불구하고 일시적으로 발생한 열․연기 또는 먼지 등으로 인하여 화재

신호를 발신할 우려가 있는 장소에는 해당 장소에 적응성있는 감지기를 설치할 수 있다.

6. 자동화재탐지설비의 음향장치는 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1) 주음향장치는 수신기의 내부 또는 그 직근에 설치할 것

2) 층수가 11층(공동주택의 경우에는 16층) 이상의 특정소방대상물은 발화층에 따라 경보하는 층을 달리하여 경보를 발할 수 있도록 할 것

3) 지구음향장치는 소방대상물의 층마다 설치하되, 해당 소방대상물의 각 부분으로부터 하나의

음향장치까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 하고, 해당층의 각부분에 유효하게 경보를 발할 수 있도록 설치할 것.

4) 음향장치는 다음 각목의 기준에 따른 구조 및 성능의 것으로 하여야 한다.

(1)정격전압의 80% 전압에서 음향을 발할 수 있는 것으로 할 것.

다만, 건전지를 주전원으로 사용하는 음향장치는 그러하지 아니하다

(2)음량은 부착된 음향장치의 중심으로부터 1m 떨어진 위치에서 90dB 이상이 되는 것으로 할 것

(3)감지기 및 발신기의 작동과 연동하여 작동할 수 있는 것으로 할 것

5) 3)호의 규정에도 불구하고 3)호의 기준을 초과하는 경우로서 기둥 또는 벽이 설치되지 아니한

대형공간의 경우 지구음향장치는 설치 대상 장소의 가장 가까운 장소의 벽 또는 기둥 등에 설치할 것

6) 하나의 소방대상물에 2 이상의 수신기가 설치된 경우 어느 수신기에서도 지구음향 장치를 작동

할 수 있도록 할 것

7. 자동화재탐지설비의 발신기는 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1) 조작이 쉬운 장소에 설치하고, 스위치는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 높이에 설치할

것.

2) 소방대상물의 층마다 설치하되, 해당 소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 발신기까지의 수평

거리가 25m 이하가 되도록 할것. 다만, 복도 또는 별도로 구획된 실로서 보행거리가 40m 이상일 경우에는 추가로 설치 하여야 한다.

3) 2)호의 규정에도 불구하고 2)호의 기준을 초과하는 경우로서 기둥 또는 벽이 설치 되지 아니한

대형공간의 경우 발신기는 설치 대상 장소의 가장 가까운 장소의 벽 또는 기둥 등에 설치 할 것

4) 발신기의 위치를 표시하는 표시등은 함의 상부에 설치하되, 그 불빛은 부착면으로부터 15°

이상의 범위 안에서 부착지점으로부터 10m 이내의 어느곳에서도 쉽게 식별할 수 있는 적색등으로 하여야 한다.

8. 자동화재탐지설비의 상용전원은 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1) 전원은 전기가 정상적으로 공급되는 축전지설비, 전기저장장치 또는 교류전압의 옥내 간선으로하고, 전원까지의 배선은 전용으로 해야 한다.

2) 자동화재탐지설비에는 그 설비에 대한 감시상태를 60분간 지속한 후 유효하게 10분 이상 경보

할 수 있는 비상전원으로서 축전지설비 또는 전기저장장치를 설치해야 한다.

9. 자동화재탐지설비의 배선은 「전기사업법」 제67조의 규정에 따른 「전기설비기술기준」에서 정한 것 외에 다음 각호의 기준과 「옥내소화전설비의               화재안전성능기준(NFPC 102)」제 10조 제2항에 따라 설치하여야 한다.

1) 전원회로의 배선은 내화배선으로 하고, 그 밖의 배선은 내화배선 또는 내열배선에 따를 것

2) 감지기 상호간 또는 감지기로부터 수신기에 이르는 감지기회로의 배선의 경우에는 아날로그방식, R형수신기용 등으로 사용되는 것은 전자파의 방해를             받지 않는 것으로 배선하고, 그 외의 일반배선을 사용할 때에는 내화배선 또는 내열배선으로 할 것

3) 감지기회로에는 도통시험을 위한 종단저항을 설치할 것

4) 감지기 사이의 회로의 배선은 송배전식으로 할 것

5) 전원회로의 전로와 대지 사이 및 배선 상호간의 절연저항은 「전기사업법」 제67조의 규정에 따른 기술기준이 정하는 바에 의하고, 감지기회로                   및 부속회로의 전로와 대지 사이 및 배선 상호간의 절연저항은 1경계구역마다 직류 250V의 절연저항측정기를 사용하여 측정한 절연저항이 0.1㏁ 이상이           되도록 할 것

6) 자동화재탐지설비의 배선은 다른 전선과 별도의 관․덕트(절연효력이 있는 것으로 구획한 때에는 그 구획된 부분은 별개의 덕트로 본다)․몰드 또는 풀박스          등에 설치할 것.

다만, 60V 미만의 약 전류회로에 사용하는 전선으로서 각각의 전압이 같을 때에는 그러하지 아니하다.

7) 피(P)형 수신기 및 지피(G.P.)형 수신기의 감지기 회로의 배선에 있어서 하나의 공통선에

접속할 수 있는 경계구역은 7개 이하로 할 것

8) 자동화재탐지설비의 감지기회로의 전로저항은 50Ω 이하가 되도록 하여야 하며, 수신기의 각 회로별 종단에 설치되는 감지기에 접속되는 배선의 전압은           감지기 정격전압의 80% 이상이어 야 할 것

▣ 청각장애인용 시각경보장치

1. 청각장애인용 시각경보장치는 소방청장이 정하여 고시한「시각경보장치의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 적합한 것으로서 다음 각목의 기준에 따라        설치하여야 한다.

1) 복도․ 통로․ 청각장애인용 객실 및 공용으로 사용하는 거실(로비, 회의실, 강의실, 식당, 휴게실, 오락실, 대기실, 체력단련실, 접객실,                          안내실, 전시실, 기타 이와 유사한 장소를 말한다)에 설치하며, 각 부분으로부터 유효하게 경보를 발할 수 있는 위치에 설치할 것

2) 공연장․ 집회장․ 관람장 또는 이와 유사한 장소에 설치하는 경우에는 시선이 집중되는 무대부

부분 등에 설치할 것

3) 설치높이는 바닥으로부터 2m 이상 2.5m 이하의 장소에 설치할 것 다만, 천장의 높이가 2m 이하

인 경우에는 천장으로부터 0.15 m 이내의 장소에 설치해야 한다.

4) 시각경보장치의 광원은 전용의 축전지설비 또는 전기저장장치(외부 전기에너지를 저장해 두었다가 필요한 때 전기를 공급하는 장치)에 의하여 점등되도록          할 것. 다만, 시각경보기에 작동전원을 공급할 수 있도록 형식승인을 얻은 수신기를 설치한 경우에는 그렇지 않다.

2. 하나의 특정소방대상물에 2 이상의 수신기가 설치된 경우 어느 수신기에서도 시각경보장치를

작동할 수 있도록 해야 한다.

▣ 유도등 및 유도표지

1. 유도등 및 유도표지에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1) "유도등"이란 화재 시에 피난을 유도하기 위한 등으로서 정상상태에서는 상용전원에 따라 켜지고 상용전원이 정전되는 경우에는 비상전원으로                     자동전환되어 켜지는 등을 말한다.

2) "피난구유도등"이란 피난구 또는 피난경로로 사용되는 출입구를 표시하여 피난을 유도하는 등을 말한다.

3) "통로유도등"이란 피난통로를 안내하기 위한 유도등으로 복도통로유도등, 거실통로유도등, 계단통로유도등을 말한다.

4) "복도통로유도등"이란 피난통로가 되는 복도에 설치하는 통로유도등으로서 피난구의 방향을 명시하는 것을 말한다.

5) "거실통로유도등"이란 거주, 집무, 작업, 집회, 오락 그 밖에 이와 유사한 목적을 위하여 계속적으로 사용하는 거실, 주차장 등 개방된                          통로에 설치하는 유도등으로 피난의 방향을 명시하는 것을 말한다.

6) "계단통로유도등"이란 피난통로가 되는 계단이나 경사로에 설치하는 통로유도등으로 바닥면 및 디딤 바닥면을 비추는 것을 말한다.

7) "객석유도등"이란 객석의 통로, 바닥 또는 벽에 설치하는 유도등을 말한다.

8) "피난구유도표지"란 피난구 또는 피난경로로 사용되는 출입구를 표시하여 피난을 유도하는 표지를 말한다.

9) "통로유도표지"란 피난통로가 되는 복도, 계단등에 설치하는 것으로서 피난구의 방향을 표시하는 유도표지를 말한다.

10) "피난유도선"이란 햇빛이나 전등불에 따라 축광(이하 "축광방식"이라 한다)하거나 전류에 따라 빛을 발하는(이하 "광원점등방식"이라 한다) 유도체로서            어두운 상태에서 피난을 유도 할 수 있도록 띠 형태로 설치되는 피난유도시설을 말한다.

11) "입체형"이란 유도등 표시면을 2면 이상으로 하고 각 면마다 피난유도표시가 있는 것을 말한다.

12) "3선식 배선"이란 평상시에는 유도등을 소등 상태로 유도등의 비상전원을 충전하고, 화재 등 비상시 점등 신호를 받아 유도등을 자동으로 점등되도록              하는 방식의 배선을 말한다.

2. 특정소방대상물의 용도별로 설치하여야 할 유도등 및 유도표지는 다음 표에 따라 그에 적응하는

종류의 것으로 설치하여야 한다.

설 치 장 소	유도등 및 유도표지의 종류
1. 공연장·집회장(종교집회장 포함)·관람장·운동시설	○대형피난구유도등 ○통로유도등 ○객석유도등
2. 유흥주점영업시설(「식품위생법 시행령」제 21조제8호라목의 유흥 주점영업 중 손님이 춤을 출 수 있는 무대가 설치된 캬바레, 나이트 클럽 또는 그 밖에 이와 비슷한 영업시설만 해당한다)
3. 위락시설․ 판매시설·운수시설·「관광진흥법」제3조제1항제2호에 따른 관광숙박업·의료시설·장례식장·방송통신시설·전시장·지하 상가·지하철역사	○대형피난유도등 ○통로유도등
4. 숙박시설(제3호의 관광숙밥업 외의 것을 말한다)·오피스텔	○중형피난구유도등 ○통로유도등
5. 제1호부터 제3호까지 외의 건축물로서 지하층˙무창층 또는 층수가 11층 이상인 특정소방대상물
6. 제1호부터 제5호까지 외의 건축물로서 근린생활시설·노유자시설 ·업무시설·발전시설·종교시설(집회장 용도로 사용하는 부분 제 외)·교육연구시설·수련시설·공장·창고시설·교정 및 군사시설 (국방·군사시설 제외)·자동차정비공장·운전학원 및 정비학원· 다중이용업소·복합건축물	○소형피난유도등 ○통로유도등
7. 그 밖의 것	○피난구유도표지 ○통로유도표지
※ 비고 : 1. 소방서장은 소방대상물의 위치·구조 및 설비의 상황을 판단하여 대형피난구유도등을 설치 하여야 할 장소에 중형피난구유도등 또는 소형피난구유도등을, 중형피난구유도등을 설치하여야 할 장소에 소형피난구유도등을 설치하게 할 수 있다. 2. 복합건축물의 경우 주택의 세대 내에는 유도등을 설치하지 아니할 수 있다.

3. 피난구유도등은 다음 각호의 장소에 설치하여야 한다.

1) 옥내로부터 직접 지상으로 통하는 출입구 및 그 부속실의 출입구

2) 직통계단·직통계단의 계단실 및 그 부속실의 출입구

3) 1)호 및 2)호의 규정에 따른 출입구에 이르는 복도 또는 통로로 통하는 출입구

4) 안전구획된 거실로 통하는 출입구

4. 피난구유도등은 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1) 피난구유도등은 피난구의 바닥으로부터 높이 1.5m 이상으로서 출입구에 인접하도록 설치하여야 한다.

2) 피난층으로 향하는 피난구의 위치를 안내할 수 있도록 제3항의 1)호 또는 제3항의 2)호의 출입구 인근 천장에 제3항의 1)호 따라 설치된                         피난구유도등의 면과 수직이 되도록 피난구유도 등을 추가로 설치하여야 한다.

5. 통로유도등은 특정소방대상물의 각 거실과 그로부터 지상에 이르는 복도 또는 계단의 통로에 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1) 복도통로유도등은 다음 각목의 기준에 따라 설치할 것

(1) 복도에 설치하되 제3항의 1)호 또는 2)호에 따라 피난구유도등이 설치된 출입구의 맞은편 복도에는 입체형으로 설치하거나, 바닥에 설치할 것

(2) 구부러진 모퉁이 및 (1)에 따라 설치된 통로유도등을 기점으로 보행거리 20m마다 설치할 것

(3) 바닥으로부터 높이 1m 이하의 위치에 설치할 것. 다만, 지하층 또는 무창층의 용도가 도매

시장·소매시장·여객자동차터미널·지하역사 또는 지하상가인 경우에는 복도·통로 중앙 부분의 바닥에 설치하여야 한다.

(4) 바닥에 설치하는 통로유도등은 하중에 따라 파괴되지 아니하는 강도의 것으로 할 것

2) 거실통로유도등은 다음 각목의 기준에 따라 설치할 것

(1) 거실의 통로에 설치할 것. 다만, 거실의 통로가 벽체 등으로 구획된 경우에는 복도통로유도 등을 설치하여야 한다.

(2) 복도구부러진 모퉁이 및 보행거리 20m마다 설치할 것

(3) 복도바닥으로부터 높이 1.5m 이상의 위치에 설치할 것. 다만, 거실통로에 기둥이 설치된 경우에는 기둥 부분의 바닥으로부터 높이 1.5m 이하의 위치에 설치할 수 있다.

3) 계단통로유도등은 각층의 경사로 참 또는 계단참마다 바닥으로부터 높이 1m이하의 위치에 설치 할 것

4) 통행에 지장이 없도록 설치할 것

5) 주위에 이와 유사한 등화광고물·게시물 등을 설치하지 않을 것

6. 객석유도등은 다음 각목의 기준에 따라 설치할 것

1) 객석의 통로, 바닥 또는 벽에 설치해야 한다.

2) 객석내의 통로가 경사로 또는 수평로로 되어 있는 부분에 있어서는 다음의 식에 따라 산출한

수(소수점 이하의 수는 1로 본다)의 유도등을 설치하여야 한다.

설치개수 =	객석의 통로의 직선부분의 길이(m)	-	1
	4

3) 객석내의 통로가 옥외 또는 이와 유사한 부분에 있는 경우에는 해당 통로 전체에 미칠 수 있는

개수의 유도등을 설치하여야 한다.

7. 유도표지는 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1) 계단에 설치하는 것을 제외하고는 각 층마다 복도 및 통로의 각 부분으로부터 하나의 유도표지

까지의 보행거리가 15m 이하가 되는 곳과 구부러진 모퉁이의 벽에 설치할 것

2) 피난구유도표지는 출입구 상단에 설치하고, 통로유도표지는 바닥으로부터 높이 1m 이하의 위치

에 설치할 것

3) 주위에는 이와 유사한 등화·광고물·게시물 등을 설치하지 아니할 것

4) 유도표지는 부착판 등을 사용하여 쉽게 떨어지지 아니하도록 설치할 것

5) 축광방식의 유도표지는 외광 또는 조명장치에 의하여 상시 조명이 제공되거나 비상조명등에 의한 조명이 제공되도록 설치 할 것

8. 유도표지는 소방청장이 고시한「축광표지의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 적합한 것이어야 한다.

9. 축광방식의 피난유도선은 다음 각 호의 기준에 따라 설치해야 한다.

1) 구획된 각 실로부터 주출입구 또는 비상구까지 설치할 것

2) 바닥으로부터 높이 50㎝ 이하의 위치 또는 바닥 면에 설치할 것

3) 피난유도 표시부는 50㎝ 이내의 간격으로 연속되도록 설치

4) 부착대에 의하여 견고하게 설치할 것

5) 외광 또는 조명장치에 의하여 상시 조명이 제공되거나 비상조명등에 의한 조명이 제공되도록 설치 할 것

10. 광원점등방식의 피난유도선은 다음 각 호의 기준에 따라 설치해야 한다.

1) 구획된 각 실로부터 주출입구 또는 비상구까지 설치할 것

2) 피난유도 표시부는 바닥으로부터 높이 1m 이하의 위치 또는 바닥 면에 설치할 것

3) 피난유도 표시부는 50㎝ 이내의 간격으로 연속되도록 설치하되 실내장식물 등으로 설치가 곤란 할 경우 1m 이내로 설치할 것

4) 수신기로부터의 화재신호 및 수동조작에 의하여 광원이 점등되도록 설치할 것

5) 비상전원이 상시 충전상태를 유지하도록 설치할 것

6) 바닥에 설치되는 피난유도 표시부는 매립하는 방식을 사용할 것

7) 피난유도 제어부는 조작 및 관리가 용이하도록 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 높이에 설치할 것

11. 유도표지는 소방청장이 고시한「피난유도선의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 적합한 것으로 설치해야 한다.

12. 유도등의 상용전원은 전기가 정상적으로 공급되는 축전지설비, 전기저장장치 또는 교류전압의 옥내간선으로 하고, 전원까지의 배선은 전용으로 하여야            한다.

13. 유도등의 비상전원은 유도등을 20분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량의 축전지로 설치해야 한다. 다만, 지하층을 제외한 층수가 11층 이상의 층이나         특정소방대상물의 지하층 또는 무창층의 경우에는 그 부분에서 피난층에 이르는 부분의 유도등을 60분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량으로 해야            한다.

14. 유도등의 배선은 「전기사업법」 제67조에 따른 「전기설비기술기준」에서 정한 것 외에 다음 각 호의 기준에 따라야 한다.

1) 유도등의 인입선과 옥내배선은 직접 연결할 것

2) 유도등은 전기회로에 점멸기를 설치하지 않고 항상 점등상태를 유지할 것.

3) 3선식 배선은 내화배선 또는 내열배선으로 사용할 것

15. 3선식 배선에으로 상시 충전되는 유도등의 전기회로에 점멸기를 설치하는 경우에는 화재신호 및 수동조작, 정전 또는 단선, 자동소화설비의 작동 등에            의해 자동으로 점등되도록 해야 한다.

16. 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 유도등 및 유도표지를 설치하지 않을 수 있다.

1) 바닥면적이 1,000㎡ 미만인 층으로서 옥내로부터 직접 지상으로 통하는 출입구 또는 거실 각 부분으로부터 쉽게 도달할 수 있는 출입구 등의 경우에는            피난구유도등을 설치하지 않을 수 있다.

2) 구부러지지 아니한 복도 또는 통로로서 그 길이가 30m 미만인 복도 또는 통로 등의 경우에는 통로유도등을 설치하지 않을 수 있다.

3) 주간에만 사용하는 장소로서 채광이 충분한 객석 등의 경우에는 객석유도등을 설치하지 않을           수 있다.

4) 제3~5조에 따라 적합하게 설치된 출입구·복도·계단 및 통로 등의 경우에는 유도표지를 설치 하지 않을 수 있다.

내역서

일위대가표

공량계산서

단가대비표

설 계 도 면