2018년

부산문화회관 통합배선반 구축 및 정보통신공사

설         계         서

2018. 4.

목 차
	1. 2. 3. 4. 5.	설 계 설 명 서 일 반 시 방 서 특 별 시 방 서 설 계 예 산 서 설 계 도 면(별 첨)

1 . 설 계  설 명 서

제 1 장  설계 설명서

1. 건 명 : 부산문화회관 통합 배선반 구축 및 정보통신 공사

2. 위 치 : 부산문화회관 현장 내

3. 목 적 : 부산문화회관 내의 전화, 데이터, 영상 등 다양한 정보통신소통을 가능하게 하고, 향후 통신 소통량의 증가에 대비하기 위한 초고속정보통신 기반 구축에 그 목적이 있다.

4. 공사개요

가. 통합배선반	1식

5. 공사기간 : 착공일로부터 28일

6. 공사범위

부산문화회관 통합 배선반 구축 및 정보통신 공사에 따른 기기제작, 현장조립, 설치, 측정, 시험, 조정 및 기기간 코드결선과 현장의 사용자 교육 등 기기구성 및 운용상 필요로 하는 일체를 포함한다.

7. 하자 보증기간

본 공사의 하자보증기간은 납품(준공) 검사 후 1년으로 한다.

8. 납품 장소

부산문화회관 현장 내(감독관이 지정한 장소)

9. 입찰참가자격

가. 정보통신공사업법 제14조에 의한 정보통신공사업 등록업체로 입찰공고일 현재 그 주된 영업소의 소재지가 부산광역시에 둔 업체

나. 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제9조 및 동법 시행령 제10조의 규정에 의한 중소기업제품 G2B분류번호(10자리:4322281805) 직접생산증명서 소지업체로 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업자

10. 기타사항

가. 관련 타공사의 변경, 주요공법변경, 시공 물량의 증감등의 사유 발생시는 설계 변경 및 정산 할 수 있다.

나. 관련 타 공사의 지연, 설계 변경, 기타 당시 현장사정을 당초 예정제작 설치 기간내 준공이 불가능할 시에는 납품기간을  중지 또는 연기할 수 있다.

다. 설계 내용의 오류, 착오등이 발생시는 제작 설치중 또는 납품 전후를 막론하고 감액 또는 변상한다.

2. 일 반  시 방 서

제 2 장  일반 시방서

1. 적용

가. 이 시방서는 부산문화회관 통합배선반 구축 및 정보통신 공사 장비의 제작, 운반, 설치에 적용된다.

나. 이 시방서에서 정한 사항에 대해 특별시방서에 따로 정한 경우는 그 시방서에 따른다.

다. 이 시방서에서 도면 또는 특별시방서에 기재된 사항은 그 시방에 의한다.

2. 제출서류

제작의 진행, 공정표, 기재의 반, 출입 및 기타 보고를 감독원의 지시에 따라 제출하여야 한다.

3. 이견의 해석

설계도서에서 정한 사항에 대해 이견이 있는 경우 해석 및 본 제작의 상세한 목록에 대해서는 감독원의 지시에 따른다.

4. 관계법령 등의 준수

계약자는 제작에 관련되는 제법규, 기타 제법령을 준수하고 제작의 원활한 진척을 계획하며 제법령의 운영 적용은 계약자의 부담과 책임으

로 진행한다.

5. 기타 수속

가. 제작에 관련되는 관계 관청 등에 대한 제 수속은 계약자가 신속하게 처리하며 이에 소요되는 비용은 계약자의 부담으로 한다.

나. 관계 관청 등에 대해 교섭을 필요로 하거나 교섭을 받을 때에는 지체없이 감독원과 협의하여야한다.

6. 시설의 보전

시설 구조물을 오염시키거나 이들에 손상을 줄때는 계약자의 부담으로 복구하거나 보상해야 한다.

7. 자격을 필요로 하는 작업

자격을 필요로 하는 작업은 각각의 자격을 가진 자가 제작하여야 하며, 제작 납품 및 설치공사를 분리할 수도 있다.

8. 전력 및 용수

검사에 필요한 전력, 용수 및 가설재료는 계약자의 책임으로 처리하며 이에 소요되는 비용은 계약자의 부담으로 한다.

9. 대상물의 관리의무

완공되어 인도 시 까지 대상물의 보관 책임은 계약자로 한다.

10. 완료후의 처리

완료된 후는 계약자는 조속히 불필요한 재료 및 가설물을 처분하거나 철저하게 청소를 해야 한다.

11. 예정공정표

예정공정표에 대해 감독원이 특별히 지시한 경우는 세부공정표를 제출하여야 한다.

12. 제작의 착수

계약자는 계약체결 후 조속히 감독원과 설계, 제작에 대한 협의를 거쳐 현장을 숙지한 후 제작에 착수하여야 한다. 그리고 협의된 사항에 대해서는 회의록을 작성하여 감독원에게 제출하여야 한다.

13. 승인도서의 제출

계약자는 설계도서에 따르고 필요에 따라 현장 실측을 점검하고 나서 기기설계 제작도서 및 시공설계도를 아래 사항에 따라 작성하여 승인    신청서를 제출하여 감독원의 승인을 득한 후 제작에 착수하여야 한다.

승인도 제출은 계약일로부터 14일 이내이어야 한다.

14. 제작사진

제작 착수전, 제작중, 완성시의 사진을 촬영하고 사진을 3부 제출하여야 한다.

15. 준공도서

계약자는 제작완성후 현장시험전까지 준공도서 및 관공서 등에 필요한 인가서류를 아래와 같이 제출한다.

가. 사진첩 : A4 2부

나. 관공서 등 수속서류 : 각 2부

16. 기기의 명칭표시

주요 기기에는 각각 보기 쉬운 장소에 명판, 번호 표시판 등을 부착한다.

17. 법령등의 적용

가. 정보통신공사업법

나. 전기설비 기술기준에 관한 규칙 및 전기통신설비의 기술기준에 관한규칙

다. 내선 규정

라. 전기용품 안전관리법

마. 한국산업규격 (KS)

바. 전기통신관계 법규

사. 정보통신망(LAN 및 WAN) 표준규격

아. IEEE(International Electrical & Electronics Engineers : 국제전기전자기술자문위원회) 규격

자. ISO(International Standardization Organization : 국제표준화기구)규격 및 미 표준협회(ANSI) 규격

18. 제작기준

가. 현장조립 및 조정

현장조립 및 조정시험에 대해서 계약자는 특히 숙련된 기술자를 파견하여 조립조정 시험을 행한다.

나. 제작연락

납품 기기의 계약자가 다른 경우에는 계약자 상호 밀접한 연락을 갖고 전체적으로 조화된 것을 납품한다.

다. 관련 사업자와의 협력

계약자는 제작에 있어서 타계약자와의 연락을 긴밀히 하고 제작을 진행함과 동시에 공사경계 부분에 대해서는 상호 협력하여 전체적으로 지장이 없는 설비가 되도록 한다.

19. 설치의 점검 및 입회

설치 후 검사가 불가능하거나, 곤란한 부분의 설치는 반드시 감독원의 입회를 받아 시행하며, 사진촬영을 하여야 한다.

20. 운반

납입품의 운반은 신중히 하여 내용물에 손상을 주지않도록 하고 운반중에 노면 혹은 제삼자에게 손상을 준 경우, 옥내 반입시에 구조물등에 손상을 준 경우는 모두 계약자의 책임으로 복구해야 한다.

21. 시험 및 검사

계약자는 시험 및 검사 등에 필요한 재료, 인원 및 기타 필요로 하는 가설재 등을 공급하며, 시험 및 검사가 신속하고 원활하게 실시될 수 있도록 하여야 한다.

22. 비용의 부담

시험 및 검사에 필요한 비용은 계약자의 부담으로 한다.

23. 제품검사

기기류는 특별시방서에 지시하는 경우를 제외하고 제작이 완료됐을 때 감독원에게 검사를 받는다.

24. 현장시험

현장 시험은 주로 현장에서 시공되는 설치, 조립, 가동, 조합등의 부분에 대하여 행하는 시험 및 검사로 다음의 항목에 관하여 행한다

가. 전기설비기준에 관한 규칙, 내선규정, 전기통신관계법규 및 관계법령, 규격등에 저촉되는가의 유무

나. 설계도서와 상이의 유무

다. 연결시험

감독원의 지시에 따라 케이블의 단선 및 오접속의 유무를 조사하기 위해 연결 시험을 한다.

25. 관청검사

가. 설치 대상물이 정보통신공사업법, 전력기술법 기타 관계법령에 기초한 감독원의 사용전 검사를 요하는 것은 계약자의 책임으로 검사에 협력하여야 한다.

나. 관청 검사에 있어서는 사전에 필요한 자료를 준비함과 동시에 그 순서, 방법, 인원배치 및 분담에 대해 감독원과 충분히 협의한다.

26. 납품 관리

가. 검수

(1) 검수후 검사가 곤란하거나 장비설치단계가 특별히 중요하다고 판단되는 경우에는 설치진행과정을 사진으로 촬영하여 감독원에게 제출     한다

(2) 장비설치 완료 후 MDF 부문에 대한 성능 시험을 완료하여야 하며, 시험방법 및 일정은 감독원이 결정한다.

(3) 장비공급자는 장비설치완료 후 준공 검사원을 제출하여야 한다.

- 장비설치별 사진첩 3부

- 준공검사원  3부

나. 교육 및 기술지원

(1) 계약자는  효율적인 운용이 가능하도록 교육 및 기술 전수의 책임을 다하여야 한다.

(2) 검수완료 후 3개월 이내에  1회 이상에 걸쳐 전문 기술교육을 실시하여 운용에 차질이 없도록 하여야 하며 이에 소요되는 일체의 경비와 교육자료는 계약자가 부담한다.

27. 보안대책

가. 설치 중 취득한 보안사항과 구현기법, 정보망 구성등에 대하여 보안을 유지하여야 하고 해당자료를 타 기관에 제공할 때에는 발주자의 승인을 득해야 한다.

나. 계약자는 장비설치요원의 명단 및 보안관련서류(보안각서)를 1부씩 제출하여야 한다.

다. 본배선 구축시에는 습득한 업무상 비밀은 절대 누설금지하여야 하며, 누설시에는 관계법의 적용을 받아야 한다.

28. 계약자의 의무

가. 계약자는  “부산문화회관 통합배선 구축 및 정보통신 공사” 시 과실로 인하여 발생한 상해, 사망 등의 안전사고가 발생되더라도 이에 대한 책임, 손해, 클레임 소송은 계약자의 책임이다.

나. 계약자는 계약자 또는 계약자의 하도급자나 그 대리인의 과실로 인하여 계약 도중 또는 수행으로 발생한 손실, 위해, 손상은 그것이 동산이든 부동산이든 그에 대한 경비, 책임, 손실, 클레임 또는 소송에 대한 것은 계약자의 책임으로 한다.

다. 계약자는 시스템의 성공적인 설치를 위해 성실히 발주처에 의견을 제시하여야 하며, 또한 발주처에서 수행하는 설치작업 및 시험에 대한 기술지원에 대한 책임을 져야한다.

라. 계약자는 이 계약에 의해 공급된 장비 등의 설치, 시험에 대하여 책임을 져야한다.

마. 계약자는 사업 수행중 발생하는 일체의 안전사고 및 피해에 대해서는 책임을 진다.

29. 기술 기준

가. EIA/TIA 568A-상업용 빌딩 통신 배선 표준.

나. EIA/TIA 569-상업용 빌딩 통신 선로 및 면적 표준.

다. Underwriters Laboratories (UL) Cable Certification.

라. 국내 관련 법규

마. Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE).

30.  요구 조건

가. 통합 배선반 시스템

통합 배선반 시스템은 EIA/TIA STANDARD 규정에 의거한 어플리케이션을 지원할 수 있는 대역폭과 유연성, 신뢰성을 가져야 한다.

나. 통합 배선반 시스템 설명

통합 배선반 시스템은 통신용 광케이블 및 UTP 케이블 등을 사용하여야 한다. 케이블 및 관련 자재는 도면에 표기된 수량만큼 도면에           표기된 위치에 설치하여야 한다.

다. 통합 배선반 시스템 요구

접속장비를 모두 수용하는 범용배선시스템으로 유연성과 호환성을 확보한 시스템이고  설치 및 유지보수가 용이한 배선체계로                이루어져야 한다.

31. 시험 및 검사

가. 사용부품 기기 및 재료 중 KS표시품은 개별특성시험을 면제하되 제작시방서에 의한 지정기자재와 감독관이 요구하는 품목은 공인시험         기관의 시험 합격품을 사용하여야 하며 고유 제조번호별 시험성적서를 제출하여야 한다.

나. 시험검사는 납품시 설계서상 규격과 외관상으로 판단한다.

다. 감독관이 필요하다고 인정하는 경우 임의 기재 수량에 대하여 공공 시험소에 시험을 필 하도록 명할 수 있다.

32. 장비 및 공기구

장비 및 공기구는 설치작업용 기기 보유기준 및 설치작업 시공에 필요한 소요 용량 이상의 수량 및 특성을 가져야 하고 정격의 성능을 유지하여야 하며, 본 공사를 위해 지입되는 모든 자재는 감독관의 검사를 받은 후 다음 규격에 의하여 사용함과 동시에 기타 명시되지 않은 사항이나 상이한 사양은 허가를 득한 후 사용한다.

가. 한국공업규격 (KS)

나. 한국전기통신공사 규격폼

다. ANSI 규격

라. ISO 규격

마. 기타 감독관과 협의된 특별 주문제작 자재

33. 기자재 관리

가. 시공자는 기자재의 반출시 감독관의 서면 승인을 받은 후 공사 현장으로부터 반출한다.

나. 본 공사를 시행키 위하여 필요한 자재 및 공구 등의 보관을 위한 창고는 감독관이 지시한 장소에 한하여 자재창고를 둔다.

다. 공사용 전력 및 상수도 등은 지정한 곳에서만 사용한다.

라. 시공자는 장비를 설치하기 전에 감독관에게 규격 및 표시 이상 유무를 검사 받아야 한다.

마. 시공자는 검사에 불합격 받은 기자재는 사용할 수 없으며 수리교체 검사를 받은 후 합격된 기재만 사용한다.

34. 기타사항

설치작업 중에는 모든 자재를 항상 정리하며 현장 내외를 깨끗이 청소하여야 하며 설치작업 완료 후에는 가설물 철거 및 잔재 일체를 현장 밖으로 반출한 후 뒷정리와 청소를 완료한 후에 준공검사를 받아야 한다.

3. 특 별  시 방 서

제 3 장 특별 시방서

1. 19인치 RACK (H1,200mm)

가. 각종 전산장비와 각부서 단말기와 연결시켜 주는 중심 MDF로 각종 배선 및 케이블링을 이루는 FRAME이어야 한다.

품 명	약 호	용도 및 기능
19″ RACK	RACK	정보통신장비 및 통합배선반 기계장비의 장착 및 보호용

나. 국제규격 (IEC-3, EIA RS-310-C DIN 41494, VDA 0100)에 부합되게 설계되었으며 다양한 호환성으로 편의성을 극대화한 제품이어야        하며, MAIN FRAME은 견고한 AL 압출제를 특수코팅하여 사용하여야 한다.

다. MAIN FRAME의 꼭지점 내부에는 특수 합성 기자재의 사각 FRAME을  사용하여 구조의 안전과 1볼트의 사용은 물론 작업능률과 방법을       극대화하여야 하며, MAIN FRAME을 기준으로 모든 부분의 조립 분해가 용이 하도록 하여야 한다.

라. MAIN FRAME의 하중을 고려하여 상,하 사각 FRAME과 MAIN FRAME이 고리처럼 체결되도록 설계 했으며 M6 렌치 볼트를 사용하여야       한다.

마. 선반 SIZE 조절이 용이하도록 중간 FRAME을 자유롭게 이동 할 수 있도록 하여야 한다.

바. SHELF는 단독형의 장비 또는 19“ RACK 타입 장비가 아닌 제품을 사용하여야 하며 상하 이동이 자유롭게 되어야 한다.

사. POWER CONSENT는 RACK에 장착된 장비의 전원 공급을 위하여 후면부 우측에 설치하며 접지형 2구 CONSENT 및 누전차단기 전원코       드가 부착되어야 한다.

아. FAN UNIT는 RACK 내부의 열 방출을 위한 장치이며 AP COVER에 TAP COVER에 설치되어야 한다.

자. FRONT DOOR는 손잡이형 LOCK 장치와 고강도 5mm 칼러 강화유리를 사용하며, 탈착이 용이하여야 한다..

차. CASTER는 밀면 각 모서리에 4PCS를 설치하고 바퀴당 125KG 이상의 하중을 견딜 수 있으며 앞부분 2개의 바퀴에는 제동장치가 부착       되어야한다.

카. MOUNTING BOLT는 장비 장착용 전면 볼트이며 와샤는 특수 플라스틱을 사용하여 키스방지를 하여야 하고, FAN BOX는 RACK 내부열       을 방출하며 RACK 실장타입으로 이동이 가능하여야 한다.

2. SWITCH HUB

- 네트워크 장비로서 다음 규격에 준하여야 한다.

가.기기의 특성

- Interface : 10/100/1000Mbps PoE 24 Port and 4Port SFP Uplink Interface 제공

- MAC Address : 16K, 최대 VLAN ID : 4096개, active VLAN : 1023개 지원

- Console : RS-232C(RJ-45)

- Jumbo Frame 지원(9216bytes), IPv6 Management 지원 가능

- DTP(Dynamic Trunk Protocol)  Trunk 자동 설정 지원

- RAM : 512MB / Flash :128MB

- STRG(spanning tree root guard) 지원

- DHCP 서버 기능 및 Auto-MDIX 지원

- 보안기능 제공

- Port Security : MAC주소 변조 공격 방어, 허용 MAC주소 사전 정의

- DHCP Snooping : 위조 DHCP 서버의 서비스 방지 기능

- Dynamic ARP Inspection (DAI) : ARP spoofing 공격 방지 기능

- IP Source Guard (IPSG) : DHCP 환경에서 IP변조 및 임의세팅 방지기능

- Storm Control : unicast/multicast/broadcast 트래픽 별로 알려지지 않은 DDoS 성격의 과다한 트래픽제어

- Voice VLAN에 대한 802.1x 지원, Layer2 Traceroute 지원, CDP 지원, Smartport 지원

- Cross-Stack EtherChannel, Flex Link, UDLD, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), Per-VLAN Rapid Spanning Tree                  (PVRST+), Switch-port autorecovery (Errdisable), LACP, PAgP, IGMP Snooping, VTP, RMON, TFTP, NTP, SNMPv1,2c,3지원

- 국내 형식승인 인증 제품

3. 광케이블(S/M 12,24CORE)

가. 광케이블은 지정하는 장소까지 포설한다.

나. Single-Mode 광케이블을 포설하여 10Gbps 이상의 속도를 지원한다.

다. 광케이블 심선은 취급에 주의해야 하고, 심선이 산란되지 않게 비닐주머니에 넣어 보관한다.

라. 광케이블 공사는 장력, 측압 및 곡률반경에 유의하여 시공한다.

마. 통신 Tray내의 광케이블은 광 Core의 깨짐을 방지하기 위하여 타이밴드를 사용하지 않고 Velcro Tie를 사용하여 허용곡률                   반경 내에서 자연스럽게 포설한다.

바. 점검이 용이 하도록 케이블의 중간과 양끝단에 라벨링을 한다.

4. UTP 케이블(4P, 25P)

가. 옥내 전화 및 전산망용 배선은 K.S인증품으로 UTP케이블을 사용하여야 한다.

나. 단자함(HUB랙)에서 전화(LAN) 수구까지 전선은 별도 설계도에 명기 없는 한 UTP Cat.5E 25Pr 케이블 사용을 사용하여야 한다.

다. 네트워크장비(HUB)에서 모듈라잭(전화,랜) 수구까지의 UTP케이블 설치 거리(전송거리)는 100m 이하로 설치하여야 한다.

라. 통신선은 선로 연장 접속이 없도록 시공하여야 한다.

바. 사용 기자재는 정보통신부 형식승인품이어야 한다

사. 배선은 구내 통신설비기준 규정 등에 관한 규칙을 준수하여 시공하여야 한다.

아. 각종 배선은 점검이 용이하도록 정리하여야 한다.

자. Cable 설치 시 Cable 피복이 파손되지 않도록 주의해서 설치하여야 한다.

차. Cable이 꺾이거나 꼬이지 않게 하며, 과다한 장력으로 인해 Cable이 손상되지 않도록 주의해서 설치하여야 한다.

카. 자중으로 인한 Cable의 처짐이 발생하지 않도록 일정 간격마다 고정시켜 주어야 한다.

타. 케이블을 구부리는 경우에는 피복이 손상되지 아니하도록 하고, 그 굴곡부의 곡율 반경은 원칙적으로 케이블 완성품 외경의 6배(단심         의 것은 8배) 이상이여야 한다.

하. MDF에는 Cable 연결 시 2M 이상의 여유를 주어 향후 위치 변경 시 사용이 가능하도록 한다.

5. PATCH PANNEL (CAT-5E)

가. Port : RJ-45 Type 24 Port CAT-5E

나. 110 termination, fire-retardant plastic with tin lead solder plated IDC

다. DATA Rate : 10/100Mbps Support

라. UL Verified listed, Category 5E File #193785, UL listed, 1863 File # 193785, Modular Jack per F.C.C part 68.5

마. Jack contacts are Beryllium copper with a minimum 50 micro inch gold plating on contact over 50 micro inch of nickel                Terminates 22-26 AWG solid conductors

바. ANSI / TIA / EIA -568-A.B 규격

사. 19" RACK 표준형식으로 설치와 Port별 식별 아이콘표시 및 넘버링이 용이하여야 한다.

아. UL등록/형식승인을 취득하고 ISO 11801, EIA/TIA-568-B 규격 만족한 제품이어야 한다.

자. 엠블럼제도 적합한 기자재로 플러그 재 삽입 최소 750회 가능하여야 하며, IDC 재 성단 최소 200회 보장한 제품이어야 한다.

차. 전송속도가 10/100Base T 보장되어야 한다.

카. 크기 : W 400 * D 28 * H 42

6. PATCH CORD

가. PATCH PANNEL과 PATCH PANNEL, HUB와 PATCH PANNEL간 인터페이스 케이블로 구성되며 양쪽으로 RJ-45 JACK으로 구성되어야         한다.

나. 3M의 길이로 CAT.5E용 PATCH CORD이어야 한다.

다. PATCH CORD는 공장에서 제작하여 성능인증을 받은 제품을 납품하여야 한다.

7. ENTRY PANEL ( 1U )

가. 스위치 허브와 패치판넬간 PATCH CORD 정리에 필요한 자재로 견고하고 미려한 재질이어야 한다.

나. 일정 간격의 원형 구멍이 표기되어야 한다.

8. BLANK PANEL ( 1U )

가. STANDARD 19인치 길이의 판넬로서 랙의 공백을 채우는 판넬로 제작되어야 한다.

나. 표준 랙에 쉽게 설치 할 수 있어야 하며 견고한 재질로 제작되어야 한다.

9. 비디오 서버 (HD-SDI)

- 본 기기는 고 해상도의 HD-SDI 카메라 영상을 입력 받아 H.264/MPEG-4 (Part10)AVC와 M-JPEG 멀티 스트림 영상압축방식을 통해         고화질의 디지털 영상으로 압축 전송이 가능한 기기로, Progressive 스캔 방식을 통한 선명한 화질을 제공하여야며, TCP/IP 네트워크를        통해 최대 1920x1080(Full HD) 해상도에서 30fps 속도로 실시간 영상전송이 가능한 고성능의 1CH 네트워크 비디오 서버이어야 한다.

가.기기의 특성

- CPU	: 32bit Embedded RISC CPU

- OS	: Embedded Linux 2.6.xx

- 메모리/SDRAM	: 128Mbyte/128Mbyte

- 영상압축방식	: H.264/MPEG-4(Part10) AVC와 M-JPEG, JPEG

- 전송속도	: Up to 30/25fps(NTSC/PAL) in all resolutions

- 영상스트리밍	: Multi-Stream H.264/H.264, H.264/M-JPEG(Simultaneously)

- 이미지품질	: 6Level(Low compression, highest, high, normal, low, lowest)

- Bit rate제어	: VBR/CBR(32k~12Mbps) H.264/MPEG-4 Only

- 컬러모드	: Color, Gray(black & white) Mode

- Image Setting	: Hue, Saturation, Contrast, Brightness Mode

- 영상 입/출력	: BNC(HD-SDI) 1Ch In/Output Port [75ohm/Hi-Z]

- 오디오 압축방식	: 8bit PCM(G.711) 8KHz, 8Kbyte/sec, 64Kbps

- 오디오 입/출력	: Line 1Ch In/Output(Microphone or 3.5mm Mono/Stereo Jack)

- 압축해상도 (8단계)	: P: 1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x352, 320x176, 160x76

: S: 704x480, 640x352, 320x176, 160x96

- 네트워크	: Ethernet 10/100Base-T Auto Sensing(RJ-45)

: Power with Ethernet(PwE), Power over Ethernet(PoE) (Option)

- 프로토콜	: HTTP, TCP/IP, telnet, ftp, NTP, SMTP, UPnP, RARP, PPP

: DHCP, PPPoE, RTP/RTSP(Unicast/Multicast), PAP, CHAP, UDP etc.

- 다중 스트리밍	: Unicast, Multicast(Up to 16Clients 멀티 스트리밍 지원)

- 알람 입/출력	: 1Ch In/Output Relay(NC/NO selectable)

- COM 모드	: RS-232 Console & Serial in/output, Transparent Mode지원

- AUX 모드	: Pelco D(P), X10 Device, RS-485(P/T/Z, POS), UART 지원

- 영상 Viewer	: Windows XP, Vista, 7 etc. 웹 브라우저 IE6.이상 WEB 뷰어

- 전용 CMS	: Smart NVR 2.0 이상

- 관리기능	: Http, Ftp 원격 업그레이드, Web 기반 GUI 구성 기능

- 지능형모션감지	: 12x12=144 BL 움직임 감지, -100~100 민감도 조절 기능

- 부가서비스	: Max 15.5MB Pre/Post Buffer, E-mail, ftp, Alarm, CGI Call기능

- 보안기능	: Admin & 사용자 Login Password(Full & Limited Access)

: IP web Filtering 기능, CH별 접속 및 각종 제어 권한 부여 기능

: 사용자(Users-256명)별 ID/Password에 의한 접속 기능

- 지원기능	: 3rd party HTTP CGI API, Active-X Control, SDK제공

- 동작온도/습도	: -10℃ ~ +50℃ / 20% ~ 80% RH

- 사용전원	: SMPS DC 12V/1A[AC 100/240V, 50/60Hz]

- 소비전력	: Max 4.8W

- 크기	: 84(W)x110(D)x35(H)mm

- 무게	: 214g(Power Supply 제외)

- 인증	: KCC/FCC/CE/ROHS

4. 설 계 예 산 서

5. 설  계  도  면(별첨)