부산문화회관 소극장 시민배움터 조성공사

실   시   설   계   서

( 전 기 )

2023. 06.

- 목    차 -

설계설명서

일반시방서

특기시방서

예정공정표

내역서

관급내역서

일위대가표

공량계산서

단가대비표

산출집계표

산출서

전기계산서

설 계 도 면(별첨)

설계설명서

설계설명서

1. 공 사 명 : 부산문화회관 소극장 시민배움터 조성 공사 전기공사

2. 위    치 : 부산광역시 남구 유엔평화로76번길 1 부산문화회관

3. 공사개요

1) 전력간선 설비 공사	: 1식	2) 전열 설비 공사	: 1식

3) 전등 설비 공사	: 1식	4) 냉난방 설비 공사	: 1식

4. 공사기간 : 본 공사의 공사기간은 착공일로부터 90일간으로 한다.

5. 설계변경 : 본 공사를 시행 중 다음과 같은 사유가 발생 시에는 설계변경 할 수 있다.

1) 정부노임 및 물가의 변동에 의한 경우

2) 공사시공물량 증감 또는 추가 등 물량변동이 있을 경우

3) 공법 변동이 있을 경우

4) 천재지변 등 불가항력에 의하여 변동이 불가피 할 때

5) 발주처의 사정에 의하여 공기 및 계획의 일부 혹은 전부가 변경될 경우

6) 발주처의 지시에 의한 경우

7) 기타 부득이한 사유가 발생하였을 때

일반시방서

- 목 차 -
제 1 장	총칙
제 2 장	배관공사
제 3 장	배선공사
제 4 장	기기취부공사
제 5 장	접지공사
제 6 장	전력간선공사
제 7 장	옥내전기공사

제 1 장  총    칙

1. 적 용 범 위

1) 본 시방서는 전기공사 전반에 대한 일반적인 공통사항으로 강전, 약전 설비공사에 적용한다.

2) 본 공사는 설계도 및 시방서에 기초하여 시공되어야 하며 도면 및 본 시방서에서 명시되지 않거나 불분명한 사항은

국토해양부 건축전기공사 표준 시방서의 해당 조항을 인용 적용함을 원칙으로 한다.

단, 기준 상호간의 상충 또는 애매한 사항은 감독원의 해석과 결정에 따른다.

2. 용어의 정의

1) 강전 설비 공사라 함은 전력을 공급하기 위해 시설하는 전기공사를 말한다.

2) 동력설비 공사는 전동기 등의 기기에 전원을 공급하기 위한 배관 배선 및 조작반을 설치하는 공사를 말한다.

3. 공사 적용규정

1) 전기 관계 법령 (전기사업법 및 전력기술 관리법, 전기공사업법 전기용품 안전관리법)

2) 기타 관계 법령 (소방법, 공사 표준화법 및 K.S 및 IEC 규정, 건축법)

3) 기타 규정 및 기준 (KEC한국전기설비규정, 한국전력전기공급 규정)

4) 근로기준법 및 관계 법령

5) 설계도서에 기재한 사항을 제외하고는 모두 본 시방서 및 특기 시방서에 의한다.

6) 일반시방과 특기시방의 내용이 상이 한 경우 특기시방을 우선으로 적용한다.

4. 공사 완성의 의무

1) 도급자는 공사계약 내용에 따라 공사를 성실히 시행하여야 하며 설계서 및 도면에 명시되지 않은 사항이라도 공사 시공상 필요시에는 감독의 지시에 따라 보완 시공하여야 하며 공사 시행에 있어 설계대로 시공하기 곤란할 때는 대안을 제시하여 감독의 승인을 받아 시행하여야 한다.

2) 감 독 원

본 시방서에 감독 이라함은 당사에서 지정한 기술직원을 말하며 시공자의 현장 대리인에 대한 감독원의 지시 승인 또는 검사는 모두 감독원의 권한과 책임으로 간주한다.

3) 현 장 대 리 인

가. 도급자는 공사 시공에 적합한 전기 기술자 면허를 소지한 현장 대리인을 상주시켜야 한다.

나. 현장 대리인은 항상 감독원의 협조를 받아 공사 전반에 대한 안전관리, 자재관리, 인력관리 등에 책임을 져야 한다.

다. 현장감독원 작업원의 기능, 지식 숙련도 등에 대하여 부적격자로 판단할 시는 현장 대리인 및 그 작업원은 즉시 교체하여야 한다.

4) 도급자의 의무

가. 도급자는 전기설비 기술 기준령, 설계서, 시방서 및 도면 등에 따라 성실하게 공사를 준공하여야 한다.

나. 도급자는 감독원의 지시에 따라 순응해야 한다.

다. 설계 및 공급에 이견이 발생 되었을 시는 감독원의 결정에 따른다.

라. 본 공사 시공 중 도면 내역서상에 명기되지 않은 사항이라도 공사 성질상 당연히 필요하다고 인정되는 부분은 감독의 지시에 따라 도급자 부담으로 시공하여야 한다.

5) 공정 및 시공 계획서

가. 도급자는 공사 시공 전에 예정공정표 및 세부시공 계획서를 제출하여야 한다.

나. 전항의 변경에 필요할 시에는 사유 및 증빙서류를 제출하여야 한다.

다. 도급자의 불완전한 시공 및 공사를 임의로 지연 또는 소홀히 한다고 판단될 때에는 감독은 공사의 전부 또는 일부를 중단시킬 수 있으며 감독의 결정에 따라 공사의 내용 및 방법의 변경을 할 수 있다.

6) 설계에 관한 의의 기타

가. 도급자는 공사 시공 전 본 공사의 설계도서 및 현장여건을 충분히 숙지한 후 관련 별도 공사의 공정에 맞추어 정확히 시공하여야 한다.

나. 설계도서 적용순위
본 공사를 수행함에 있어 관련된 설계도서의 적용순위는 아래와 같다.

(1) 시방서 (특기시방 우선적용)

(2) 설계도

(3) 건설부 제정 건축공사 표준 시방서

7) 경미한 변경

본 공사 시공 중

(1) 한국 전력 공사의 시공사항 변경으로 인한 경우

(2) 건물 구조체 변경으로 인한 사항

(3) 전기배관이 시공상 불합리한 경우

(4) 조명기구 형태 변경

(5) 공법 변경

(6) 기타 경미한 변경이 있을 때는 감독원의 지시에 따라 변경할 수 있다.

8) 설계 변경 승인

도급자는 공사 시공 중 현장조건 변동으로 설계와 상이 할 때는 즉시 감독원에게 보고하고 감독원의 현장조사 후 결정에 따라 설계변경 승인을 득하여 시공하여야 한다.

5. 지정된 자재 및 제품

1) 계약 내역서 에는 설계도서에 지정된 자재 및 제품과 본 시방에 규정된 사항을 포함하는 내용으로 작성하여야 한다.

2) 시방서에 지정된 자재 및 제품은 감독원의 서면 승인을 득하지 않고서는 변경될 수 없다.

3) 본 공사에 소요되는 모든 자재는 K.S 및 KEC IEC품 또는 동등 이상의 제품으로서 최상품이라 정할 수 있는 제조회사의 것을 사용하되 동일 품목에 대하여 2개 이상의 제조회사를 선정하여 감독원과 협의 후 결정한다.

4) 본 공사에 소요되는 재료 및 기기는 설명서, 견본품 등 기술적인 자료를 구비하여 제출하며 감독원의 외관 및 구조검사를 받아 합격한 제품만 반입하고 검사에 불합격한 재료는 즉시 현장 외부로 반출하여야 한다.

6. 시공 및 제작도

도급자는 시공 및 제작착수 30일 전에 해당 시공도 및 제작도를 작성하여 1차 감독원에게 제출, 검토 및 승인을 받아야 하며 모든 공사는 시공도의 승인을 득한 후 공사에 착수하여야 한다.

7. 하도급 업자의 선정 및 계약

도급자는 전문 업종의 공사 및 주요기자재 구입을 위하여 공사의 일부를 하도급 발주 하고자 할 때는 사전에 하도급 사양서(입찰사양서) 및 업자선정 LIST를 작성하여 감독원의 승인을 득한 후 시행하여야 하며 하도급 발주를 위한 현장 설명은 본 공사 현장에서 감독원의 입회하에 실시하고 하도급 공사의 부실화를 방지하기 위하여 도급자는 필히 하도급 계약서의 적부를 감독원에게 심의받아야 한다.

8. 타 부분 시공자와의 관계

도급자는 여타 부분 시공자와 상시 유기적인 연락을 유지하고 협의하여 각각의 공사 진척에 차질이 생기지 않도록 공사를 진행시켜야 한다.

9. 관계기관에의 제반 수속

1) 수급자는 전기수용신청을 하며 신청 시기는 감독원과 협의 한다.

2) 소방 설비 공사는 소방관계법규에 따라 시공신고를 필한다.

3) 수급자는 착공과 동시 공사에 필요한 관계관서 (구청, 한전, 소방서, 한국전기안전공사 등)의 수속 (허가, 신고, 검사 등)을 당 공사를 대행하여 필하며, 상기 수속에 필요한 제 경비는 수급자 부담으로 한다.

10. 정 규 수 전

정규 수전 후에는 허가된 곳에 한하여 감독자의 승인을 받아 사용할 수 있다.

11. 전력 요금의 부담

공사용 전력 수전 및 사용 요금은 시공자가 부담한다.

12. 안 전

1) 도급자는 공사 시행에 있어 항상 안전관리에 세심한 주의를 하여야 하며 인적, 물적, 사고가 발생하였을 시는 도급자가 그 책임을 진다.

2) 통행에 지장을 주거나 위험한 곳은 주의를 차단하거나 위험 표시를 하여야 하며 야간에는 야간 등을 설치하여야 한다.

13. 사고방지 대책

1) 도급자는 안전수칙 이외에 감독원과의 안전에 대한 협의 등에 의하여 재해 사고방지에 만전을 기하여야 한다.

2) 도급자는 매일 작업 착수 전에 작업원 전원에 작업의 목적, 방법 순서, 작업원의 분담업무 그리고 사고방지에 대한 구체적 대체 및 주의사항 등을 확인시키고 철저히 주지시켜야 한다.

3) 도급자는 위험도가 높은 작업을 할 경우 감독원과 충분한 협의를 하며 입회를 요구하여야 한다.

4) 도급자는 야간작업을 실시할 경우에는 조명 설비를 충분히 설치 후 작업을 시행하여야 한다.

5) 도급자는 충전부 접근 작업을 실시할 경우 안전 표시판 등을 설치하여 착각으로 인한 사고를 방지해야 한다.

6) 도급자는 높은 곳의 작업 시에는 필히 안전 대를 사용하여 안전작업에 철저히 기하여야 한다.

14. 사 고 대 책

1) 도급자는 사고 발생 시의 대책 및 연락부서, 연락방법 등을 강구하며 작업원에게 철저히 주지시킴은 물론 작업장소 개소별로 게시해야 한다.

2) 도급자는 공사 현장에 응급조치에 필요한 약품을 준비하여 그 사용방법을 명시하고 공사 중 만일 사고가 발생할 경우 감독원 및 연락부서에 연락하고 감독자의 지시를 받아야 하며 사고 처리 후 감독부서에 사고 보고서를 제출하여야 한다.

15. 공사장 관리

공사 현장 관리는 관련 타 공사 계약자와 협의하여 관계법규에 따라 빠짐없이 이행하고 다음 각호를 준수한다.

1) 공사장 관리에 있어서는 하기사항을 문서화하여 감독원에게 제출할 것.

가. 안전관리 방법 및 책임자

나. 화재, 도난방지 대책 및 책임자

2) 전기내용을 현장 조사자, 기타 관계자에게 주지시켜 엄수할 것.

3) 도급자는 시공 중 타 분야 종사자, 통행인 등 제3자의 생명 신체에 피해를 주지 말 것이며 위생, 건강, 풍기를 해치지 않도록 적절히 조치한다.

4) 제 3자에게 전항의 피해를 미치게 했을 때는 시공자가 책임을 지고 보상 또는 조치한다.

5) 본 공사 시공으로 타 분야의 시공물 기타에 피해를 주었을 경우에는 시공자는 지체 없이 보수 또는 보상하여야 한다.

6) 본 공사는 시공에 종사하는 자에게는 안전 교육을 철저히 하여 안전사고를 미연에 방지할 것이며 불의의 안전시공에 대해서는 본 공사 시공자 책임 하에 처리되어야 한다.

7) 본 공사를 위한 현장사무소 및 창고를 필요한 가설물을 설치할 경우 설치장소, 방법 등 제반 사항은 감독원과 협의한다.

8) 화기를 사용하는 장소, 인화성 재료의 저장소 등은 될 수 있는 한 건축물 또는 관계법규에 따라 방화구조 또는 불연재를 사용하고 소화기를 비치한다.

9) 도급자는 공사 현장에 신속한 자재수급 및 원활한 업무 추진을 위하여 현장전용 차량을 1대 비치하며, 차량유지비는 도급자가 부담한다.

10) 도급자는 공사 중 발생된 안전 및 재해사고에 대하여 모든 책임을 지며 당사에 손해를 입혔을 경우에는 즉시 변상하여야 한다.

11) 시공자재와 시공설비의 정리정돈 및 작업 후 주변 청소를 깨끗이 한다.

16. 공사의 중지

감독원은 관련 별도 공사로 인한 해당 공정시행의 불가능 또는 천재지변 및 공사의 부실 내지 조잡시공을 하거나 재지시 결정사항의 불이행 및 계약의무 이행에 불성실할 시는 공사의 일부 또는 전부를 중단시킬 수 있다. 이 경우 시공자는 여하한 이의 신청이나 손해배상을 요구할 수 없다.

17. 건축물의 손상 보수

각 공사별로 명시된 것 이외는 인접 건물, 주변 도로, 기타에 손상을 주지 않도록 한다. 만약, 손상을 입혔을 때에는 감독원의 지시에 따라 동일한 재료로서 조속히 보수한다.

18. 공사 기간 동안 감독원 사무실에 필요한 비품 및 감독원 사무실의 유지와 보수에 소요되는 비용은 시공자 부담으로 한다.

19. 기기 및 재료

1) 기기 및 재료의 규격

가. 본 공사에 소요되는 모든 기자재는 설계 도서에 명기가 없더라도 한국공업 규격, 전기용품 안전관리법 등의 규격에 합격된 것 중 신품으로서 최상품을 사용하며 제품 상호간의 장단점을 고려하여 품질의 차이가 현저할 경우 감독원이 지정할 수 있다.

나. 공사용 기자재로서 품질의 지정이 없는 품목의 것은 감독원의 승인을 득한 후 사용하여야 한다.

다. 주요기자재 구입 시는 사전에 2개사 이상의 기술사양서를 제출하여 감독원의 검토 승인을 득해야 한다.

라. 본 공사에 필요한 모든 자재는 별도 수입하여야 하며 자재 납품과 동시 수입면장을 감독원에게 제출하여 검사, 승인을 득한 후 사용하여야 한다.

2) 샘플의 제출

본 공사에 사용하는 재료와 구입된 동일 품목에 최소 2개사 이상의 샘플을 감독원에 제출하여 검토, 승인을 득한 후 제작, 구입 또는 사용하여야 한다.

3) 기자재의 검사 및 시험

가. 본 공사에 사용하는 기자재 중 관련 법규상 관계기관의 검사 및 시험을 필요로 하는 것은 시험을 필한 후 시험성적서를 동봉하여 현장에 반입하여야 하며 법규상 지정된 제품 이외에도 감독원이 필요하다고 인정되는 것은 관계기관에 시험 및 검사를 의뢰할 수 있으며 이에 소요되는 제반 비용은 시공자가 부담한다.

나. 공장 제품은 사전에 제작 사용도서 및 필요시 견본품을 제출하여 감독원의 승인을 득한 후 제작에 착수하여 공장 제작 중 사전검사, 중간검사, 공장 준공검사 등 최소 2회 이상 감독원의 검사를 받아야 하고 합격 판정 후 현장에 반입하여 검사 시험한다.

4) 자 재 수 급

본 공사에 사용되는 자재는 공사 착수 일주일 전에 현장 반입 완료되어야 하며 주자재를 제외한 부자재는 필요시 현지조달이 가능토록 하고 자재 수급 기간은 주자재 1일, 부자재 3일 이내에 조달토록 한다.

20. 시공

1) 도급자는 본 공사 중 아래와 같은 공사를 시공할 때에는 감독원의 입회하에 검사 및 시공을 하여야 한다.

가. 준공 후 외부에서 점검하기 곤란한 작업

나. 제 시험 및 측정

다. 케이블의 중간접속 및 단말처리

라. 공자 재료의 조합 또는 시험

마. 기타 감독이 필요하다고 인정되는 사항

2) 하청공사의 검사

공사의 일부가 하청업자에 의해 납품 또는 시공될 경우 본 공사 도급자가 검사하여 합격 판정한 결과를 감독원에게 보고하여 승인을 받아야 한다.

다. 공사 시공 수속

도급자는 감독원과 협의하여 자가용 시설인가 신청, 전력 수용 신청, 사용 전 검사 의뢰 등의 제반수속을 적절한 시기에 하여야 한다.

4) 시공자 시험

공사 시공이 완료되면 시공자는 전기설비 사용에 필요한 기술사항을 자주 검사하고 그 기록을 감독원에게 제출한다.

21. 보 고 기 록

1) 공사 일보

도급자는 공사 착수일부터 공사의 진행, 노무자의 취업, 기자재의 반입 및 사용, 전후 기타 필요한 사항을 기재한 공사의 일보, 주보, 월보를 감독원에게 제출하여 승인을 받는다. 보고서의 내용, 양식 등은 감독원과 협의 결정한다.

2) 공사공정 사진

공사기간중 시공자는 공사 진행 상황을 천연색으로 촬영 인화하여 소정 양식에 설명을 기재하여 함께 첨부 감독원에게 월별로 3부 제출한다. 촬영 시기, 개소 등은 감독원과 협의 결정하며 특히 시공 후 매몰 또는 은폐되어 검사가 곤란한 부분은 필히 사진 촬영하여 제출하여야 하고 현장 사무실에 1개 이상의 사진기를 비치하여 필요시 언제라도 사진 촬영이 가능토록 한다.

다. 보존 도면작성

도급자는 준공완성 도면을 준공검사 시 감독원에게 제출한다.

4) 준 공 사 진

도급자는 착공부터 준공까지 본 공사 중요공정에서 일련의 사진을 촬영하여 준공 시 앨범을 작성 제출하여야 한다.

제출부서    o. 칼라사진 앨번 2부

5) 공 사 보 고

현장 일지 및 자재수불 기타 공사공정 등은 일별, 주간별, 월별로 감독원에게 보고하여 지시를 받아야 한다.

그리고 본 공사 현장에 사역한 노무자의 노임지불 여부를 확인할 수 있도록 지급 대장 사본을 공사비 청구시는 반드시 제출하여 노임 체불 사항이 없어야 한다.

6) 현장 비치 서류, 서적 계기등

도급자는 착공과 동시에 아래 항목 및 기타 감독원이 필요하다고 인정되는 서류, 비품, 서적 공구류를 현장 사무실에 비치한다.

1) 공사 계약서 및 관련 서류, 각종일지 및 보고서 기타 (건축 일반 시방서 참조)

2) 전기법규집, 내선규정, 소방법규집, K.S 및 KEC IEC 규정집, 표준품셈 기타

3) 메가 테스트 (수동 전자식) 각 1개 접지 테스타, 훅크메터, 검전기(특고압, 고압), 기타

22. 준공 검사 및 인도

1) 준공인도 전 시공자는 공사장 내외를 청결하게 유지하고 감독자의 준공검사를 받고 지적된 수정시공은 기일 내에 끝내야 한다.

2) 준공검사 합격 후 하기 서류 및 비품 등은 감독자를 경유, 건축주에게 인도한다.

가. 준공 계 및 인도서

나. 인도 도서는 본 공사 시공을 위한 관계기관에 제출된 도서의 부분 관계기관에서 발생한 인 허가서 및 보존에 필요한 도서

다. 인,허가 서류 : ① 공사계획 신고필증.

② 사용 전 검사필증.

③ 소방설비 완공 검사필증.(위험물 완공검사 필증포함)

④ 배출시설 설치허가증.

⑤ 안전시설.

다. 비품목록 및 비품 공구 및 각종 예비품

4) 각 기기의 열쇠
열쇠 번호 일람표 및 각 개소당 열쇠 3개를 제출한다.

5) 본 공사에 사용한 주요기재의 제작사명, 주소, 전화번호, 담당자 등을 일람표를 작성 제출한다.

6) 주요기자재 및 설비는 운전 및 보수를 상세하게 설명하는 지침서를 5부 이상 제출하여야 한다.

23. 하자보수 전담반 편성 운영

공사 준공 후 입주민 입주시까지 전기설비 전반 (전기,소방)에 대한 하자 보수 전담반 (각 공종별)을 편성하고 입주민 입주 시 각 공정별 시설 이상 유무 확인서를 받기까지 상주 운영토록 한다.

제 2 장     배 관 공 사

1. 금속관 공사

1) 전선관 KS 및 KEC IEC 표시품이어야 한다.

2) 전선관용 부속품은 KS 및 KEC IEC 규격에 적합하여야 하며 별도 지시가 없는 한 박스류에는 카버부형을 사용하여야 한다.

3) 배관용 박스는 TM라브 매입 시 콘크리트 박스이며 벽체 매입시는 아우트렛트 박스를 사용하되 아래에 의한다.

가. 전선관 3개까지 입출시 : 8각 (깊은형)

나. 전선관 4개까지 입출시 : 중형 4각 (깊은형)

다. 전선관 2개 이상 동일방향 입출시 : 중형 4각

라. 전선관이 벽체 매입 시는 4각, 말단부분은 스위치 박스임.

4) 각종 배관은 박스와 전선관의 접속은 로크너트로 고정하고 전기적, 기계적으로 완전하게 시공하여야 하며, 전선피복을 손상치 않도록 절단한 끝을 리마 등으로 다듬고 금속제 부싱을 취부하여야 한다.

5) 별도 기재가 없는 한 2중 천정일시는 천장 내에 노출 은폐 시공하고 전선관은 2m 이내마다 새들로서 고정한다.

6) 전등, 전열 및 간선배관은 스라브 내에 매입 시공한다.

7) 전선관의 구부림은 관내경의 6배 이상의 곡률반경을 유지하도록 시행하여야 하며, 90도 이상 굴곡하여서는 아니 된다.

8) 스라브 매입 전선관은 28φ까지로 하며, 부득이한 경우 36φ까지도 할 수 있다.

9) 배관 공사가 끝났을 시는 관의 말단에 오물의 침입을 방지하기 위하여 적절한 조치를 취하여야 한다.

10) 가. 90도 굴곡부분에 대하여는 28φ부터 노말밴드를 사용한다.

나. 전선관이 노출 시공되어 부식이 발생될 수 있는 부분에는 방청도료를 칠하여 보호하여야 한다.

다. 배관이 3개소 이상 굴곡 되는 경우에는 조인트 박스를 설치하여야 한다.

2. 경질 비닐 전선관 공사

1) 가. 일반경질비닐 전선관과 부속품 및 내충격성 경질 비닐 전선관을 KS 표시품 으로 신품이어야 한다.

나. 내충격성 경질 비닐 전선관 부속품은 KS 및 KEC IEC 규격에 준하고 전기용품 안전관리법에 의한 형식승인 제품으로 신품이어야 한다.

다. 내충격성 경질비닐 전선관 부속품의 재질은 염화비닐수지에 내충격성 증진을 위한 재료를 첨가한 제품이어야 한다.

라. 내충격성 경질비닐 전선관 및 부속품의 색상은 검정색으로 한다.

2) 모든 박스는 녹 아웃트 홀 (KNOCK OUT HOLE) 카버를 취부하며, 철카버 취부용 나사는 모든 박스에 맞도록 한다.

다. 경질비닐 전선관 상호간의 접속은 커플링을 사용하여야 하며, 전선관 상호 및 부속품과의 접속은 접착제를 사용하여 이탈방지 및 방수가 되도록 하여야 한다.

4) 가. 벽식 구조체에 매입되는 각종 박스류 설치는 해당 설치상세도에 따라 지지용 보강철물을 제작하여 철근 및 거푸집에 견고히 고정한다.

나. 전기 및 통신의 박스 지지용 보강철물 제작은 전기공사 수급자가 통신 공사용 박스 (전화,TV) 지지용을 포함하여 제작한다.

5) 경질비닐 전선관 공사는 열적 영향을 받을 우려가 있는 곳이나 기계적 충격에 의한 외상을 받기 쉬운 곳은 피하여야 한다.

6) 별도 기재가 없는 한 2중 천정 내에 노출은폐 시공하고 전선관은 1.5m이내마다 새들로서 고정한다. (단, 천정재가 경량철골일 경우에는 바인드선으로 고정한다.)

7) 벽식 구조체에 매입되는 각종 BOX류 설치는 해당 설치 상세도에 따라 지지용 보강 철물을 제작하여 철근 및 거푸집에 견고히 고정하여야 한다.

3. 가요 전선관 공사

1) 가요 전선관 규격은 KSC-8422에 적합하여야 하며, 1종 가요전선관을 사용한다.

2) 가요 전선관용 커플링 및 콘넥타는 KSC-8423, KSC-8424에 적합하여야 한다.

3) 가요 전선관 공사는 동력공사에 있어 기기와 배선을 연결할 때 적용한다.

3. 배관용 풀박스

1) 풀박스의 규격은 함 1.2mm, 전비 1.6mm 이상의 두께를 갖는 아연도 강재 제품을 사용한다.

2) 전기와 통신시설이 공용하는 풀박스 아래와 같이 칸막이를 설치하여 배관, 배선하여야 한다.

3) 풀박스 내의 배관은 콘넥타 (로크낫트 및 부싱)로 마감할 것.

4) 천정에 설치되는 수구용 박스는 천정틀 또는 천정 틀목에 보강하여 틀목에 고정하여야 한다.

5) 핏트내에 설치되는 풀박스는 4군데 이상 스라브에 인써트 등을 취부 하여 견고하게 고정하여야 하며, 점검용 개구부는 보수유지에 편리하도록 하여야 한다.

6) 풀박스의 외함은 접지 시킨다.

제 3 장     배  선  공  사

1. 옥내 배선공사

1) 옥내에 사용하는 전선은 HFIX 450/750V 급으로 KS 표시품 을 사용하여야 한다.

2) 소방법의 적용을 받는 HFIX 450/750V 저독성 가교 폴리올레핀 절연전선 (HFIX)은 KS 표시품 을 사용하여야 한다.

3) 전선의 색별은 다음과 같이 하여 부하평형을 점검할 수 있도록 하고  부분적으로 색구별이 불가능할 경우 절연 튜브 (적색, 청색 등)로 구별하여야 한다.

구 분	전 압 측	접 지 측	중 심 선
단상 2선식	갈색, 흑색	녹색-노란색	청색
단상 3선식	갈색, 흑색,	녹색-노란색	청색
3상 4선식	갈색, 흑색, 회색	녹색-노란색	청색
직 류	-백색 +적색

4) 배선은 전선관 및 박스내부를 청소한 후 입선하여야 한다.

5) 옥내 강전류 전선은 옥내 통신선과 다음과 같이 이격 설치하여야 한다. (단, 옥내 강전류 전선이 케이블일 경우 접촉되지 아니하도록 할 것)

1) 강전류 전선이 300V미만일 경우에는 6Cm 이상

2) 강전류 전선이 300V이상일 경우에는 15Cm 이상 (단, 벽내 또는 용이하게 보이지 아니하는 장소에는 30Cm 이상)

2. 전선의 접속

1) 전선의 박스내 접속은 전선 콘넥타를 사용하여야 하며, 난연성 제품을 사용하여야 한다.

2) 심선과 기기의 단자 접속은 압착단자를 사용하고 부스바의 접속 시는 스프링와셔를 사용하여야 한다.

3) 전선의 접속은 배관용박스, 풀박스 또는 기구 내에서만 시행하여야 한다.

4) 저압 케이블의 접속은 스리브 조인트후 열경화성 수축 튜브, 레진주입키트 또는 자기 수축형 튜브를 사용하여야 한다.

제 4 장     기 기 취 부 공 사

1. 조 명 기 구

1) 형광등 기구는 K.S 및 KEC IEC표시품 이어야 한다.

2) 조명기구의 코드는 300V 급 고무 코드로 K.S 및 KEC IEC표시 품이어야 한다.

3) 이중천정의 경우 스라브 매입 박스와 기구와의 접속은 가요 전선관을 사용하여야 한다.

4) 모든 조명기구는 제작도 또는 견본품을 제출하여 감독원 승인을 득한 후 제작한다.

5) 조명기구 설치 시 필요한 경우에는 PVC 받침대 또는 목대를 사용하여야 한다.

6) 각종 조명기구 형태는 지역적인 여건과 입주자 기호에 따라 공사비가 상승되지 않는 범위 내에서 변경할 수 있다.

2. 배 선 기 구

1) 콘센트는 K.S 및 KEC IEC 표시품으로 도면에 의한 규격을 사용하여야 한다.

2) 스위치는 K.S 및 KEC IEC 표시품으로 정격 6A 이상의 것이어야 하며 2개 이상일 때는 연용을 사용하여야 한다.

3) 콘센트, 스위치 등의 각종 프레이트는 K.S 및 KEC IEC표시품 (플레이트 및 플레이트를 분리식)을 사용하여야 한다.

4) 콘센트, 스위치의 설치에 있어서 단자결선은 전기적으로 안전하게 연결하고 수평 수직이 맞도록 하여야 한다.

5) 220V급 콘센트는 외부 돌출부분의 플레이트 두께가 10mm이하인 것을 사용하고 □220V 용□ 적색음각 표시된 제품이어야 한다.

6) 스위치, 콘센트는 수전 후 개별기능시험을 하여야 하며, 스위치는 불꽃발생이 심한 경우 신품으로 교체하여야 한다.

3. 배선용 차단기 및 누전 차단기

1) 배선용 차단기 및 누전차단기는 KS표시품을 우선 사용하며, KS표시품이 없을 경우는 형식 승인품 이어야 한다.

2) 누전차단기는 지락보호 및 과부하 보호 겸용을 하여야 한다.

3) 누전차단기의 규격은 다음과 같다.

가. 정격전류 및 극수 : 도면에 의함

나. 정격 감도전류 : 30mA (고감도형)

다. 동작시간 : 0.03초 이내

4) 타임스위치는 형식 승인품으로 정격은 다음과 같다.

가. 정격전압 : 110V, 또는 220V

나. 정격전류 : 1A 이상

다. 콘 덴 서 : AC 600V급 (증착저극형)

라. 동작시간 : 3분이내 (외부에서 점멸이 가능한 구조)

4. 분 전 반

1) 철제 분전함은 제작도면을 작성하여 감독원 승인을 득한 후 제작하여야 한다.

2) E.PS 내 설치되는 분전함은 특기사항이 없는 한 벽체노출 부착형으로 제작 한다.

3) 분전반 내의 도체는 도전율 96%이상의 동대를 사용하고 동대 상호간의 충분한 간격을 유지하여야 한다.

4) 공사 중 오염손상 우려가 있는 분전반 및 계량기함은 적절한 방법으로 보강  (합판 2mm 이상)하여 마무리 공사 직전까지 보강판을 유지토록 한다.

5) 철제 분전함의 시건장치는 버턴식 시건장치를 부착한다.

6) 분전함 DOOR 안쪽에는 해당 분전함의 회로도를 삽입하여야 한다.

7) 각 분전함 내부에는 차단회로 별로 부하 명을 기입할 수 있는 CARD HOLDER를 시설한다.

제 5 장     전 력 간 선 공 사

1. 간선의 배관

1) 노출되는 간선배관은 알미늄 또는 아크릴을 사용한 명판을 부착하여야 한다.

2) 전선관은 분전반 또는 풀박스에서 연결되는 부분은 배관규격에 맞는 천공기를 사용 하여 구멍을 내고 콘넥타로 고정하여야 한다.

3) 피트 내 노출행거 배관은 급수 및 난방배관과 중복되는 일이 없도록 사전에 협의하여야 한다.

4) 풀박스 내 간선 고정은 U찬넬을 설치하고 고무박킹을 씌워 크램프로 고정한다.

제 6 장     옥 내 전 기 공 사

1. 전등, 전열 공사

1) 콘센트, 스위치의 높이는 콘센트, 스위치 중앙을 기준으로 아래와 같이 설치한다.

가) 콘센트 :  MH 500

나) 스위치 :  MH 1200

2) 콘센트, 스위치의 매입 깊이는 프레이트면에 꼭 맞도록 설치하여 스위치의 손잡이 위치는 위쪽 또는 오른쪽으로 되었을 때

폐로(ON)가 되도록 설치한다.

3) 분전반의 설치높이는 상단까지 MH 1800으로 하며, 수평 수직이 맞아야 하며, 매입 깊이는 건축 마감 면에 맞도록 하여야 한다.

4) 옥내 배선기구의 위치는 급수위생 및 난방기구와의 설치위치 상관관계 등을 사전 조사하여 중복 설치되는 일이 없도록 한다.

5) 연용 스위치의 점멸순서는 설계도면상에 표시한 배열에 따라 점등되도록 시공하여야 한다.

특기시방서

- 목 차 -
제 1 장	공통사항
제 2 장	전력간선설비공사
제 3 장	옥내전기공사

제 1 장   공 통 사 항

1. 배관 공사

가. 본 공사에 사용되는 전선관 사양은 전기범례의 주기사항을 참조한다.

나. 옥외 지중매설 전선관과 한국전력공사 인입용 배관은 파상형경질폴리에틸렌전선관(ELP)으로 사용한다.

2. 배선 공사

가. 일반 전등 배선은 HFIX 2.5㎟ 전선을 사용하되 별도로 명기된 전등 배선은 도면의 주기에 준한다.

제 2 장   전 력 간 선 설 비 공 사

1. 개    요

옥상 전기실 배전반에서 각 분전함 및 동력함까지의 배관 배선 및 기기 설치공사를 말한다.

2. 전력간선용 전선관이 지중매설될 경우 도로를 횡단하는 부분은 지중 1,200mm이상 매설하여 콘크리트 보호판 및 경고표시를 사용 매설한다.

3. CABLE 종류

가. 일반 동력용 전력 주간선 : 0.6/1KV F-CV CABLE 사용

나. 소방 동력용 전력 주간선 : 0.6/1KV F-FR8 CABLE 사용

4. CABLE TRAY 설치공사

가. 옥상 전기실 수배전반에서 각층 메인 분전함 및 동력함까지는 CABLE TRAY를 이용하여 각 층에 전력간선을 공급한다.

나. CABLE TRAY 규격은 도면을 참고하며 E.P.S 내 입상 부분의 지지는 “ C ” 챤넬을 사용한다.

다. 지지용 "C" 챤넬은 41x41x2.6mm T.H.K의 강재를 사용하며 CHANNEL SPRING NUT 및 HEAD BOLT로서 견고히 고정시킨다.

라. 지지용 "C" 챤넬은 E.P.S내 2m마다 설치하며 이때 케이블은 1-CORE 4조를 묶어서 케이블 크램프를 이용하여 지지한다.

마. 각층 CABLE TRAY에 CABLE 포설시 챤넬이 집중하중을 받아 TRAY가 손상되는 일이 없도록 포설코자하는 케이블을 적당한 방법으로 균등하게 들어올려야 하며, 감독자의 교육을 철저히 받은 후 작업하여야 한다.

바. CABLE TRAY 에 CABLE 포설시 CABLE의 꼬임이 없도록 하여야 하며 2m마다 CABLE TIE로 CABLE을 묶어서 중복되지 않도록 하여야 한다.

사. CABLE TRAY는 용융아연도금한 제품으로서 지지대는 볼트조임에 의한 견고히 지지하여야 한다.

아. CABLE TRAY 내에서 CABLE의 접속은 일체 금한다. (단, 현장여건상 부득이한 경우 감독관의 지시에 의거 슬리브조인트 후 열경화성 수축튜브 또는 자기수축형 킷트를 사용하여 시공하여야 한다.)

제 3 장   옥 내 전 기 공 사

1. 전등 설비 공사

가. 개    요

일반, 배양용, 공통 전등 : 1□ 220V

나. 자재 및 시공

1) 조명기구는 천정직부 또는 벽부 매입 등을 제외하고는 목대를 취부한 후 조명기구를 부착하여야 한다.

2) 스위치의 플레이트는 유백색 유라이트 제품 또는 ABC 수지제품을 사용한다.

3) 현장에는 항상 조도계를 비치한다.

4) 조명기구는 녹이 슬지 않는 재질과 내열선을 사용한다.

5) 조명기구 내부의 배선은 석면 절연전선을 사용 할 것.

6) 공용부의 비상등은 상용 및 발전기 전원 겸용이 되도록 회로를 구성한다. (비상용발전기 연계할 경우에 한해서 적용)

7) 공용부의 형광등용 안정기는 전자식 안정기를 사용하며 램프 개개별로 안정기를 설치한다.

8) 물기가 많은 실험실 및 기능실은 일반스위치를 사용하지 않으고, 셀렉트 스위치를 설치한다.(도면 참조)

2. 전열 설비 공사

가. 개    요

일반용 전열 : 1□ 220V

나. 자재 및 시공

가. 콘센트

접지형 콘센트는 접지극이 별도로 마련된 것을 사용할 것. 물기가 많은 실험실 및 기능실은 방우형을 사용할 것.(도면 참조)

나. 콘센트 플레이트

한국 공업규격(K.S)품 유백색 유라이트 제품 또는 ABC 수지제품을 사용한다.

다. 콘센트용 박스

전열 콘센트용 박스는 필히 승압용 박스를 사용한다.

3. 분전함 설비 공사

가. 개    요

1) 분전함 및 동력함 : 각층 EPS실 내 벽체 매입되는 분전함은 전면 SUS, 이면 STEEL 제품을 사용하며, 물기 많은 실험실 및 기능실 내 벽체 노출되는 분전함은 전면 SUS 제품을 사용한다.

나. 자재 및 제작

1) 분전함 및 동력함

가) 매입형 : 전면 2.0t STS, 이면 2.0t STEEL,
내부함체 2.0t STEEL

나) 옥내 노출형 : 전면 2.0t STEEL, 이면 2.0t STEEL,
내부함체 2.0t STEEL

다) 옥외 노출형 : 전면 2.0t STEEL, 이면 2.0t STEEL,
내부함체 2.0t STEEL

라) 내부함체는 방청도장 2회 마감하며 외함은 지정색 분체 도장

2) 분전함 내 전원측은 부스바를 사용하며 모선은 절연재료 MOLDING 하거나 합성수지제 TAPE를 접착하여야 한다.

3) 분전함 내 모든 MCCB는 형식승인품을 사용하며 표준형 및 경제형 이상의 것을 사용한다.

4) 분전함은 도면의 회로도 및 외양에 의거 상세제작도를 작성하여 감독관의 제출승인을 득한 후 제작하여야 한다.

예정공정표

예정공정표

기간 공종	10일		20일		30일		40일		50일		60일		70일		80일		90일
가 설 공 사
자 재 준 비
배 관 공 사
배 선 공 사
기 구 취 부
시험 및 조정
마무리 공사

내역서

관급내역서

- 목    차 -

분전함설비

LED등기구설비

분전함설비

LED등기구설비

일위대가표

공량계산서

단가대비표

산출집계표

산출서

전기계산서

- 목    차 -

부하계산서

부하계산서

설 계 도 면(별첨)