부산문화회관 소극장 시민배움터 조성 공사

정보통신공사

[ 설  계  서 ]

2023. 06

- 목    차 -

설계예산서

설계설명서

일반시방서

특기시방서

예정공정표

내역서

관급내역서

일위대가표

공량계산서

단가대비표

산출집계표

산출서

설 계 도 면(별첨)

설계예산서

설  계

년월일

2023년 06월

2023년

부산문화회관 소극장 시민배움터 조성 공사 정보통신공사 예산서

1) 구내통신 설비 공사	: 1식	2) CATV 설비 공사	: 1식
3) CCTV 설비 공사	: 1식	4) 방송 설비 공사	: 1식

▣	결정금액		:	￦	208,092,800	(이억팔백구만이천팔백 원정)
▪	총공사비		:	￦	206,442,800	(이억육백사십사만이천팔백 원정)
	-	도급액	:	￦	123,387,000	(일억이천삼백삼십팔만칠천 원정)
	-	관급자재비	:	￦	83,055,800	(팔천삼백오만오천팔백 원정)
▪	재해예방기술지도 수수료		:	￦	1,650,000	(일백육십오만 원정)

설계설명서

설계설명서

1. 공 사 명 : 부산문화회관 소극장 시민배움터 조성 공사 정보통신공사

2. 위    치 : 부산광역시 남구 유엔평화로76번길 1 부산문화회관

3. 공사개요

1) 구내통신 설비 공사	: 1식	2) CATV 설비 공사	: 1식

3) CCTV 설비 공사	: 1식	4) 방송 설비 공사	: 1식

4. 공사기간 : 본 공사의 공사기간은 착공일로부터 3개월간으로 한다.

5. 설계변경 : 본 공사를 시행 중 다음과 같은 사유가 발생 시에는 설계변경 할 수 있다.

1) 정부노임 및 물가의 변동에 의한 경우

2) 공사시공물량 증감 또는 추가 등 물량변동이 있을 경우

3) 공법 변동이 있을 경우

4) 천재지변 등 불가항력에 의하여 변동이 불가피 할 때

5) 발주처의 사정에 의하여 공기 및 계획의 일부 혹은 전부가 변경될 경우

6) 발주처의 지시에 의한 경우

7) 기타 부득이한 사유가 발생하였을 때

일반시방서

- 목 차 -
제 1 장	일반사항
제 2 장	배관공사
제 3 장	배선공사
제 4 장	TV설비공사
제 5 장	방송설비공사

제 1 장  일반사항

1.적 용

본 시방서는 해양과학기술 산학연 협력센터 건립 정보통신공사 전반에 대한 일반적인 공통사항으로서 시공상 지켜야 할 기술적인 사항을 규정함을 원칙으로 한다.

2. 용어의 정의

본 시방서에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

가. 감독원이라 함은 발주자가 지정한 소속직원과 감리원을 말한다.

나. 감리원이라 함은 법이 정한 바에 따라 설계도서 기타 관계 서류의 내용대로 시공되는지의 여부를 확인하고, 소관 업무 등에 대해 기술 지도를 할 수 있는 자를 말한다.

다. 도급자라 함은 발주자로부터 본 공사를 도급받은 공사업자를 말하며 하도급 관계에 있어서 하도급하는 공사업자를 포함한다.

라. 현장대리인(현장기술관리인)이라 함은 공사계약 일반조건 및 관계법에 의거하여 시공자가 지정하는 책임시공 기술자로서 그 현장의 공사관리 및 기술관리 기타 공사업무를 총괄 시행하는 자를 말한다.

마. 정보통신공사라 함은 전화 설비, DATA, 방송(음향) 설비, TV공청 설비 등 정보통신에 관계되는 공사를 말한다.

바. 구내통신공사라 함은 정보통신설비의 기술기준에 관한 규칙에 의한 구내통신 선로설비로서 배관, 배선, 단자함 및 단자 내 관료시설을 설치, 시공하는 공사 (관련 부속 기기류 설치포함)를 말한다.

사. 방송(음향)설비공사라 함은 소방법시행령에 의한 비상 방송 설비 또는 자체방송에 필요한 시설을 위한 배관, 배선 및 기기설치 공사를 말한다.

3. 적 용 범 위

가. 특기 사항 및 도면에 명기되어 있지 않은 사항은 모두 본 시방서에 의한다.

나. 본 공사는 다음에 열거한 법령에 위배됨이 없이 시공하여야 한다.

1) 정보통신공사업법

2) 소방 관련 법

3) 전기통신법 및 전기통신공사업법

4) 건   축   법

5) 전기설비기술기준 및 판단 기준에 관한 규칙

6) 구내통신설비기술기준 및 내선규정

7) 한국 산업규격

8) 전기용품 안전관리법

9) 공업표준화법

10) 기타 관계 법령 등

다. 본 공사에 대한 설계도서가 위에 열거한 관계 법령과 상이한 부분이 있을 경우에는 관계 법령에 따라 시공하여야 하며, 공사 기간 중 관계 법령이 개정될 경우에는 개정되는 법령에 따라 설계 변경하여야 한다.

라. 본 공사는 설계도 및 시방서에 기초하여 시공되어야 하며 도면 및 본 시방서에서 명시되지 않거나 불분명한 사항은 표준시방서의 해당 조항을 인용 적용함을 원칙으로 하되 애매한 사항은 감독원의 해석과 결정에 따른다.

4. 공사의 시행

가. 정보통신설비는 정보통신공사업법에 의한 정보통신공사업체가 시행하여야 한다.

나. 정보통신공사업체는 정보통신공사업법에 의거 정보통신 기술자를 현장에 상주시켜야 하며, 관계기관과의 제반 업무 수속을 당 공사를 대행하여 필하여야 한다.

다. 도급자는 모든 공사의 착공 전 공정표 및 시공 계획서를 제출하여야 하며, 매일 공사내용과 예정공정, 출력 인원 등을 보고하고 현장감독원의 지시를 받아야 하며 도급자가 공사 진행 중 기록 유지하여야 할 서류는 다음과 같다.

1) 공사예정 공정 및 실적 대비표

2) 일일 및 월간 진도

3) 공사 추진 및 현황기록

4) 인원투입 계획과 투입실적

라. 도급자는 공사 시행 전 설계도면, 시방서 및 계약서를 숙지하고 본 공사와 관계되는 제반법령의 재규정에 따라서 제반설비가 그 기능을 완전히 발휘할 수 있도록 성실히 시공한다.

마. 도급자는 공사 중 감독원이 공사의 부실 또는 부정이라 인정할 시 감독원의 지시에 따라 즉시 재시공 또는 보수하여야 한다.

바. 도급자는 설계도서 및 시방서에 명시되지 않은 사항일지라도 시공상, 구조상, 외관상 당연히 필요한 사항 또는 법령에 규제되는 사항은 감독원의 지시에 따라 보완 시공하여야 하며, 도면과 시방서의 내용이 상이하거나 명기가 없을 때, 의문이 생겼을 때 또는 해석상의 의견 차이가 있을 때는 감독원의 해석에 따른다.

사. 도급자는 공사 현장에 필요한 기술자를 상주토록 하고 그중 1명을 현장대리인으로 지정하여 감독원의 지시에 따라 각종 업무와 보안의 책임을 담당케 한다.

아. 제작 또는 시공상 필요한 도면은 공사 전에 제작도 및 시 공도(SHOP DRAWING)를 작성하여 감독원의 승인을 받고 제작 또는 시공하여야 한다.

자. 도급자는 공사 착수 전 사진과 공사 시공 중 사진을 천연색으로 촬영하고 사진 원판과 함께 사진첩 5부를 제출하여야 하며, 특기가 있거나 감독원이 필요하다고 인정하는 경우 및 시공 후 매몰되거나 은폐되어 검사가 불가능하거나 곤란한 부분은 감독원의 검사를 받아야 하며 특히 감독이 필요하다고 인정하는 부위는 칼라로 사진 촬영하여야 한다.

차. 현장의 안전관리는 관계 법령에 의하여 아래 사항을 포함한다.

(1) 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 그 위치표시, 기타 사고방지에 대한 단속

(2) 시공자재 및 시공설비의 정리와 관리, 현장 내외의 청소 및 주변도로의 정비

(3) 기타 감독원의 지시사항

카. 본 공사수행을 위하여 건축 및 전기설비 공사 등 타 관련 공사의 협의를 요할 경우는 사전에 감독원과 협의하여 공사 진행에 차질이 없도록 하여야 한다.

타. 본 공사를 위한 현장사무소 및 창고 등 필요한 가설물을 설치할 경우 설치장소 방법 등 제반 사항은 감독원의 지시에 따른다.

파. 화기를 사용하는 장소, 인화성 재료의 저장소 등은 될 수 있는 한 건축물 또는 관계법규에 따라 방화구조 또는 불연재를 사용하고 소화기를 비치한다.

하. 도면에 표기된 것은 본 공사에 대한 일반적인 범위 정도를 표현한 것이므로 도급자는 시공 전에 건축(구조포함), 전기설비 및 기타 관계도면 등을 충분히 검토하여 조명기구 각종 아우레트 및 각종 통신 기기 등이 기타 시설물에 대한 간섭을 최대한 줄이면서 그 성능을 발휘할 수 있도록 시공 설치하여야 한다.

거. 도급자는 보조공정으로 인해 주 공정인 건축공사가 지연되지 않도록 공정관리에 철저를 기하여야 한다.

너. 도급자는 본 설계도서 중 예산 내역서상의 수량 및 단가가 정부가 정한 기준보다 과다히 책정되어 발주처로부터 과다 계상된 부분에 대한 잔여처리, 감액 또는 환불 요구가 있을 시는 계약 기간 중은 물론 준공 후에라도 이의 없이 수락하여야 한다.

더. 본 공사는 모든 통신설비의 기능시험을 완료하여 관계 관서와의 인허가 및 준공 절차가 완료되고 인수, 인계가 완료되었을 때 준공으로 본다.

러. 준공도면

1) 준공도면 원도는 양질의 트레이싱 페이퍼에 원도 둘레에는 훼손을 방지할 수 있도록 보완하고 기재하는 문자, 축적 및 범례 등은 설계도서에 준한다.

2) 제작 승인도는 준공도로 대체한다.

3) 준공도는 원도 1부(원본 CD포함) 및 청사진 5부를 제출하여야 한다. (단 제작승인도는 별도)

4) 시설물 조작, 유지보수에 관한 요령서 5부를 작성 제출한다.

5. 설 계 변 경

도급자는 본 공사 시행 중 아래에 해당되는 경우는 설계 변경할 수 있다.

가. 정보통신공사의 시공사항 변경으로 인한 경우

나. 건물 구조체 변경으로 인한 사항

다. 통신배관이 시공상 불합리할 경우

6. 사용자재 및 기기

가. 본 공사에 사용하는 모든 자재는 건축법 25조에 의거 도면 및 시방서에 명기된 것을 사용하여야 하고 부득이한 경우 감독의 승인을 받아 사용하되 K.S 표시품과 형식승인품 및 그 이상인 제품을 우선 사용하여야 하며 K.S 표시품이 없을 때는 K.S 규격에 준한 시중 최고품을 사용하여야 한다.

나. 본 공사에 사용하고자 하는 모든 자재는 견본품을 제출하여 감독원의 승인을 득한 후 사용하여야 하며 견본품은 공사 완료시까지 현장에 비치하여야 한다.(다만, 감독원이 견본의 제출이 곤란하다고 인정하는 품목 및 K.S 제품이나 형식승인 제품에 대하여는 제작자의 카다로그 및 제작도를 제출하여 승인을 받을 수 있다.)

다. 감독원의 승인을 득하지 않고 현장에 반입되는 자재 및 기기는 감독원이 현장 외로 반출을 명할 수 있고 이때 도급자는 이에 응하여야 한다.

7. 관계관서의 수속

도급자는 공사착공과 동시에 공사에 필요한 관계관서의 허가신고 및 검사 등을 도급자가 도급자의 비용으로 발주처를 대행하여 신속하게 이를 행하여야 하며 각 시험 및 검사에 합격하여 공사 준공과 동시에 즉시 사용할 수 있게 하여야 한다.

(단, 대관 수속 비용 중 영수증 또는 계산서 발행분은 계약자가 부담한다.)

8. 시설물의 훼손 및 유지

공사중 시설물을 파괴 또는 손상시켰을 시는 즉시 현장감독의 지시에 따라 복구 또는 재시공하여야 하며, 복구 및 재시공의 소요경비는 도급자 부담으로 한다.

9. 안전관리 및 재해방지

가. 도급자는 착공전 안전관리 책임자를 선임하고 그 명단을 제출하여야 하며 안전 및 재해 방지에 만전을 기하여야 한다.

나. 도급자는 제반 안전규정 및 법규를 준수하여 안전사고가 발생하지 않도록 하여야 하며, 공사중 발생된 안전 및 재해사고에 대하여 모든 책임을 지며, 발주처에 손해를 입혔을 경우에는 즉시 변상하여야 한다.

10. 기기 및 자재의 시험

가. 본 시방서에 명시된 시험품목 중 공인기관 시험품목은 시험성적서와 같이 현장에 반입하고, 제작자 자체 시험 품목은 감독관 입회하에 시험하고 현장 반입 후 시험성적서를 제출하여야 한다.

나. 본 시방 또는 특기시방에 시험명시가 없는 품목이라 할지라도 외관상 자재가 조잡하여 품질의 적정 여부를 판별키 어려울 시 현장감독원은 기기 자재의 시험을 명할 수 있다.

다. 제작자 자체시험으로 명기된 품목에 대하여 자체시험 시설이 미흡 또는 미비하다고 인정될 시는 감독원은 공인기관에 시험을 명할 수 있다.

라. 본 시험에 소요되는 제비용은 도급자 부담으로 한다.

제 2 장  배관공사

1. 금속관 배관(후강아연도 전선관)

가. 전선관은 K.S 제품이어야 한다.

나. 전선관용 부속품은 특수한 것을 제외하고 K.S 규격에 적합하여야 하며, 별도 지시가 없는 한 박스류에는 카바 부착형을 사용하여야 한다.

다. 관의 굵기는 전선의 피복을 포함한 단면적(HFIX 전선일 때는 같은 도체 굵기의 고무 절연 전선의 단면적)의 총 합계가 관의 내부 단면적의 32% 이하가 되도록 선정한다.

라. 부속품은 관 및 시설장소에 적합한 것으로 한다.

마. 교류 회로에서는 1회로의 전선 전부를 동일관내에 넣는 것을 원칙으로 한다.

바. OUTLET-BOX 박스는 아래에 준하여 사용한다. (다만, 특기시방서에 정하는 것을 이에 준하여야 한다.)

(1) 전선관 2개까지 입출시 : 8각 (54mm)

(2) 전선관 3개 이상 입출시 및 28C 이상 접속되는 경우 : 중형 4각 (54mm 또는 75mm)

(3) TV 배관 입출시  :  4각 (75mm)

사. 은폐 배관의 부설은 아래에 의한다.

(1) 관로의 매입 또는 관통은 감독원의 지시에 따르고 건조물의 구조 및 강도에 지장이 없도록 한다.

(2) 관의 굴곡 반경은 관내경의 6배 이상으로 하고 굴곡 각도는 90˚를 넘지말고 1구간의 굴곡 개소는 3개소 이내로 하고 굴곡 각도의 합계는 270˚를 넘어서는 안된다.

(3) 관의 조영재 위에 부설할 때는 새들 또는 행가를 사용하고 설치 간격은 2M 이내로 한다.
(단, 관끝, 관 상호간의 접속점 및 관과 박스와의 접속점에서는 접속점에 가까운 개소에서 관을 고정한다.)

(4) 관의 절단구는 리마 등을 사용해서 매끈하게 하고 금속제 붓싱 또는 절연 붓싱을 취부하여야 한다.

(5) 풀박스 지지는 인써트 및 환봉으로 견고히 처리하여야 한다.

아. 노출 배관의 부설은 아래에 의한다.

(1) 노출 관로는 천정 또는 벽면에 따라 부설하고 입상 또는 입하할 때는 파이프샤프트 기타 벽면에 따라 부설한다.

(2) 관을 지지하는 철물은 강제로서 하며 배관의 수, 배관의 배열 및 이것을 지지하는 개소의 상황에 따른 것으로 하고, 제작전에 시공 상세도를 제출하여 감독원의 승인을 받아야 한다.

(단, 28C 이하의 관이 2본 이하일 때는 감독원의 승인을 받아 새들을 사용할 수 있다.)

(3) 풀박스는 원칙적으로 천정 스라브 또는 고정 벽체 등의 등 구조물에서 달아 설치한다.

(4) 관을 지지하는 철물은 스라브 기타 구조물에 견고히 설치한다.

자. 통신설비용 OUTLET 박스(또는 콘크리트박스)는 반드시 소정의 박스 카바를 붙인다.

차. 많은 중량이 걸리는 기기의 지지는 감독원의 지시에 따라 적당한 방법으로 보강하여 처짐이 없도록 하여야 한다.

카. 천정 또는 벽매입의 경우 박스를 너무 깊게 매입하지 않도록 하며 커버와 마감면이 6㎜ 이상 떨어졌을 때는 익스텐션링을 사용한다.

타. 박스의 불필요한 구멍은 적당한 방법으로 막아둔다.

파. 감독원이 지시하는 박스류에는 접지용 단자를 붙이며 점검할 수 없는 장소에 시설해서는 안된다.

하. 관 상호간의 접속은 커프링 또는 나사 없는 커프링을 사용하고 결합을 단단히 하고 관과 박스 또는 단자함, 풀박스 등과의 접속을 나사로 하지 않을 때는 내외면에 로크넛트를 사용해서 접속 부분을 조이고 관끝에는 붓싱을 채운다.

거. 노출 금속관 공사에서는 박스 및 부속품의 접속은 나사로서 접속한다.

너. 관로에 물기, 먼지 등이 침입하지 않도록 하고 콘크리트 타설시 관끝에 파이프 캡, 푸시캡 또는 나무마개 등을 사용하여 관로를 보호하여야 한다.

더. 관 및 그 부속품은 노출부분 또는 녹이나 부식이 발생할 우려가 있는 부분에는 방청도장 2회 후 에니멜 도장 2회 한다.

러. 배관 후 전선의 입선 작업 직전에 적당한 방법으로 청소하여야 하며 전선 인입시에 사용하는 윤활재는 절연피복을 침해하는 것을 사용해서는 안된다.

머. 각종 배관의 포설이 완료된 후 OPEN SPACE(E.P.S. 벽, 바닥등)는 방화재를 사용하여 방화 구획에 지장이 없도록 충진하여야 한다.

버. 모든 배관 공사시 통신공사로 인하여 건축 방수 공사에 지장을 주어서는 안되고 부득이 방수층에 시공할 때는 감독원과 협의하여 누수 방지책을 강구하여 시공한다.

서. 건축 마감이 돌, 대리석, 타일 등으로 마감되는 곳의 OUTLET 위치는 건축과 협의하여 입면, 평면도 등을 참고하여 미려하게 시공되도록 한다.

어. 추후 사용하기 위한 공관(EMPTY) 배관 내에는 철선 또는 나이론선을 입선하고 마감하여 장차 배선 공사가 용이하도록 한다.

2. 합성 수지관 배관(PVC 또는 PF 전선관)

가. 경질 비닐 전선관 및 부속품은 특수한 것을 제외하고 K.S 규격에 적합한 것으로 한다.

나. 합성 수지관은 내충격성 합성 수지관으로서 K.S 제품을 사용하여야 한다.

다. 합성 수지관을 금속제 박스에 접속하여 사용하는 경우에는 하기와 같이 그 박스를 접지 하여야 한다.

(1) 사용 전압 400V 급 이하 : 제 3 종 접지 공사

(2) 대지 전압이 150V 이하로서 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없는 경우나 또는 건조한 장소에 시설할 경우는 설치하지 않아도 된다.

라. 합성 수지관의 관끝은 매끈하게 하여 전선의 피복이 손상되지 않도록 한다.

마. 콘크리트 내에 집중 배관하여 건물의 강도를 감소시키지 않도록 시공한다.

바. 합성 수지관의 상호 접속이나, 박스와의 접속용 부속품은 K.S 규격 제품을 사용하여 시공하여야 한다.

사. 합성 수지관을 새들 등으로 지지하는 경우에는 그 지지 간격을 1.5M 이내로 하고 지지점은 관의 끝, 관과 박스와의 접속점에서 가까운 곳(약 300mm 정도)을 선정하여 시공하는 것이 바람직하다.

아. 관로가 긴 경우에는 적당한 신축 커프링 등을 사용하여 시공하여야 한다.

자. 기타 사항은 금속관 배관 공사에 준한다.

3. 가요 전선관 배관

가. 가요 전선관은 특기없는 한 1종 가요 전선관으로서 비방수형을 사용한다.
(단, 중량물의 압력이 가해질 우려가 있는 경우에는 감독원의 지시에 따른다.)

나. 가요 전선관 및 부속품은 특별한 것을 제외하고  K.S 규격(KSC - 8422 ～ 8424,8429)에 적합한 것을 사용한다.

다. 가요 전선관과 전선관(금속관 또는 합성 수지관)의 연결은 전선관 규격에 준한다.

라. 관의 굴곡 반경은 관 내경의 6배 이상으로 하여 전선이 용이하게 입선되도록 한다.

마. 가요 전선관과 박스와의 접속에는 콘넥타를 사용하여 견고하게 접속되도록 하여야 한다.

바. 기타 사항은 금속관 배관 공사에 준한다.

사. 가요 전선관 배관 포설시 습기나 물기가 상주하는 장소에는 방수형 가요전선관을 사용한다..

4. 배관용 풀박스

가. 풀박스의 규격은 함 1.2mm 카버 1.6mm 이상의 두께를 갖는 아연도강재 제품을 사용한다.

나. 전기와 통신공사가 공용하는 풀박스는 아래와 같이 칸막이를 설치하여 배관, 배선하여야 한다.

다. 풀박스내외의 배관은 콘넥타 (로크낫트 및 붓싱)로 마감하여야 한다.

라. 핏트내에 설치되는 풀박스는 4군데이상 스라브에 인써트 등을 취부하여 견고하게 고정하여야 하며, 점검용 개구부는 보수유지에 편리하도록 하여야 한다.

마. 풀박스의 접지는 제 3종 접지공사를 하여야 한다.

제 3 장  배선공사

1. 배선은 구내통신설비 기술기준, 전기설비기술기준 및 판단기준, 내선규정 등을 준수하여 설계도 및 시방서에 의거 시공하여야 한다.

2. 전선 케이블 및 코드 등은 특기한 것을 제외하고 K.S 규격품을 사용하여야 한다.

3. 케이블을 굴곡 할 때에는 피복이 손상되지 않도록 주의를 하여 그 굴곡반경을 케이블 완성 바깥지름의 6배 이상으로 한다.

4. 정보통신용 배선이 전기용 배선과 나란히 배선되는 경우가 없어야 하며 가능한 직각으로 교체되는 일이 없도록 하여야 한다.

5. UTP(UNSHIELED TWISTED PAIR CABLE) 배선은 아래에 의한다.

가. CATEGORY 5e

(1) 초고속망에 사용

(2) 전송속도 : 100mbps 이상

(3) 저손실, 광역주파수용 CABLE

나. 장비에서 장비까지의 케이블 길이는 코드를 포함하여 100m를 넘지 않도록 하여야 한다.

다. 케이블 단말처리시 반드시 지정된 공구 및 정확한 방법으로 시공하여 전송속도가 떨어지는 일이 없도록 하여야 한다.

라. 시즈체 탈피 시에는 결선하고자 하는 길이만큼만 탈피하도록 하고 절연체가 손상되지 않도록 립코드를 사용하여 탈피한다.

마. 배선은 약간 여유 있게 하여 특성이 떨어지지 않도록 하여야 한다.

6. 동축케이블 배선은 아래에 의한다.

가. 입선시 케이블이 손상되지 않고 특성 임피던스에 나쁜 영향이 가지 않도록 관내청소, 관끝부분 감기 등을 말한다.

나. 기기수용 상자와 풀박스 내의 동축케이블은 곡률반경이 케이블 반경의 6배 이상이어야 한다.

다. 모든 기기의 케이블 접속부분은 스크류형 황동제 콘낵타를 사용하여야 하며, 유니트는 납땜 또는 나사 조임 등으로 접속하여 절연강도 250㏁ 이상이어야 한다.

라. 동축케이블은 기기단자에 접속되는 경우를 제외하고 상호 접속하여서는 안된다.

7. 비닐전선을 배선할 때는 아래표와 같이 전선을 색별한다.

배 선 종 별	색 별	비 고
확 성 기 표시기(교류) ″ (직류) 인 터 폰 접 지 선	흑, 황 또는 적 (백) 흑 (백) 청 (적) 적, 흑, 청 (백) 녹	( )의 색은 한쪽 또는 공통쪽을표시한다.

8. 옥내 통신선은 옥내 강전류 전선과 다음과 같이 이격 설치하여야 한다.

가. 강전류 전선이 300V 미만일 경우에는 60mm 이상

나. 강전류 전선이 300V 이상일 경우에는 150mm 이상

(단, 벽내 또는 용이하게 보이지 아니하는 장소에는 2배 이상)

9. 전선 접속에 사용된 테이프, 콘넥타, 단자 및 땜납등은 규격에 적합하여야 하며 K.S 규격이 없을 때는 감독원의 지시에 따른다.

10. 전선의 박내 접속은 전선 콘넥타를 사용하여야 하며 콘넥타는 K.S 표시품 또는 외국과 기술제휴된 제품 중 최고품을 사용한다.

11. 전선의 접속은 배관 내에서는 금하고 박스, 또는 단자함 등에서 행하고 점검이 용이하도록 정리하여야 한다.

12. 심선과 기기의 단말 접속은 압착단자를 사용하여 견고하게 접속하여야 한다.

13. 전화단자함

가. 전화단자함은 1.5mm이상의 연강판으로 제작하여야 한다.

나. 전화단자함의 규격은 상세도에 준하되 전화관서에서 일부 규격 변경을 요구시는 조정할 수 있다.

다. 접지단자함에는 접지단자를 설치하여야 한다.

라. 선로의 인출 입구에는 절연 붓싱이 있어 선로의 외피가 손상되지 않도록 하여야 한다.

마. 공사중 오염손상 우려가 있는 전화단자함은 적절한 방법으로 보양 (합판 2mm이상)하여 마무리 공사직전까지 보양판을 유지토록 한다.

바. 단자함내의 각 단자는 회로별 호수를 표시하고 카바 내면에 회로 명판을 부착하여야 한다.

14. OUTLET-BOX

가. 전기통신설비의 기술 기준에 관한 규칙 의거 합격한 제품이어야 한다.

나. 각 OUTLET-BOX에는 회로별 호수(통신선번) 표시 명판이 부착되어야 한다.

제 4 장  TV (공청) 설비 공사

1. 텔레비젼 공청설비는 시공하기 전 공청지역의 수신 전계강도를 측정하여 혼신, 잡음, 이중겹침(GHOST) 화면 등이 없도록 입지조건을 고려해서 설치 위치를 결정하고 양질의 화면을 볼 수 있도록 필요시 각종 보완기기를 설치하며 그 결과를 감독관에게 제출하여야 한다.

2. 텔레비젼 공청용 기기는 사용하기 전에 감독원에게 견본을 제시하여 특성을 확인한 후 승인을 득하여 사용한다.

3. 동축케이블 배선 도중 분배기, 분기기, 직렬유니트 등의 아웃트랫트에 접속되기 전에 배선의 중간에서의 접속을 금한다.

4. 텔레비젼 직렬유니트 아웃트랫트는 4각 심형박스로서 소정의 카바를 필히 사용하여야 한다.

5. T.V 공청용 기기(분배기, AMP) 수용함 등은 강판제로서 인산염 피막처리를 한 후 지정색 도장을 한다.

6. 분배기 및 분기기 중 사용하지 아니하는 단자에는 75(Ω)의 DUMMY 저항을 삽입하여야 한다.

7. 본 시방에 누락된 사항이 있더라도 납품자는 본 시방이 의도하는 완전한 공시청 기능을 발휘할 수 있는 모든 것을 공급하여야 한다.

8. T.V 공청 설비 공사에 사용하는 전선관은 특기 없는 한 도면에 준한다.

9. 추후 안테나 설치시는 V.H.F 및 U.H.F 대역을 모두 수신할 수 있는 구조로서 소자 및 암의 재질은 STAINLESS STEEL PIPE제를 사용하고 급전부는 완전 방수구조로 하며, 안테나 지지금구는 융용 아연 도금 또는 동등 이상의 방청처리를 하여야 한다.

10. 추후 안테나 설치시 안테나의 조립에 사용되는 금구 및 볼트, 넛트 종류는 부식을 충분히 방지할 수 있는 도금 처리를 하여야 한다.

11. 추후 안테나 설치시 안테나의 설치는 건설되는 지역의 위치 조건 및 수신되는 찬넬에 맞는 안테나를 선정하여 높이, 방향 등을 검토한 후 지지 포스트에 견고하게 취부하여야 한다.

12. 추후 안테나 설치시 안테나는 옥상에서 수신 상태가 가장 양호한 위치에 설치하여야 하며, 수신 상태 측정은 최상층의 전 공사의 공정(건축, 기계, 전기, 공사 등)이 끝난 후에 측정한다.

13. 증폭기는 형식승인 품으로서 220V용으로 정격 전압 ± 10% 전압 변동에 특성저하가 되지 않아야 하며, 입출력 단자 및 전원 단자에 15KV 4OS의 SURGE 전압에 견딜 수 있는 피뢰설비를 하여 접지측에 연결하여야 한다.

14. 증폭기 외함은 콤팩트하게 하여 보수 및 교환하기 편리한 구조로 제작되어야 한다.

15. 분배기 및 분기기 입출력 임피던스 75Ω 의 것으로 사용. 주파수 50-770MHZ에서 특성은 “표준시방”에 준함

16. T.V UNIT의 동축 CABLE 연결 부분은 외부 충격에 충분히 견딜 수 있는 구조이어야 하며 PALTE는 K.S 제품으로서 견본을 제출하여 승인을 득하여야 한다.

17. 도급자는 당해 설치 지역 난시청 여부를 건축 골조 공사 완료시 적절한 방법으로 사전 조사하여 감독관의 확인을 받아야 한다.

18. 난시청 여부 사전 조사 소홀로 인한 준공 후 난시청 발생시는 도급자 부담으로 보완공사를 시행하여야 한다.

19. 동축케이블은 기기단자에 접속되는 경우를 제외하고 상호 접속하여서는 안된다.

20. 최종단 유니트, 수신전계강도 VHF 60dB 이상, UHF 70dB 이상을 유지하여야 한다.

21. 화질평가는 칼라 TV 수상기를 1층 최종단 유니트에 연결하여 측정한다.

제 5 장  방송(음향) 설비 공사

1. 배선공사

가. 옥내스피커 배선은 HFIX 전선을 사용한다.

나. 전선 상호간의 접속은 전선콘넥타를 사용한다.

2. 방송설비의 구성

가. 옥내 방송설비는 구성기기를 Rack에 조합하는 것을 원칙으로 하며, 수급자는 제작도면을 제출하여 승인을 득한 후 제작하여야 한다.

나. Rack의 구성은 메인앰프, 믹서앰프, AM/FM 튜너, 마이크로폰, 카세트 데크 등으로 한다.(도면 사양 참조)

다. 메인앰프, 믹서앰프는 형식승인 품을 사용하여야 한다.

3. 앰프 및 스피커 설치공사

가. 앰프의 설치 위치는 도면을 참고하여 경비실 내 운영이 편리한 장소를 감독원과 협의하여 설치한다.

나. 천정에 매입 설치하는 스피커는 천정내 지지금구 및 목재를 보강하여 스피커의 처짐이 없이 견고하게 부착하여야 한다.

다. 천정 매입되는 스피커 위치는 조명기구, 환풍기 및 감지기 등과의 위치를 충분히 검토하여 시공하여야 한다.

라. 벽체에 매입 또는 노출되는 스피커 설치 위치 및 상세는 별도 도면을 참조한다.

특기시방서

- 목 차 -
제1장	통합배선설비
제 2 장	CCTV설비

제 1 장  통합배선설비

1-1. 설계설명서

1. 건    명  : 부산문화회관 소극장 시민배움터 조성 통합배선설비 구매설치

2. 위    치  :

3. 목    적  : 부산문화회관 소극장 시민배움터 조성 통합배선설비 구매설치에 따른 내에 다양한 기능과 사용이 편리하고 전화, 데이터                회선의 통합사용 가능한 통합배선시스템 설치로 정보 통신 환경의 급격한 변화에 적극 대처하고 행정업무 활성화를 목적으로 함.

4. 제작 설치 개요

관급자재(통합배선설비 구매설치)       1식

5. 제작 설치 기간 : 계약 체결 후  3개월

6. 제작 범위

관급자재(통합배선설비 구매설치)의 기기제작 현장조립 설치 조정 및 기기간 코드결선과 현장의 사용자 교육 및 시운전등 기기구성 및 운용상 필요로 하는 일체를 포함한다.

7. 참가자격

가. 부산지역에 소재한 업체로 정보통신공사업등록업체 이어야 한다.

나. 중소기업제품 및 제품구매촉진 및 판로지원에 관한법률 제9조 및 같은 법시행령 제10조의 규정에 의한 중소기업제품 G2B분류번호

(10자리:4322281805) 직접생산증명서 소지업체로 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업자

8. 하자 보증 기간

본 제작구입의 하자 보증기간은 납품 후 1년으로 한다.

9. 납품 설치 장소

부산문화회관 소극장 시민배움터 내 관급자재(통합배선설비 구매설치) 시스템을 설치하여야 한다.

10. 기타 사항

1) 관련 타 공정의 변경, 주요 공법 변경, 물량의 증감 등의 사유 발생시는 설계변경 및 정산할 수 있다.

2) 관련 타 공정의 지연 설계변경 기타 상시 현장사정으로 당초 예정 제작 설치 기간 내 납품이 불가능할 시에는 납품기간을 중지 또는

연기 할 수 있다.

1-2. 일반시방서

1. 적용범위

본 시방서는 통합배선설비 제작 납품에 적용하며 모든 기능과 특성은 본 시방서에 따른다.

2. 설비 기기구성 : 설치도면 참조

3. 제작설치비 증액 : 납품 중 경미한 사항으로 인한 증액은 없으며 설계도서 및 시방서 또는 자재 승인도서 중 어느 한 곳 이라도 명시되어 있는 사항은 본 제작 설치에 포함된 것으로 간주한다.

4. 설계변경 및 정산

다음과 같은 사유가 발생하면 설계변경 정산할 수 있다.

가. 수요처 요구에 의해 물량의 증감이 있을 경우

나. 재료비의 현저한 증감 및 물량변동 등 예산회계법령에 의거 변경이 타당할 경우

(단, 수요처의 예산 범위 내에 관하여 증액한다.)

다. 시방서 및 설계도서대로 시행이 곤란한 사항이 발생하였을 경우

라. 시방서 및 설계도서와 자재 승인도서의 신청내용이 상이할 경우 증액 없이 정산처리 한다.

마. 기타 당초 예측치 못한 사항의 발생으로 과업의 변경요인이 발생하였을 경우

5. 제작구입설치

본 제작 납품은 시방서, 설계도서 및 감독의 지시에 따라 성실히 제작 설치하여야 하며, 관련되는 관계법령(전기통신기본법,	정보통신공사업법, 전기용품 안전관리법, 주차장법 등)의 기준에 따라 제작 설치하되 제반 설비가 그 기능이 완전히 발휘할 수	있도록 성실히 시공하여야 하며, 배관배선 시공업체의 요청이 있을 시 충분한 설명을 하여야 한다.

6 제작 및 장비설치

가. 제작 또는 장비설치에 있어서 제작도면을 계약 후 감독관에 3부를 제출하여 자재승인을 득 한 후 그 자재 승인 도면에 의하여

제작하여야 한다.

나. 시방서와 설계도서에 의하여 제작이 곤란한 경우 제작자가 원하는 도면과 견적을 제출하여 승인을 득하여야 한다.

다. 본 시방서에 누락된 사항이 있어도 본 시방서의 의도하는 바와 같은 완전한 기능을 발휘할 수 있는 모든 것을 제공하여야 한다.

7 현장 관리

가. 본 물품 납품함에 있어서 인접한 다른 시설물에 손해를 끼치지 않도록 필요한 시설을 하고 인접에 대한 제반 교섭 등은	계약자가 처리한다. 단, 시설물에 손해를 가하였을 때는 계약자가 이를 즉시 원상 복구하여야 한다.

나. 현장에서 설치인부 및 기타 출입인의 단속과 화기취급 등 보안 위생에 대한 세심한 주의를 하여 사고를 미연에 방지할 것이며	만약 사고시에는 계약자가 신속히 응급조치를 하여야 한다.

8. 청소 및 뒷정리

현장 납품중 모든 자재를 항상 정리 정돈하여 내외를 깨끗이 청소할 것이며, 납품 완료 후 가설물 기타 잔재 일체를 현장 외로	반출한 후 납품완료 검사를 받아야 한다.

9 사진기록

주요 공정별로 사진 촬영하고 감독관이 필요로 하는 부분에는 수시로 사진 촬영을 하여 설치 전.중.후 사진을 감독관에게 3부를	제출하여야 한다.

10 제출서류

가. 계약자는 다음에 명시된 자료를 기간 내에 제출하며 감독관으로부터 승인을 득한 후 납품 설치한다.

제출자료	제출기간	수량	비고
착수신고서	계약후 10일 이내	3
자재승인도서	계약후 15일 이내	3

나. 계약자가 납품완료계를 제출할 때에는 다음에 명시된 서류를 첨부하여야 한다.

제출자료	제출기간	수량	비고
납품도서	개통완료 후 7일 이내	3

다. 착수시 : 착수신고서, 현장기술자 지정신고서, 예정공정표, 보안각서        - 3부

라. 납품시(설치완료) : 납품완료계, 납품내역서, 납품사진첩, 사용설명서, 시험성적서 , 기타서류     - 3부

11. 시험 및 검사

가. 본 물품의 제작 수행 중 외부와의 관계에 따른 모든 비용은 계약자 부담으로 한다.

12. 장비반입 및 검사

가. 육안검사

(1) 장비의 외부 또는 내부의 손상 결함 청결상태 검사

(2) 장비의 연결상태 수량 등 육안으로 파악할 수 있는 모든 사항

나. 성능 및 용량검사

(1) 관련 증빙서류로 가능한 부분은 첨부서류로 대체할 수 있음

(2) 장비상에서 점검확인, 품목별 매뉴얼 제공여부

(3) 구매물품 규격서 동등 이상의 용량성능 확인

13. 책임구분

가. 본 제작설치 계획서 설계서 일반시방서 및 특별시방서 제규정과 지침 및 계약서 등에 의거 만전을 기하여야 한다.

나. 계약자는 본 납품의 설계도서 및 시방서가 이의가 발생시 납품 착수전에 감독관과 협의하여 그 사항을 명확히 하여 두어야	한다.

다. 계약자가 계약서 등에 명시된 사항 외 타인에게 손해를 끼쳤을 경우 이에 대한 책임을 계약자가 진다.

14. 납품중지

감독관은 다음의 경우 납품 공정의 전부 또는 일부를 중지 명령할 수 있으며 이로 인해 손해를 끼쳐도 그 손해를 보상하지

않는다.

가. 계약자가 공사 공정에 관하여는 감독관의 정당한 지시에 응하지 않을 경우

나. 설계도서 및 시방대로 시공하지 않을 경우

다. 현장 여건상 납품중지 사유가 발생하였을 경우

15. 안전관리(설치현장)수칙

가. 계약자는 자재설치 중 일어 나는 모든 설치변경 및 자재변경사항은 시행기관 감독관과 협의하여 감독관의 의견에 따른다

나. 설치현장에 일반인 및 노무자의 출입을 감시하고 풍기, 위생의 단속, 화재, 도난, 기타의 사고방지에 대하여 특히 유의하여야	한다.

다. 설치현장이 서로 인접하거나 동일장소에서 시공하는 별도 공사가 있을 경우에는 상호 협조하여 분쟁을 일으키지 않도록 하여야	한다.

16. 이 의

가. 납품 기준과 설계도서 및 시방서의 내용에 상이점이 있을 때, 계약내용과 상반될 때, 명기가 불확실할 때 등의 의문점이

있을 때는 사전에 감독관과 협의 후 시공하여야 하며 의견이 상충될 때에는 발주처의 감독관의 의견을 따른다.

1-3. 특기시방서

1. 파워 서플라이

가. 물리적 사양

- Power supply rated maximum : 600W

- vailable PoE power : 370W

- Total output BTU(note: 1000 BTU/hr = 293W) : 2047.3 BTU/hr, 600W

- Input-voltage range and frequency : 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz

- Input current : 7-2.8A

- Output ratings : 54V at 11.1A

- Output holdup time : 20 ms minimum at 100 VAC

- Power cord rating : 15A

- Available PoE power : 370W

*  상기 동등 또는 이상이어야 한다.

2. LED PATCH PANEL (CAT-6)

가. MDF 및 각 층의 TPS 내 IDF에 구축되는 배선반으로서 TIA/EIA-C Category 6 성능규격을 만족하여야 한다.

나. 고속의 전송이 가능하도록 1Gbps를 지원한다.

다. 각 RJ-45 모듈상단에 선번확인에 사용할 수 있도록 LED가 포트 별로 연결되어 있어야 한다.

라. 아울렛 포트쪽에 신호발생기를 연결하여 신호를 보내면 모듈 상단 LED가 점등되어 손쉽게 선번을 확인할 수 있어야 한다.

마. 신호발생기에서 신호를 보낼 때 LED에 점등되어야 한다.

*  상기 동등 또는 이상이어야 한다.

3. LED PATCH CORD

가. PATCH PANEL과 PATCH PANEL간 인터페이스 케이블로 구성되며 한쪽에는 RJ-45 JACK과 다른쪽 RJ-45 JACK으로 구성되어야 한다.

나. RJ-45 JACK 상단에 선번확인에 사용할 수 있도록 LED가 연결되어 있어야 한다.

다. 3M용 PATCH CORD이어야 한다

*  상기 동등 또는 이상이어야 한다.

4. ENTRY PANEL

가. 스위치 허브와 패치판넬간 PATCH CORD 정리에 필요한 자재로 견고하고 미려한 재질이어야 한다.

나. 일정 간격의 원형 구멍이 표기되어야 한다.

*  상기 동등 또는 이상이어야 한다.

제 2 장  CCTV설비

2-1. 설계설명서

1. 공 사 명 : 부산문화회관 소극장 시민배움터 조성사업 CCTV 설비 구매설치

2. 설치장소 : 부산문화회관 소극장 시민배움터 현장내

3. 목    적 : 본 사업은 부산문회회관 소극장 시민배움터 조성 현장 내 CCTV 설비를 설치하여 24시간 감시, 녹화를 함으로써 본 문화회관을 방문하는 이용객들과 근무자들의 안전과 청사 보안을 지키는 것에 목적이 있다.

4. 공사 개요 : CCTV 구매 설치 1식

5. 공급자

여성기업 등록 업체

정보통신공사업법에 의한 정보통신공사업을 등록한 업체

부산광역시에 주된 영업소를 둔 업체

6. 설계변경조건

가. 관계 법규의 개정으로 인한 공사 내용 변경에 따른 설계 변경

나. 타공사 또는 건축공사의 계획 변경에 따른 설계 변경

다. 공종별, 계통별로 표기오류, 누락으로 당연히 정정되어야 할 내용

라. 발주처의 요구에 의하여 변경되는 설계 변경

2-2. 일반사항

1. 적용 범위

본 시방은 부산문화회관 소극장 시민배움터 조성사업 CCTV 설비 구매설치에 대하여 적용한다.

2. 목  적

본 시방서는 CCTV 구매설치 전반에 걸쳐 공사 유의사항을 규정함을 목적으로 한다.

3. 공사 기준

설계도면과 시방서에 준하여 시공하고, 도면이나 시방서에 기술되지 않은 사항이나 의문 사항은 감독원과 협의하여 지시에 따라 시공하여야 한다.

4. 관련 법령 적용

본 공사는 다음에 열거한 법령에 위배됨이 없이 시공하여야 한다.

가. 전기통신기본법

나. 정보통신공사업법 및 동시행령, 정보통신공사업법 시행에 관한 방송통신위원회 규정

다. 기술기준

1) 접지설비·구내통신설비·선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준

2) 전기통신설비의 기술기준에 관한 규정 및 단말장치기술기준 등

5. 책임 시공
설비는 설계도, 시방서, 사양서에 명기된 바와 같이 설치 완료 후 기능을 완전히 만족시킬 수 있도록 설치하여야 하며, 설계도 및 시방서에

명기되지 않은 경우에는 필요한 보충적 사양을 감독관 승인을 득하여 성실히 수행하여야 한다.

6. 관계기관에의 제반수속

모든 공사는 관계 법규, 기술기준 등을 준수하여 시공하고, 공사 시공 전 공정에 필요한 관공서, 기간통신사업자, 전력회사 등 그 밖의 기     관에 제출하여야 할 서류 작성 및 수속은 모두 감독원의 확인을 받아 지체 없이 행하고, 공사 추진에 지장이 없도록 하여야 하며 이에 소요되     는 제반 경비는 시공자가 부담한다.

7. 이  의

도면 및 시방서에 의문이 생긴 경우 또는 설명이 없는 것은 감독원의 지시에 따른다.  이 경우 경미한 사항 외는 문서로 하여 감독원의 지시 및 승인에     대한 날인을 받아야한다.

8. 기기 및 재료

모든 기기 및 재료는 전기통신기본법의 형식승인품을 우선 사용하여야 하며 형식승인품이 없을시 KS규격품 및 시중 최상품을 사용한다.

단, 감독원에게 현장반입 전 검사를 받아야 한다.

9. 공정 및 시공 계획서 ․ 공정보고

계약자는 설치전에 도면 및 설계서를 면밀히 검토하여 공사 시행을 위한 자재, 인원 및 장비의 동원 계획을 세우고 공사에 지장을                 초래 할 요인을 고려하여 시행공정표를 작성 감독원과 협의 후 시행 하여야 한다.

10. 현장관리

가. 현장 관리는 노동법등 기타 관계규칙에 따라야 하며 노무자와 외부인의 출입을 감독하고 위생 및 화재 기타 사고 방지에 대해 주의를 한다.

나. 공사장 내에서는 항상 기자재 정리 등 장내 청소를 행한다.

다. 계약자는 현장의 도난, 보안, 안전 및 화재사고에 모든 책임을 지고 사고 예방에 철저히 대비하며 사고 발생시는 즉시 감독원에게 보고한다.

라. 공사가 완료되었을 때에는 건물 내외의 정돈 및 청소를 완전히 하여야 하며, 공사 시공상 변경, 손상 부분은 원상 복구한다. 이에 소요되는

경비는 계약자 부담으로 한다.

11. 공사비 조정 및 보상

가. 설치 중 설계변경 조건이 있을시 계약자는 감독원과 협의하여야 하며 선 시공하고 후 변경 정산할 수 있다.

나. 본 공사에 있어서 계약자는 공사시행 관련자의 착오 및 과실로 인한 부족시공, 부실시공, 공사비 과다 계상 등으로 계약자측에 부당한          이득이 있음을 발견하여 판명될 때는 계약 후 보상내지 변상 하여야 한다.

12. 하자보증

준공 후 기기의 불량 또는 설치의 부실로 인한 고장 또는 파손이 발생할 경우 책임지고 신속하게 무상으로 수리하거나 교환하여야 하며 준공일로부터 2년간 품질을 보증하여야 한다. 단 천재지변에 의한 사항은 제외로 한다.

13. 공사중지

감독원은 관련 타 공사로 인한 해당 공정시행의 불가 또는 천재지변 및 공사의 부실 내지 조잡한 시공을 하거나 재지 시 결정사항의 불이행 및       계약의무 이행에 불성실할 시는 공사의 일부 또는 전부를 중지 시킬 수 있다.

14. 준공 관련

도급자는 준공에 필요한 본 시방서상의 제반서류 3부(준공도, 유지관리지침서, 시험성적서 등)를 준공 전에 제출하고 시설물  인계대상 부서와      의 합동점검 시 미비한 사항에 대하여 즉시 조치하여 준공에 차질이 없도록 한다.

15. 기타사항

본 공사와 관련하여 중요한 작업과정 및 매설 시설물의 전, 중, 후 사진을 촬영하여 감독원과 지시에 따라 제출하여야 한다.

2-3. 기기사양

1. 메가필셀 카메라(DOME 카메라)

1) 기  능

-  본 기기는 사물의 상을 카메라의 촬상관에 투영을 시킨 후 전기적 신호로 변환할 수 있는 기기 이어야 한다.

2) 기기 특성

- 촬상소자                     : 1/1.8형 8M CMOS

- 유효화소수	: 3,864(H) x 2,180(V)

- 렌즈                        : 4.5~10mm(x2.2) 전동 가변, F1.6(광각)~F2.65(망원),심플포커스

- 최저조도                    : 컬러: 0.05Lux(F1.6, at color) / 흑백: 0Lux(IR LED)

- 줌배율                      : 광학 2.2배

- 초점거리                     : 4.5~10mm(2.2x) 전동 가변 초점 렌즈

- 비디오 압축                  : H.265/H.264/JPEG

- 전원공급                     : DC12V±25% , PoE (IEEE802.3 at)

* 상기 제원 동등품 이상이어야 함.

2. 메가필셀 카메라(BULLET 카메라)

1) 기  능

-  본 기기는 사물의 상을 카메라의 촬상관에 투영을 시킨 후 전기적 신호로 변환할 수 있는 기기 이어야 한다.

2) 기기 특성

- 촬상소자                     : 1/1.8형 8M CMOS

- 유효화소수	: 3,864(H) x 2,180(V)

- 렌즈                        : 4.5~10mm(x2.2) 전동 가변, F1.6(광각)~F2.65(망원),심플포커스

- 최저조도                    : 컬러: 0.05Lux(F1.6, at color) / 흑백: 0Lux(IR LED)

- 줌배율                      : 광학 2.2배

- 초점거리                     : 4.5~10mm(2.2x) 전동 가변 초점 렌즈

- 비디오 압축                  : H.265/H.264/JPEG

- 전원공급                     : DC12V±25% , PoE (IEEE802.3 at)

* 상기 제원 동등품 이상이어야 함.

3. NVR(64CH)

1) 기  능

-  본 기기는 카메라의 영상신호를 디지털방식으로 변환하여 HDD에 저장 및 시스템에 동작상태를 지속적으로 감시 및 관리 운영 할 수 있는 기기이어야 한다.

2) 기기 특성

- CH	: 64CH

- CPU	: Intel Core i7

- RAM	: DDR4 16GB

- SSD	: 128GB

- OS	: Windows 10 Enterprise

- HDD Bay	: SATA 8bay

- 전력소비	: 100 ~ 240V AC, 50/60Hz

- 외형치수	: 483(W) x 550(D) x 88(H) mm

* 상기 제원 동등품 이상이어야 함.

4. 네트워크 스위치

1) 기  능

-  본 기기는 하나의 전송선로에서 데이터 송신과 수신이 양방향으로 동시에 이루어지는 네트워크 스위치로 100/1000Mbps SFP 4-Slots

+ UTP 24-Ports로 구성된 기기이어야 한다.

2) 기기 특성

- 인터페이스(R4J5)	: 10/100/1000Base-T RJ-45 24포트 Poe/Poe+ ports

- 인터페이스(SFP)	: 4 x 1G/10G SFP+ ports

- 지원기능	: Port based VLAN

IEEE 802.1Q VLAN

STP (802.1D)

Rapid-Spanning Tree (802.1w)

Multiple-Spanning tree (802.1s)

IEEE 802.3ad Link Aggregation

ACL

PoE/PoE+

- 관리기능	: CLI

Telnet/SSHv2

SNMP (v1, v2c, v3)

LLDP

Syslog

- 사용전원	: 100~240VAC, 50/60Hz

* 상기 제원 동등품 이상이어야 함.

5. 모니터링 PC

1) 기  능

-  본 기기는 카메라의 영상신호를 원격지에서 모니터링 및 관리 운영 할 수 있는 기기로 다음사양에 준해야 한다.

2) 기기 특성

- CH	: 64CH, (CMS 프로그램 무상제공)

- CPU	: Intel Core i9-13세대

- RAM	: DDR4 32GB

- SSD	: 512GB

- OS	: Windows 11

- 그래픽	: 지포스 3060

- 전력소비	: 100 ~ 240V AC, 50/60Hz

* 상기 제원 동등품 이상이어야 함.

6. LED 모니터 (32“)

1) 기  능

-  본 기기는 카메라부터 영상을 받아 출력하여 영상을 확인 할 수 있는 기기로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기 특성

- 화면형태	: LED

- 크기	: 32”

- 해상도	: Analog / Digital (1920 x 1080)

* 상기 제원 동등품 이상이어야 함.

7. LED 모니터 (24“)

1) 기  능

-  본 기기는 카메라부터 영상을 받아 출력하여 영상을 확인 할 수 있는 기기로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기 특성

- 화면형태	: LED

- 크기	: 24”

- 해상도	: Analog / Digital (1920 x 1080)

* 상기 제원 동등품 이상이어야 함.

8. 카메라 브라켓 (벽부형)

1) 기  능

-  본 브라켓은 Bullet 또는 Dome카메라 전용 벽부형 브라켓으로 다음 사양에 준한다.

2) 기기 특성

- 색상	: 화이트 또는 아이보리

- 재질	: Steel

- 적재중량	:  7㎏

* 상기 제원 동등품 이상이어야 함.

9. 모니터 브라켓 (벽부형, 클램프형)

1) 기  능

-  본 기기는 모니터를 벽면 또는 책상에 클래프 형대로 설치하는 모니터로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기 특성

- 사양                        : 32“ 벽부형, 24” 2단 x 2열 클램프형

- VESA	: 200 x 200㎜, 100 x 100 ㎜

- 재질                        : Steel Black

* 상기 제원 동등품 이상이어야 함.

예정공정표

예정공정표

기간 공종	10일		20일		30일		40일		50일		60일		70일		80일		90일
가 설 공 사
자 재 준 비
배 관 공 사
배 선 공 사
기 구 취 부
시험 및 조정
마무리 공사

내역서

관급내역서

- 목    차 -

통합배선설비

CCTV설비

통합배선설비

CCTV설비

일위대가표

공량계산서

단가대비표

산출집계표

산출서

설 계 도 면(별첨)