부산문화회관 소극장 시민배움터 조성 설계용역

실   시   설   계   서

( 소 방 )

2023. 07.

- 목    차 -

설계예산서

설계설명서

일 반 시 방 서 (기 계)

일 반 시 방 서 (전 기)

예정공정표

내    역    서 (기 계)

일 위 대 가 표 (기 계)

단 가 대 비 표 (기 계)

산 출 집 계 표 (기 계)

산    출    서 (기 계)

내    역    서 (전 기)

일 위 대 가 표 (전 기)

공 량 계 산 서 (전 기)

단 가 대 비 표 (전 기)

산 출 집 계 표 (전 기)

산    출    서 (전 기)

설  계  도  면 (별 첨)

설계예산서

설계설명서

설계설명서

1. 공 사 명 : 부산문화회관 소극장 시민배움터 조성 소방공사

2. 위    치 : 부산광역시 남구 유엔평화로76번길 1 부산문화회관

3. 공사개요

3-1. 기계소방

1) 신규배관 설치공사	: 1식	2) 기존배관 철거공사	: 1식

3-2. 전기소방

1) 소방간선 설비 공사	: 1식	2) 자동화재탐지 설비 공사	: 1식
3) 유도등 설비 공사	: 1식	4) 비상방송 설비 공사	: 1식

4. 공사기간 : 본 공사의 공사기간은 착공일로부터 90일로 한다.

5. 설계변경 : 본 공사를 시행 중 다음과 같은 사유가 발생 시에는 설계변경 할 수 있다.

1) 정부 노임 및 물가의 변동에 의한 경우

2) 공사시공물량 증감 또는 추가 등 물량변동이 있을 경우

3) 공법 변동이 있을 경우

4) 천재지변 등 불가항력에 의하여 변동이 불가피할 때

5) 발주처의 사정에 의하여 공기 및 계획의 일부 혹은 전부가 변경될 경우

6) 발주처의 지시에 의한 경우

7) 기타 부득이한 사유가 발생하였을 때

일 반 시 방 서 (기계)

공 통  사 항

1.  적용 범위

본 시방서는 소화 설비 공사에 적용하며 본 시방에 기재한 사항을 제외하고는 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한법률,

동법률 시행령, 동법률 시행규칙, 각 설비의 화재안전기준(NFSC), 전기설비기술 기준령에 준한다.

2.  감 독 관

이 시방서에 감독관이라함은 도급자의 감독원 대리, 또는 그가 쓰는 현장원을 말한다.

수급장의 현장 대리인에 대한 감독관의 지시, 승인 또는 검사는 모두 감독관의 권한과 책임으로 간주 한다.

3.  의 의

도면과 시방서와의 내용이 상이하거나 구체적인 명기 사항이없을때 또는 의문이 생길때에는 현장대리인은 감독관과 공사의

범위내에서 협의할 수 있으며 이에 대한 결론은 감독관 지시에 따른다.

4.  경미한 변경

현장 마무리, 맞춤등의 관계로 재료의 설치, 공법의 사소한 변경 또는 이에 수반하는 약간의 증감등의 경미한 변경은 감독관의

지시에 의한다.

5.  공정 및 시행 계획서

수급자는 공사 착공전에 공정표, 자재운반 계획서, 장비동원 계획서 현장조직표를 감독관에게 재출하여 승인을 받아야 하며

기기 제작업자는 제작시방서 및 도면을 제시하여 감독관의 승인을 득한 후 제작하여야한다.

6.  착 공 계

수급자는 공사착수전에 소방법에 의거 착공계를 소방서에 제출하여 승인을 득하여야 한다.  이에 소요된 전 제반비용은 수급자가

부담한다.

7.  설계 변경

수급자의 설계 변경은 원칙적으로 인정하지 아니한다.  단, 다음의 경우에 한하여 고려한다.

가. 소방 법규상, 건축 법규상 변경하지 아니하면 안될 경우

나. 현장 사정상 변경하지 아니하면 시공이 불가능할 경우

다. 설계 변경시에는 다음의 서류를 제출하여 감리자 및 감독관의 승인을 득한 후 시공 한다.

1) 설계 변경 내용 설명서    2) 설계 변경 도면    3) 공사비 증감 내역서

8.  재 료

본 공사에 사용되는 자재는 신품으로서 K.S 규격품 또는 이와 동등이상의 물품을 사용하여야 한다.

9.  시 운 전

시운전은 설비를 완료 후 종합운전을 하여 이상이 없어야 하며 시운전이 다른 공사에 하자를 주었을 때 책임을 수급자가 져야 한다.

10.  준 공

본 공사의 준공은 감독관의 입회하에 시험테스트 및 시운전을 하여 이상이 없어야 하고 소방당국의 검사에 합격함으로서 준공으로

인정하며 이에 소요되는 제반 비용은 수급자 부담으로 한다.

11.  인수 인계

본 설비의 인수 인계는 준공 후 발주자가 지정하는 관리자와 함께 시행하며 조작법 및 운전 보수등 제반 사항을 관리자에게

주입시켜 관리자가 정상적인 운전을 할 수 있을 때 인수인계 한다.

12.  완공 도면 작성

수급자는 공사중 7호에의거 설계변경을 하였을 경우 감리자의 승인을 취득한 후 완공 도면을 작성하여 필요한 부수만큼 제출

하여야 한다.

13.  공사의 범위는 다음 각 설계에 의하여 시공 한다.

소   화   기

1. 본 건물에 사용되는 소화기는 소방용 기계, 기구등의 규격 및 검정에 관한 규칙의 규정에 의거 합격 승인된 것을 사용한다.

2. 수동식소화기는 각 층마다 설치하되 소방대상물의 각 부분으로부터 보행거리가 소형수동식소화기는 20m, 대형수동식소화기는 30m이내가 되도록 배치하고 소방도면에 명시된 수치나 그 이상의 수량으로 할 것

3. 소방기술기준에 관한 규칙 별표 4의 규정에 따른 부속용도의 실에는 소화기를 추가로 설치하여야 한다.

4. 수동식 소화기는 바닥으로부터 높이 1.5M이하의 높이에 설치하고 소화기라는 표시를 보기 쉬운 곳에 설치할 것

5. 소화기구는 통행 또는 피난에 지장이 없고 동시에 사용함에 있어서 용이하게 반출 할 수 있는 곳에 설치할 것

6. 기타 소방기술기준에 관한 규칙에 준하여 설치할 것

7. 모든공사는 설계도면 및 본 시방서에 준하여 시공하며, 본 시방서에 명기되지 않은 사항은 소화기구의 화재안전기준(NFSC 101)에

따른다.

옥내소화전 설비

1. 수  원

저수량은 옥내소화전의 설치개수가 가장 많은 층의 설치 개수(옥내소화전이 2개 이상 설치된 경우에는 2개)에 2.6㎥를 곱한 양 이상이 되도록

설치하고 산출된 유효 수량 중 산출된 유효 수량 중 3분의 1 이상을 옥상(옥상이 없는 건축물 또는 지하층만 있는 건축물은 제외)에 설치한다.

2. 펌  프

2-1. 소방대상물의 어느 층에 있어서도 해당 층의 옥내소화전(2개 이상 설치된 경우에는 2개의 옥내소화전)을 동시에 사용할 경우, 각 소화전의 노즐 선단에서의 방수압력이 1.7㎏/㎠ 이상이고 방수량이 130 LIT/MIN 이상이 되는 성능으로 할 것. 다만 노즐 선단의 방수압력이 7㎏/㎠을 초과할 경우, 호스 접결구의 인입 측에 감압장치를 설치하여야 한다.

2-2. 펌프의 1분당 토출량은 옥내소화전이 가장 많이 설치된 층의 설치개수(옥내소화전이 5개 이상 설치된 경우, 5개)에 130ℓ를 곱한 양 이상이 되도록 할 것.

2-3. 펌프는 전용으로 할 것.

2-4. 기동용 수압 개폐장치를 기동장치로 사용할 경우에는 다음의 기준에 의한 충압 펌프를 설치할 것.

1) 펌프의 정격토출 압력은 그 설비의 최고위 호스 접결구의 자연압보다 적어도 2㎏/㎠이 더 크도록 할 것.

2) 펌프의 정격토출량은 정상적인 누설량보다 적어서는 아니 되며, 옥내소화전 설비가 자동적으로 작동할 수 있도록 충분한 토출량을 유지하여야 한다.

3. 배  관

3-1. 배관재질

배관은 배관용 탄소강관 (KSD 3507) 또는 압력 배관용 탄소강관(KSD 3562)이나 이와 동등 이상의 강도, 내식성 및 내열성을 가진 것으로 한다.

3-2. 수원으로부터 옥내소화전 방수구에 급수하는 배관은 전용으로 하여야 한다.

3-3. 펌프의 토출 측 주 배관의 구경은 유속이 1초당 4m 이하가 될 수 있는 크기 이상으로 하여야 하고 옥내소화전 방수구와 연결되는 가지배관의 구경은 40㎜ 이상으로 하여야 하며, 주 배관 중 입상관의 구경은 50㎜ 이상으로 하여야 한다.

3-4. 연결송수관 설비의 배관과 겸용할 경우의 주 배관은 구경 100㎜ 이상 가지 배관은 구경 65㎜ 이상의 것으로 하여야 한다.

3-5. 급수배관에 설치되어 급수를 차단할 수 있는 개폐 밸브는 개폐 표시형으로 하여야 한다.

3-6. 기계실, 공동구 또는 덕트에 설치되는 배관은 다른 설비의 배관과 쉽게 구분이 될 수 있는 위치에 설치하거나 그 배관표면 또는 배관의 보온재의 색상을 달리하는 방법 등으로 소방용 설비의 배관임을 표시하여야 한다.

4. 옥내소화전용 송수구 설치

4-1. 소방 펌프 자동차가 쉽게 접근할 수 있고 노출된 장소에 설치하여야 한다.

4-2. 송수구로부터 주 배관에 이르는 연결 배관에는 개폐 밸브를 설치하여서는 아니 된다. (다만, 다른 설비와 배관을 겸용할 경우는 그러하지 아니하다)

4-3. 지면으로부터 높이가 0.5m 이상 1m 이하의 위치에 설치하여야 한다.

4-4. 구경 65㎜의 쌍구형 또는 단구형으로 하여야 한다.

4-5. 송수구의 가까운 부분에 자동 배수밸브 및 체크밸브를 설치하여야 한다.

4-6. 송수구에는 이물질을 막기 위한 마개를 씌워야 한다.

5. 소화전 조작부

소화전 함, 소화전 방수구, 호스, 기동 표시등, 위치표시 등으로 구성되며 기동 방식은 소화전 방수구를 개방함으로서 배관 내의 압력이 감압 되면

압력스위치로 감압을 감지하여 펌프를 기동시키는 습식방식으로 한다.

5-1. 소화전 함

함의 재질은 두께 1.5 밀리미터 이상의 강판 또는 두께 4mm 이상의 합성수지재로 하고 문짝의 면적은 0.5㎡ 이상으로 하여 밸브의

조작 호스의 수납 등에 충분한 여유를 가질 수 있도록 하고 (연결송수관의 방수구를 같이 설치하는 경우에도 같다) 함 전면에 “소화전”이라고

표시한 표지를 하여야 한다.

5-2. 소화전 방수구

층마다 설치하며 당해 소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 소화전 방수구까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 하고 바닥으로부터의

높이가 1.5m 이하가 되도록 한다.

청동제 나사형 호칭지름 40mm 앵글밸브로 하되 행정자치부 장관이 정한 기준에 합격한 것으로 한다.

5-3. 위치 표시등

위치 표시등은 함의 상부에 설치하되 그 불빛의 부착 면으로부터 15도 이상의 범위 이상의 범위 안에서 부착 지점으로부터 10m 이내의

어느 곳에서도 쉽게 식별할 수 있는 적색등으로 할 것.

5-4. 기동 표시등

옥내소화전 함의 내부 또는 그 근처에 설치하되 적색등으로 할 것

5-5. 호스

구경 40mm 이상의 것으로서 소방대상물의 각 부분에 물이 유효하게 뿌려질 수 있는 길이로 설치할 것.

5-6. 관  창

노즐, 프리 파이프 및 결합 금속구 등으로 구성되며 노즐은 청동제 또는 활동제로서 구경은 13mm의 것으로 한다.

6. 행가설치

관 경(MM)	20-40	50-80	100 이상
최대지지간격(M)	2.0	3.0	3.5

상기 행가에 대한 환봉의 굵기는 50A 이하는 9ψ, 65A 이상은 12ψ를 사용한다.

7. 보  온

관 경(MM)	40	50	65	80	100
두 께(MM)	25	25	25	25	25

* 보온방법은 유리솜 보온통 40T, 25T로 하며 순서는 파이프 카바 +보루지+난연성 폴리머 테이프 + 알루미늄 밴드로 마감한다.

* 기계실 등 배관이 노출되는 부분의 보온마감재는 특기시방서나 감독관 서의 지시에 따른다.

8. 모든 공사는 설계도면 및 본 시방서에 준하여 시공하며, 본 시방서에 명기되지 않은 사항은 옥내소화전 설비의 화재안전기준

(NFSC102)에 따른다.

스프링클러 설비

1. 수  원

저수량은 스프링클러의 기준 갯수에 1.6㎥를 곱한 양 이상이 되도록 설치 하고 산출된 유효수량 중 3분의 1 이상을 옥상(옥상이 없는 건축물

또는 지하층만 있는 건축물은 제외)에 설치한다.

2. 펌 프

2-1. 가압송수장치의 정격토출압력은 하나의 헤드선단에 1㎏/㎠ 이상 12㎏/㎠ 이하의 방수압력이 될수있게 하는 크기일 것.

2-2. 가압송수장치의 송수량은 1㎏/㎠의 방수압력 기준으로 80LIT/MIN이상의 방수 성능을 가진 기준개수의 모든 헤드로 부터의 방수를 충족시킬

수 있는양 이상의 것으로 할 것.

2-3. 기동용수압개폐장치를 기동장치로 사용할 경우에는 다음의 기준에 의한 충  압펌프를 설치할 것.

1) 펌프의 정격토출압력은 그설비의 최고위 살수장치의 자연압보다 적어도 2㎏/㎠이 더 크도록 할것.

2) 펌프의 정격토출량은 정상적인 누설량보다 적어서는 아니되며 스프링클러 설비가 자동적으로 작동할수 있도록 충분한 토출량을 유지하여야 한다.

3. 배  관

3-1. 급수배관의 구경은 다음의 기준에 의한다.

	급수관의 구경 구 분	25	32	40	50	65	80	100	125	150
	상향, 하향	2	3	5	10	30	60	100	160	275이상
	상 하 향	2	4	7	15	30	60	100	160	275이상

3-2. 가지 배관의 배열은 토너먼트 방식이 아니어야 하며, 교차 배관에서 분기되는 지점을 기점으로 한쪽 가지 배관에 설치되는 헤드의 개수 (반자 아래와 반자 속 헤드를 하나의 가지 배관 상에 병설하는 경우, 반자 아래의 헤드의 개수)는 8개 이하로 한다.

3-3. 습식 스프링클러 설비 교차관의 위치, 청소구 및 가지 배관의 헤드 설치는 다음의 기준에 의한다.

1) 교차 배관은 가지 배관 밑에 수평으로 설치하고 최소구경이 40MM 이상이 되도록 한다.

2) 청소구는 교차 배관 끝에 40MM 이상 크기의 개폐 밸브를 설치하고 호스 접결이 가능한 나사식 또는 고정배수 배관 식으로 할 것.

이 경우 나사식의 개폐 밸브는 옥내소화전 호스 접결용의 것으로 하고 나사보호용의 캡으로 마감하여야 한다.

3) 하향식 헤드를 설치하는 경우 헤드 접속 배관은 회향식 배관으로 하여야 한다.

3-4. 유수검지장치를 사용하는 스프링클러 설비에서 동 장치를 시험할 수 있는 시험장치를 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

1) 유수검지장치에서 가장 먼 가지 배관의 끝으로부터 연결 설치한다.

2) 시험장치 배관의 구경은 25MM로 하고 그 끝에 개방형 헤드를 설치한다.

3) 배수처리 및 시험이 쉬운 장소에 설치한다.

3-5. 배관 행가

1) 가지 배관에는 헤드의 설치지점 사이마다 1개 이상의 행가를 설치하되, 상향식 헤드의 경우에는 그 헤드와 행가 사이에 8cm 이상의 간격을

둘 것 다만, 헤드 간의 거리가 3.5m를 초과하는 경우, 3.5m 이내마다 1개 이상 설치할 것.

2) 교차 배관에는 가지 배관과 가지 배관 사이마다 1개 이상의 행가를 설치하되, 가지 배관 사이의 거리가 4.5m를 초과하는 경우, 4.5m 이내

마다 1개 이상 설치할 것.

3) 수평 주행 배관에는 4.5m 이내마다 1개 이상 설치할 것.

3-5. 개폐 밸브

급수배관에 설치되어 급수를 차단할 수 있는 개폐 밸브(일제개방밸브를 사용하는 설비의 경우에는 일제개방밸브로부터 스프링클러 헤드 쪽의 배관에 설치된 배수밸브를 포함한다)에는 그 밸브의 개폐 상태를 감시 제어반에서 확인할 수 있도록 행정자치부 장관이 정하여 고시하는 스위치를 설치하여야 한다.

4. 스프링클러 헤드

4-1. 스프링클러 헤드는 소방대상물의 천정, 반자, 천정과 반자 사이, 덕트, 선반 기타 이와 유사한 부분(폭이 1.2m를 초과하는 것)에 설치하여야

한다.

4-2. 폐쇄형 스프링클러 헤드는 그 설치장소의 평상시 최고 주위 온도에 따라 다음 표에 의한 표시온도의 것으로 설치 하여야 한다.

	설치장소의 최고 주위 온도	표 시 온 도
	섭씨 39도 미만	섭씨 79도 미만
	섭씨 39도 이상 섭씨 64도 미만	섭씨 79도 이상 섭씨 121도 미만
	섭씨 64도 이상 섭씨 106도 미만	섭씨 121도 이상 섭씨 162도 미만
	섭씨 106도 이상	섭씨 162도 이상

4-3. 스프링클러 헤드는 다음 각호의 방법에 의해 설치하여야 한다.

1) 살수가 방해되지 아니하도록 스프링클러 헤드로부터 반경 60cm 이상의 공간을 보유할 것.

2) 스프링클러 헤드와 그 부착 면(상향식 헤드의 경우에는 그 헤드의 직상부의 천정, 반자 또는 이와 비슷한 것을 말한다.)과의 거리는 30cm

이하로 할 것. 다만, 천정, 반자, 선반 등이 불연재료로 된 경우에는 45cm 이하로 할 수 있다.

3) 배관, 행거 및 조명기구 등 살수를 방해하는 것이 있는 경우에는 제2호의 규정에도 불구하고 그로부터 밑으로 30cm 이상의 거리를 둘 것.

4) 스프링클러 헤드의 반사판이 그 부착 면과 평행하게 설치할 것.

5) 천정의 기울기가 10분의 1을 초과하는 경우, 가지 배관을 천정의 마루와 평행하게 하고, 천정의 마루를 중심으로 한 최상부의 가지 배관

상호 간의 거리는 가지 배관 상의 스프링클러 헤드 상호 간의 거리의 2분의 1 이하가 되게 하여 스프링클러 헤드를 설치하고, 천정의 최상부에

설치하는 스프링클러 헤드는 그 부착 면으로부터의 수직거리가 90cm 이하가 되도록 할 것. 톱날 지붕, 둥근 지붕 기타 이와 유사한 지붕의

경우에도 이에 준한다.

6) 연소할 우려가 있는 개구부에는 그 상하좌우에 2.5m 간격으로 (개구부의 폭이 2.5m 이하인 경우, 그 중앙) 스프링클러 헤드를

설치하되, 스프링클러 헤드와 개구부의 내측 면으로부터의 직선거리는 15cm 이하가 되도록 하여야 한다. 이 경우 사람이 상시 출입하는

개구부로서 통행에 지장이 있는 때에는 개구부의 상부 또는 측면(개구부의 폭이 9m 이하인 경우에 한한다)에 설치하되, 헤드 상호간의 간격은

1.2m 이하로 설치하여야 한다.

7) 측벽형 스프링클러 헤드를 설치하는 경우 폭 4.5m 미만인 실에 있어 서는 긴 변의 한쪽 벽에 일렬로 설치하고, 폭이 4.5m 이상 9m 이하인

실에 있어서는 긴 변의 양쪽에 각각 일렬로 설치하되, 마주 보는 스프링클러 헤드가 나란히 꼴이 되도록 3.6m 이내마다 설치할 것.

8) 습식 스프링클러 설비 외의 설비에는 상향식 헤드를 설치하여야 한다. 다만, 드라이 펜던트 헤드나 헤드 설치장소가 동파의 우려가 없는 장소 또는,

개방형헤드를 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 스프링클러용 송수구

5-1.송수구는 화재층으로부터 지면으로 떨어지는 유리창등이 송수 및 그밖의 소화작업에 지장을 주지 아니하는 장소에 설치하여야 한다.

5-2.구경 65밀리미터의 쌍구형으로 할것.

5-3. 송수구에는 그 가까운 곳의 보기 쉬운 곳에 송수 압력 범위를 표시한 표지를 할 것.

5-4. 송수구에는 그 가까운 곳의 보기 쉬운 곳에 송수 압력 범위를 표시한 표지를 할 것.㎡

5-5. 폐쇄형 스프링클러 헤드를 사용하는 스프링클러 설비의 송수구는 하나의 층의 바닥면적이 3,000㎡를 넘을 때마다 1개 이상을 설치할

것.(3개를 넘을 경우, 3개로 한다)

5-6. 지면으로부터 높이가 0.5m 이상 1m 이하의 위치에 설치.

5-7. 송수구의 가까운 부분에 자동 배수밸브 및 체크밸브를 설치하여야 한다.

5-8. 송수구에는 이물질을 막기 위한 마개를 씌워야 한다.

6. 보 온 재

	배 관 경(MM)	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
	보온두께(MM)	25	25	25	25	25	25	25	40	40	40

* 보온방법은 유리솜 보온통 40T, 25T로 하며 순서는 파이프 커버+보루지+난연성 폴리머 테이프+알루미늄 밴드로 마감한다.

* 기계실 등 배관이 노출되는 부분의 보온마감재는 특기 시방서나 감독관서의 지시에 따른다.

7. 모든 공사는 설계도면 및 본 시방서에 준하여 시공하며, 본 시방서에 명기되지 않은 사항은 스프링클러 설비의 화재안전기준

(NFSC 103)에 따른다.

일 반 시 방 서 (전기)

제 1 장 일반사항

1.1. 적용범위

본 시방서는 자동화재탐지설비 및 피난시설, 경보설비 등 방재설비 전반에 대하여 적용한다.

1.2. 적용법규

본 공사는 대한민국의 법령 및 규정 중 아래에 관계법규에 위배됨이 없이 시공하여 한다.

1.2.1. 소방시설공사업법, 동 시행령, 시행규칙

1.2.2. 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률, 동 시행령, 시행규칙

1.2.3. 화재안전기준 (NFSC)

1.2.4. 전기설비기술기준령, 시행규칙

1.2.5. 내선규정

1.2.6. 한국공업규격

1.2.7. 전기용품 안전관리법

1.2.8. 전기통신법, 동 시행령, 시행규칙

1.2.9. 기타관계법령

1.3. 관련 조항

본 공사는 전기공사의 일반시방서, 전기소방 일반시방서, 자재 사양서 등 명기된 조항과의 관련에 유의하여 상호 위배됨이 없어야 하며 배관 배선 공사 등 본 시방서에 명기되지 아니한 사항은 전기공사 시방서에 따른다.

1.4. 사용자재

1.4.1. 소방검정필 제품의 사용

본 공사에 사용되는 모든 자재는 소방검정필 제품을 사용하여야 하며, 소방검정필 제품이 없는 자재는 국가 공인기관의 승인품 또는 동등 이상의 것을 사용하여야 한다.

1.4.2. 검정품의 사용

본 공사에 사용되는 방재시설의 기구 중 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제36조에 해당하는 소방용 기계, 기구 등은 국가형식검정에 합격한 것으로 한국소방검정공사위임에 한하여 사용하여야 한다.

1.5. 경과조치

수급자는 본 공사 시행 중 발생하는 관계 법령의 변경, 보완 조치 등 변동사항을 항시 숙지하여야 하며 이를 즉시 발주자와 협의하여 공사여건에 적합하도록 적용할 수 있도록 한다.

제 2 장 배관배선공사

2.1. 배관 공사

2.1.1. 전선관용 부속품은 특수한 것을 제외하고는 KS규격에 적합한 것을 사용하여야 한다.

2.1.2. 관의 굵기는 전선의 피복을 포함한 단면적의 총합계가 관의 내부 단면적의 32% 이하가 되도록 하여야 한다.

2.1.3. 전선관은 직류전원용과 교류전원용으로 구분하여 시설하여야 한다.

2.1.4. 배관용 박스를 천장 슬라브 매입시 콘크리트 박스를 사용하여야 한다.

2.1.5. 관과 박스 또는 조작반, 풀박스 등과의 접속을 나사로 하고 로크너트를 사용하여 접속 부분을 단단히 조이고 관 끝에는 부싱을 채워 전선의 피복이 손상되지 않도록 하여야 한다.

2.1.6. 관 상호간의 접속은 커프링을 사용하여야 한다.

2.1.7. 관로에 물기, 먼지 등이 침입하지 않도록 하고 콘크리트 타설시 관 끝에 파이프캡, 푸시캡 또는 나무마개 등을 사용하여 충분히 양생한다.

2.1.8. 관 및 그 부속품의 녹이나 부식이 발생할 우려가 있는 노출 부분 등에는 방청 도장을 2회하고, 회색 도장을 2회 하여야 한다.

2.1.9. 배관 후 전선을 인입할 때까지 관내에 습기 및 먼지가 침입하지 않도록 예방조치를 하여야 하고 전선 인입 직전에 관내를 청소하여야 하며 전선 인입 시에 사용하는 윤활재는 절연 피복을 화학적, 물리적으로 손상시키지 않는 것으로 사용하여야 한다.

2.1.10. 은폐 배관의 부설은 아래에 의한다.

1) 관로의 매입 또는 관통은 감독원의 지시에 따르고 건축물의 구조 및 강도에 지장이 없도록 하여야 한다.

2) 관의 굴곡반경은 관내경의 6배 이상으로 하여야 하고 굴곡 각도가 90도를 넘어서는 굴곡 개소는 1구간에 3개소 이내로 하여야 한다.

3) 28밀리 이상의 전선관의 굴곡은 노말밴드를 사용하여야 한다.

4) 관을 조영재 위에 부설할 때에는 새들 또는 행가를 사용하고 설치 간격은 2M 이내로 하여야 한다.

5) 배관의 1개 구간이 30M를 초과할 경우 또는 시공상 필요한 곳에는 풀박스를 추가로 설치할 수 있다.

6) 습기가 많은 장소에 시설하는 관로는 U자 배관을 피하고 감독원의 지시에 따라 방습 장치를 한다.

7) 풀 박스의 지지는 4개의 환봉을 사용하여 견고히 지지하여야 한다.

2.1.11. 노출배관의 부설은 아래에 의한다.

1) 노출관로는 천장 또는 벽면에 따라 부설하고 입상 또는 입하할 때에는 파이프 샤프트, PIT 등 기타 벽면에 따라 부설한다.

2) 관을 지지하는 철물은 강제로 사용하되 관의 수, 배열 및 지지 개소의 상황을 고려하여 사용하여야 한다.

3) 풀박스나 관의 지지는 슬라브 등의 구조물에 달아 설치한다.

2.1.12. 전자싸이렌, 유도등의 설치 시에는 아웃트렛 박스 또는 콘크리트 박스를 사용하고 박스 카바를 붙여야 한다.

2.1.13. 박스를 천장 및 벽에 매입할 경우에는 너무 깊게 매입하지 않도록 하여야 한다.

2.1.14. 가요전선관은 1종 금속제 가요전선관을 사용하여야 한다.

2.2. 배선공사

2.2.1. 본 공사에 사용되는 모든 전선, 케이블 등은 KS 규격품을 사용하여야 한다.

2.2.2. 전선의 접속에 사용되는 테이프, 콘넥타, 단자 등은 KS규격에 적합한 것으로 사용하여야 하며, KS규격이 없을 경우에는 감독원의 승인을 받아 사용하여야 한다.

2.2.3. 전선의 박스내 접속은 전선 콘넥타를 사용하여야 한다.

2.2.4. 전선의 접속은 배관 내에서는 할 수 없으며 기기류 또는 기구 내에서만 하여야 하며 각종 배선은 점검이 용이 하도록 정리하여야 한다.

2.2.5. 배선과 기구선의 접속은 장력이 걸리지 않도록 하여야 하며 기구 등에 의하여 눌림을 받지 않도록 하여야 한다.

2.2.6. 전선의 분기는 분기점에 장력이 걸리지 않도록 하여야 한다.

2.2.7. 전선과 단자와의 접속이 풀릴 우려가 있는 경우에는 너트 또는 스프링 와셔를 사용한다.

2.2.8. 기구 단자가 누름나사형이 아닌 경우 지름 3.2mm 이상의 단선 또는 단면적 4mm² 이상인 전선의 접속에는 압착단자를 사용하여야 한다.

2.2.9. 연선에 압착단자를 사용하지 아니하는 경우에는 소선이 흩어지지 아니하도록 심선의 선단에 납땜을 하여야 한다.

2.2.10. 전선을 1본밖에 접속할 수 없는 구조의 단자에 2본 이상의 전선을 접속하여서는 아니 된다

2.2.11. 전원회로의 전선은 내화전선을 사용하고 그 밖의 전선은 내화전선 또는 내열 전선을 사용하여야 한다. 전선의 종류 및 공사방법은 별표1에 의한다.

2.2.12. 전선의 굵기는 1.5mm² 상의 것으로 아래의 표에 의한다.

사용 전선	사용장소(구간)
HFIX 1.5mm²	감지기 상호 간 혹은 감지기와 발신기 사이
HFIX 1.5mm²	비상방송용 스피커 상호 간 혹은 스피커와 확성장치 사이
HFIX 2.5mm²	수동발신기 상호 간 수동발신기와 수신반사이, 배연설비, 표시 회로 및 조작 회로 등
HFIX 2.5mm²	피난구 유도등 및 통로유도등, 객석유도 및 AC 간선
HFIX 6mm²	비상콘센트설비
FR -3, FR -8 CABLE	CABLE TRAY 내에 사용 시
HCVV-SB Twisted 1.5mm²-1Pr	R형 중계기 간선 중 신호전송선, 중계반 간선

2.3. 회로의 배선

2.3.1. 접지를 이용하지 않고 정상작동이 되도록 구성한다.

2.3.2. 전등 또는 분전반 등에 의한 비화재보가 발생하지 않도록 시설한다.

2.3.3. 전선의 단선 또는 접지로 인하여 화재 시와 동일한 신호를 발하지 않아야 한다.

2.4. 공급 전원

화재 경보 방재시설용의 전원은 전용시설을 아래와 같이 설치하여야 한다.

종 별	시설방법
저 압 수 전	인입 주개폐기의 1차 전원 측에 개폐기 시설하여 공급
자 가 용	본 전원과 예비전원에서 자동절제 공급방식으로 방재 전용 개폐기 또는 분, 배전반을 시설하여 공급

2.5. 비상 전원

화재 경보수신반, 피난용 유도등의 방재용 기기에는 용도별로 적정용량의 예비전원(정류시설을 이용한 직류공급)이 시설되어야 한다.

[별표1] 배선에 사용되는 전선의 종류 및 공사방법

1. 내화배선

사용 전선의 종류	공 사 방 법
1. 600V 2종 비닐절연 전선 2. 가교폴리에틸렌 절연비닐외장케이블 3. 클로로플렌외장케이블 4. 강대외장케이블 5. 버스덕트(Bus Duct) 6. 알루미늄피복 케이블 7. CD 케이블(Combined Duct Cable) 8. 하이파론 절연전선 9. 4불화에틸렌 절연전선 10. 실리콘 절연전선 11. 연피케이블 12. 기타 공산품 품질규정에 따라 동등 이상의 내화성능이 있다고 주무부 장관이 인정하는 것		금속관․ 2종 금속제 가요전선관 또는 합성 수지관에 수납하여 내화구조로 된 벽 또는 바닥 등에 벽 또는 바닥의 표면으로부터 25㎜ 이상의 깊이로 매설하여야 한다. 다만 다음 각목의 기준에 적합하게 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 내화성능을 갖는 배선전용실 또는 배선을 배선용 샤프트․ 피트․ 덕트 등에 설치하는 경우 나. 배선전용실 또는 배선용 샤프트․ 피트․ 덕트 등에 다른 설비의 배선이 있는 경우에는 이로부터 15㎝ 이상 떨어지게 하거나 소화설비의 배선과 이웃 다른 설비의 배선 사이에 배선지름(배선의 지름이 다른 경우에는 가장 큰 것을 기준으로 한다)의 1.5배 이상의 높이의 불연성 격벽을 설치하는 경우
내화전선 ․ 엠아이케이블		케이블공사의 방법에 따라 설치하여야 한다.
비고 : 내화전선의 내화성능은 버어너의 노즐에서 75㎜의 거리에서 온도가 750± 5℃인 불꽃으로 3시간 동안 가열한 다음 12시간 경과 후 전선 간에 허용전류용량 3A의 퓨우즈를 연결하여 내화시험 전압을 가한 경우 퓨우즈가 단선되지 아니하는 것 또는 소방방재청장이 정하여 고시한 내화전선의 성능 시험기준에 적합한 것

2. 내열배선

사용전선의 종류	공 사 방 법
1. 600V 2종 비닐절연 전선 2. 가교폴리에틸렌 절연비닐외장케이블 3. 클로로플렌외장케이블 4. 강대외장케이블 5. 버스덕트(Bus Duct) 6. 알루미늄피복 케이블 7 .CD케이블(Combined Duct Cable) 8. 하이파론 절연전선 9. 4불화에틸렌 절연전선 10. 실리콘 절연전선 11. 연피케이블 12. 기타 공산품 품질규정에 따라 동등 이상의 내열성능이 있다고 주무부장관이 인정하는 것	금속관․ 금속제 가요전선관․ 금속덕트 또는 케이블(불연성덕트에 설치하는 경우에 한한다)공사방법에 따라야 한다. 다만, 다음 각목의 기준에 적합하게 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 배선을 내화성능을 갖는 배선전용실 또는 배선용 샤프트․ 피트․ 덕트 등에 설치하는 경우 나. 배선전용실 또는 배선용 샤프트․ 피트․ 덕트 등에 다른설비의 배선이 있는 경우에는 이로부터 15㎝ 이상 떨어지게 하거나 소화설비의 배선과 이웃하는 다른 설비의 배선 사이에 배선지름(배선의 지름이 다른 경우에는 지름이 가장 큰 것을 기준으로 한다)의 1.5배 이상의 높이의 불연성 격벽을 설치하는 경우
내화전선 ․ 내열전선 ․ 엠아이케이블	케이블공사의 방법에 따라 설치하여야 한다
비고 : 내열전선의 내열성능은 온도가 816± 10℃인 불꽃을 20분간 가한 후 불꽃을 제거 하였을 때 10초 이내에 자연소화가 되고, 전선의 연소된 길이가 180㎜ 이하이거나 가열온도의 값을 한국산업규격(KS F 2257-1)에서 정한 건축구조부분의 내화시험방법으로 15분 동안 380℃까지 가열한 후 전선의 연소된 길이가 가열로의 벽으로부터 150㎜ 이하일 것. 또는 소방방재청장이 정하여 고시한 내열전선의 성능시험기준에 적합할 것

▣ 자동화재탐지설비

1. 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1) “경계구역”이라 함은 소방대상물 중 화재 신호를 발신하고 그 신호를 수신 및 유효하게 제어할 수 있는 구역을 말한다.

2) “수신기”라 함은 감지기나 발신기에서 발하는 화재 신호를 직접 수신하거나 중계기를 통하여 수신하여 화재의 발생을 표시 및 경보하여 주는 장치를 말한다.

3) “중계기”라 함은 감지기․발신기 또는 전기적 접점 등의 작동에 따른 신호를 받아 이를 수신기의 제어반에 전송하는 장치를 말한다.

4) “감지기”라 함은 화재 시 발생하는 열, 연기, 불꽃 또는 연소생성물을 자동적으로 감지하여 수신기에 발신하는 장치를 말한다.

5) “발신기”라 함은 화재 발생 신호를 수신기에 수동으로 발신하는 장치를 말한다.

6) “시각경보장치”라 함은 자동화재탐지설비에서 발하는 화재 신호를 시각경보기에 전달하여 청각장애인에게 점멸형태의 시각경보를 하는 것을 말한다.

7) “거실”이라 함은 거주․집무․작업․집회․오락 그 밖에 이와 유사한 목적을 위하여 사용하는 방을 말한다.

2. 자동화재탐지설비의 경계구역은 다음 각호의 기준에 따라 설정하여야 한다.
다만, 감지기의 형식승인 시 감지 거리, 감지면적 등에 대한 성능을 별도로 인정받은 경우에는 그 성능인정범위를 경계구역으로 할 수 있다.

1) 하나의 경계구역이 2개 이상의 건축물에 미치지 아니하도록 할 것

2) 하나의 경계구역이 2개 이상의 층에 미치지 아니하도록 할 것. 다만, 500㎡ 이하의 범위안에서는 2개의 층을 하나의 경계구역으로 할 수 있다

3) 하나의 경계구역의 면적은 600㎡ 이하로 하고 한 변의 길이는 50m 이하로 할 것. 다만, 당해 소방대상물의 주된 출입구에서 그 내부 전체가 보이는 것에 있어서는 한 변의 길이 가 50m의 범위내에서 1,000㎡ 이하로 할 수 있다.

4) 지하구의 경우 하나의 경계구역의 길이는 700m 이하로 할 것

5) 계단(직통 계단 외의 것에 있어서는 떨어져 있는 상하계단의 상호간의 수평거리가 5m 이하로서 서로 간에 구획되지 아니한 것에 한한다. 이하 같다)․ 경사로(에스컬레이터 경사로 포함)․ 엘리베이터 권상기실․ 린넨슈트․ 파이프 피트 및 덕트 기타 이와 유사한 부분에 대하여는 별도로 경계구역을 설정하되, 하나의 경계구역은 높이 45m 이하(계단 및 경사로에 한한다)로 하고, 지하층의 계단 및 경사로(지하층의 층수가 1일 경우는 제외한다)는 별도로 하나의 경계구역으로 하여야 한다.

6) 외기에 면하여 상시 개방된 부분이 있는 차고․ 주차장․ 창고 등에 있어서는 외기에 면하는 각 부분으로부터 5m 미만의 범위 안에 있는 부분은 경계구역의 면적에 산입하지 아니한다.

7) 스프링클러 설비· 물 분무 등 소화설비 또는 제연설비의 화재감지장치로서 화재감지기를 설치한 경우의 경계구역은 당해 소화설비의 방사구역 또는 제연구역과 동일하게 설정할 수 있다.

3. 자동화재탐지설비의 수신기는 다음 각호의 기준에 적합한 것으로 설치하여야 한다.

1) 당해 소방대상물의 경계구역을 각각 표시할 수 있는 회선 수 이상의 수신기를 설치할 것

2) 4층 이상의 소방대상물에는 발신기와 전화통화가 가능한 수신기를 설치할 것

3) 당해 소방대상물에 가스누설탐지설비가 설치된 경우에는 가스누설탐지설비로부터 가스 누설 신호를 수신하여 가스누설경보가 할 수 있는 수신기를 설치할 것(가스 누설 탐지설비의 수신부를 별도로 설치한 경우에는 제외한다)

4) 자동화재탐지설비의 수신기는 소방대상물 또는 그 부분이 지하층․무창층 등으로서 환기가 잘되지 아니하거나 실내면적이 40㎡ 미만인 장소, 감지기의 부착 면과 실내바닥과의 거리가 2.3m 이하인 장소로서 일시적으로 발생한 열․연기 또는 먼지 등으로 인하여 감지기가 화재 신호를 발신할 우려가 있는 때에는 축적기능 등이 있는 것(축적형 감지기가 설치된 장소에는 감지기회로의 감시전류를 단속적으로 차단시켜 화재를 판단하는 방식 외의 것을 말한다)으로 설치하여야 한다.
다만, 지하층․ 무창층 등으로서 환기가 잘되지 아니하거나 실내면적이 40㎡ 미만인 장소, 감지기의 부착 면과 실내바닥과의 거리가 2.3m 이하인 곳으로서 일시적으로 발생한 열․연기 또는 먼지 등으로 인하여 화재 신호를 발신할 우려가 있는 장소에는 다음 각호에서 정한 감지기 중 적응성 있는 감지기를 설치하여야 한다의 규정에 따라 감지기를 설치한 경우에는 그러하지 아니하다.

5) 수신기는 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

(1) 수위실 등 상시 사람이 근무하는 장소에 설치할 것. 다만, 사람이 상시 근무하는 장소가 없는 경우에는 관계인이 쉽게 접근할 수 있고 관리가 용이한 장소에 설치할 수 있다

(2) 수신기가 설치된 장소에는 경계구역 일람도를 비치할 것. 다만, 모든 수신기와 연결되어 각 수신기의 상황을 감시하고 제어할 수 있는 수신기(이하 "주 수신기"라 한다)를 설치하는 경우에는 주 수신기를 제외한 기타 수신기는 그러하지 아니하다.

(3) 수신기의 음향기구는 그 음량 및 음색이 다른 기기의 소음 등과 명확히 구별될 수 있는 것으로 할 것.

6) 수신기는 감지기․중계기 또는 발신기가 작동하는 경계구역을 표시할 수 있는 것으로 할 것.

7) 화재․가스 전기등에 대한 종합방재반을 설치한 경우에는 당해 조작반에 수신기의 작동과 연동하여 감지기․중계기 또는 발신기가 작동하는 경계구역을 표시할 수 있는 것으로 할 것.

8) 하나의 경계구역은 하나의 표시등 또는 하나의 문자로 표시되도록 할 것.

9) 수신기의 조작 스위치는 바닥으로부터의 높이가 0.8m 이상 1.5m 이하인 장소에 설치할 것.

10) 하나의 소방대상물에 2 이상의 수신기를 설치하는 경우에는 수신기를 상호 간 연동하여 화재 발생 상황을 각 수신기마다 확인할 수 있도록 할 것.

4. 자동화재탐지설비의 중계기는 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1) 수신기에서 직접 감지기회로의 도통 시험을 행하지 아니하는 것에 있어서는 수신기와 감지기 사이에 설치할 것.

2) 조작 및 점검에 편리하고 화재 및 침수 등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 장소에 설치할 것.

3) 수신기에 따라 감시되지 아니하는 배선을 통하여 전력을 공급받는 것에 있어서는 전원 입력층의 배선에 과전류 차단기를 설치하고 당해 전원의 정전이 즉시 수신기에 표시되는 것으로 하며, 상용전원 및 예비전원의 시험을 할 수 있도록 할 것.

5. 자동화재탐지설비의 감지기는 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1) 자동화재탐지설비의 감지기는 부착 높이에 따라 다음 표에 따른 감지기를 설치하여야 한다.
다만, 지하층․무창층 등으로서 환기가 잘되지 아니하거나 실내면적이 40㎡ 미만인 장소, 감지기의 부착면과 실내바닥과의 거리가 2.3m 이하인 곳으로서 일시적으로 발생한 열․ 연기 또는 먼지 등으로 인하여 화재 신호를 발신할 우려가 있는 장소에는 다음 각호에서 정한 감지기 중 적응성 있는 감지기를 설치하여야 한다.

(1)불꽃감지기	(2)정온식감지선형감지기	(3)분포형감지기
(4)복합형감지기	(5)광전식분리형감지기	(6)아날로그방식의 감지기
(7)다신호방식의 감지기	(8)축적방식의 감지기

부착높이	감지기의 종류
4m 미만	차동식 (스포트형, 분포형) 정온식 (스포트형, 감지선형) 열복합형 열연기복합형	보상식 스포트형 이온화식 또는 광전식(스포트형,분리형,공기흡입형) 연기복합형 불꽃감지기
4m 이상 8m 미만	차동식 (스포트형, 분포형) 정온식 (스포트형, 감지선형) 특종 또는 1종 열복합형 열연기복합형	보상식 스포트형 이온화식 1종 또는 2종 광전식(스포트형,분리형,공기흡입형) 1종 또는 2종 연기복합형 불꽃감지기
8m 이상 15m 미만	차동식 분포형 연기복합형	이온화식 1종 또는 2종 광전식(스포트형,분리형,공기흡입형) 1종 또는 2종 불꽃감지기
15m 이상 20m 미만	이온화식 1종 연기복합형	광전식(스포트형,분리형,공기흡입형) 1종 불꽃감지기
20m 이상	불꽃감지기	광전식(분리형,공기흡입형)중 아날로그방식
비고) 1) 감지기별 부착높이 등에 대하여 별도로 형식 승인받은 경우에는 그 성능인정 범위 내에서 사용할 수 있다. 2) 부착 높이 20m 이상에 설치되는 광전식 중 아날로그방식의 감지기는 공칭감지농도 하한값이 감광률 5%/m 미만인 것으로 한다.

2) 다음 각호의 장소에는 연기감지기를 설치하여야 한다. 다만, 교차 회로방식에 따른 감지기가 설치된 장소 또는 제1항단서 규정에 따른 감지기가 설치된 장소에는 그러하지 아니하다.

(1)계단 ․경사로 및 에스컬레이터 경사로(15m 미만의 것을 제외한다)

(2)복도(30m 미만의 것을 제외한다)

(3)엘리베이터권상기실․ 린넨슈트․ 파이프 피트 및 덕트 기타 이와 유사한 장소

(4)천장 또는 반자의 높이가 15m 이상 20m 미만의 장소

3) 감지기는 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다. 다만, 교차 회로방식에 사용되는 감지기, 급속한 연소확대가 우려되는 장소에 사용되는 감지기 및 축적기능이 있는 수신기에 연결하여 사용하는 감지기는 축적기능이 없는 것으로 설치하여야 한다.

(1) 감지기(차동식분포형의 것을 제외한다)는 실내로의 공기유입구로부터 1.5m 이상 떨어진 위치에 설치할 것

(2) 감지기는 천장 또는 반자의 옥내에 면하는 부분에 설치할 것

(3) 보상식스포트형감지기는 정온점이 감지기 주위의 평상시 최고온도보다 20℃ 이상 높은 것으로 설치할 것

(4) 정온식감지기는 주방․보일러실 등으로서 다량의 화기를 취급하는 장소에 설치하되, 공칭 작동 온도가 최고주위온도보다 20℃ 이상 높은 것으로 설치할 것

(5) 차동식스포트형․보상식스포트형 및 정온식스포트형 감지기는 그 부착 높이 및 소방대상물에 따라 다음 표에 따른 바닥면적마다 1개 이상을 설치할 것

(단위 ㎡)
부착높이 및 소방대상물의 구분		감 지 기 의 종 류
		차동식 스포트형		보상식 스포트형		정온식 스포트형
		1종	2종	1종	2종	특종	1종	2종
4m 미만	주요구조부를 내화구조로 한 소방대상물 또는 그 부분	90	70	90	70	70	60	20
	기타 구조의 소방대상물 또는 그 부분	50	40	50	40	40	30	15
4m 이상 8m 미만	주요구조부를 내화구조로 한 소방대상물 또는 그 부분	45	35	45	35	35	30
	기타 구조의 소방대상물 또는 그 부분	30	25	30	25	25	15

(6) 스포트형감지기는 45° 이상 경사되지 아니하도록 부착할 것

(7) 공기관식 차동식분포형감지기는 다음의 기준에 따를 것

ㄱ. 공기관의 노출부분은 감지구역마다 20m 이상이 되도록 할 것

ㄴ. 공기관과 감지구역의 각변과의 수평거리는 1.5m 이하가 되도록 하고, 공기관 상호간의 거리는 6m(주요  구조부를 내화구조로 한 소방대상물 또는 그 부분에 있어서는 9m)이하가 되도록 할 것

ㄷ. 공기관은 도중에서 분기하지 아니하도록 할 것

ㄹ. 하나의 검출부분에 접속하는 공기관의 길이는 100m 이하로 할 것

ㅁ. 검출부는 5° 이상 경사되지 아니하도록 부착할 것

ㅂ. 검출부는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치할 것

(8) 열전대식 차동식분포형감지기는 다음의 기준에 따를 것

ㄱ. 열전대부는 감지구역의 바닥면적 18㎡(주요구조부가 내화구조로 된 소방대상물에 있어서는 22㎡)마다 1개 이상으로 할 것. 다만, 바닥면적이 72㎡(주요구조부가 내화구조로 된 소방 대상물에 있어서는 88㎡) 이하인 소방대상물에 있어서는 4개 이상으로 하여야 한다.

ㄴ. 하나의 검출부에 접속하는 열전대부는 20개 이하로 할 것. 다만, 각각의 열전대부에 대한 작동여부를 검출부에서 표시할 수 있는 것(주소형)은 형식승인 받은 성능인정 범위 내의 수량으로 설치할 수 있다.

(9) 열반도체식 차동식분포형감지기는 다음의 기준에 따를 것

ㄱ. 감지부는 그 부착높이 및 소방대상물에 따라 다음 표에 따른 바닥면적마다 1개 이상으로 할 것. 다만, 바닥면적이 다음 표에 따른 면적의 2배 이하인 경우에는 2개(부착 높이가 8m 미만이고, 바닥면적이 다음 표에 따른 면적 이하인 경우에는 1개) 이상으로 하여야 한다.

(단위 ㎡)
부착높이 및 소방대상물의 구분		감지기의 종류
		1종	2종
8m 미만	주요구조부가 내화구조로된 소방대상물 또는 그 구분	65	36
	기타 구조의 소방대상물 또는 그 부분	40	23
8m 이상 15m 미만	주요구조부가 내화구조로 된 소방대상물 또는 그 부분	50	36
	기타 구조의 소방대상물 또는 그 부분	30	23

ㄴ. 하나의 검출기에 접속하는 감지부는 2개 이상 15개 이하가 되도록 할 것. 다만, 각각의 감지부에 대한 작동여부를 검출기에서 표시할 수 있는 것(주소형)은 형식 승인 받은 성능인정 범위 내의 수량으로 설치할 수 있다.

(10) 연기감지기는 다음의 기준에 따라 설치할 것

ㄱ. 감지기의 부착높이에 따라 다음 표에 따른 바닥면적마다 1개 이상으로 할 것

(단위 ㎡)
부착높이	감지기의 종류
	1종 및 2종	3종
4m 미만	150	50
4m 이상 20m 미만	75

ㄴ. 감지기는 복도 및 통로에 있어서는 보행거리 30m(3종에 있어서는 20m)마다, 계단 및 경사로에 있어서는 수직거리 15m(3종에 있어서는 10m)마다 1개 이상으로 할 것

ㄷ. 천장 또는 반자가 낮은 실내 또는 좁은 실내에 있어서는 출입구의 가까운 부분에 설치할 것

ㄹ. 천장 또는 반자부근에 배기구가 있는 경우에는 그 부근에 설치할 것

ㅁ. 감지기는 벽 또는 보로부터 0.6m 이상 떨어진 곳에 설치할 것

(11) 열복합형감지기의 설치에 관하여는 (3)호 내지 (9)호의 규정을, 연기복합형감지기의 설치에 관하여는 (10)호의 규정을, 열연기복합형감지기의 설치에 관하여는 (5)호 및 (10)호 ㄴ목 내지 ㅁ목의 규정을 준용하여 설치할 것

(12) 정온식감지선형감지기는 다음의 기준에 따라 설치할 것

ㄱ. 보조선이나 고정금구를 사용하여 감지선이 늘어지지 않도록 설치할 것

ㄴ. 단자부와 마감 고정금구와의 설치 간격은 10㎝ 이내로 설치할 것

ㄷ. 감지선형 감지기의 굴곡반경은 5㎝ 이상으로 할 것

ㄹ. 감지기와 감지구역의 각부분과의 수평거리가 내화구조의 경우 1종 4.5m 이하, 2종 3m 이하로 할 것. 기타 구조의 경우 1종 3m 이하, 2종 1m 이하로 할 것

ㅁ. 케이블트레이에 감지기를 설치하는 경우에는 케이블트레이 받침대에 마감금구를 사용하여 설치할 것

ㅂ. 지하구나 창고의 천장 등에 지지물이 적당하지 않는 장소에서는 보조선을 설치하고 그 보조선에 설치할 것

ㅅ. 분전반 내부에 설치하는 경우 접착제를 이용하여 돌기를 바닥에 고정시키고 그 곳에 감지기를 설치할 것

ㅇ. 그 밖의 설치방법은 형식승인 내용에 따르며 형식승인 사항이 아닌 것은 제조사의 시방(示方)에 따라 설치할 것

(13) 불꽃감지기는 다음의 기준에 따라 설치할 것

ㄱ. 공칭감시거리 및 공칭시야각은 형식승인 내용에 따를 것

ㄴ. 감지기는 공칭감시거리와 공칭시야각을 기준으로 감시구역이 모두 포용될 수 있도록 설치할 것

ㄷ. 감지기는 화재감지를 유효하게 감지할 수 있는 모서리 또는 벽 등에 설치할 것

ㄹ. 감지기를 천장에 설치하는 경우에는 감지기는 바닥을 향하여 설치할 것

ㅁ. 수분이 많이 발생할 우려가 있는 장소에는 방수형으로 설치할 것

ㅂ. 그 밖의 설치기준은 형식승인 내용에 따르며 형식승인 사항이 아닌 것은 제조사의 시방에 따라 설치할 것

(14) 아날로그방식의 감지기는 공칭감지온도범위 및 공칭감지농도범위에 적합한 장소에 다신호 방식의 감지기는 화재신호를 발신하는 감도에 적합한 장소에 설치할 것. 다만, 이 기준에서 정하지 않는 설치방법에 대하여는 형식승인 사항이나 제조사의 시방에 따라 설치할 수 있다.

(15) 광전식분리형감지기는 다음의 기준에 따라 설치할 것

ㄱ .감지기의 수광면은 햇빛을 직접 받지 않도록 설치할 것

ㄴ .광축(송광면과 수광면의 중심을 연결한 선)은 나란한 벽으로부터 0.6m 이상 이격하여 설치할 것

ㄷ .감지기의 송광부와 수광부는 설치된 뒷벽으로부터 1m이내 위치에 설치할 것

ㄹ .광축의 높이는 천장 등(천장의 실내에 면한 부분 또는 상층의 바닥하부면을 말한다)높이의 80 % 이상일 것

ㅁ .감지기의 광축의 길이는 공칭감시거리 범위이내 일 것

ㅂ .그 밖의 설치기준은 형식승인 내용에 따르며 형식승인 사항이 아닌 것은 제조사의 시방에 따라 설치할 것

4) 3)항의 규정에 불구하고 다음 각호의 장소에는 각각 광전식분리형감지기 또는 불꽂감지기를 설치하거나 광전식공기흡입형감지기를 설치할 수 있다.

(1) 화학공장․ 격납고․ 제련소 등 : 광전식분리형감지기 또는 불꽃감지기. 이 경우 각 감지기의 공칭 감시거리 및 공칭시야각등 감지기의 성능을 고려하여야 한다.

(2) 전산실 또는 반도체 공장 등 : 광전식공기흡입형감지기. 이 경우 설치장소․감지면적 및 공기흡입관의 이격거리등은 형식승인 내용에 따르며 형식승인 사항이 아닌 것은 제조사의 시방에 따라 설치하여야 한다.

5) 다음 각호의 장소에는 감지기를 설치하지 아니한다.

(1) 천장 또는 반자의 높이가 20m 이상인 장소. 다만, 제1항 단서 각호의 감지기로서 부착 높이에 따라 적응성이 있는 장소는 제외한다.

(2) 헛간 등 외부와 기류가 통하는 장소로서 감지기에 따라 화재발생을 유효하게 감지할 수 없는 장소

(3) 부식성가스가 체류하고 있는 장소

(4) 고온도 및 저온도로서 감지기의 기능이 정지되기 쉽거나 감지기의 유지관리가 어려운 장소

(5) 목욕실․욕조나 샤워시설이 있는 화장실․기타 이와 유사한 장소

(6) 파이프덕트 등 그 밖의 이와 비슷한 것으로서 2개층마다 방화구획된 것이나 수평단면적이 5㎡ 이하인 것

(7) 먼지․ 가루 또는 수증기가 다량으로 체류하는 장소 또는 주방 등 평시에 연기가 발생하는 장소(연기감지기에 한한다)

(8) 실내의 용적이 20㎥ 이하인 장소

(9) 프레스공장·주조공장 등 화재발생의 위험이 적은 장소로서 감지기의 유지관리가 어려운 장소

(10) 지하구에 설치하는 감지기는 제1항 각호의 감지기로서 먼지․ 습기 등의 영향을 받지 아니하고, 발화지점을 확인할 수 있는 감지기를 설치하여야 한다.

(11) 1)항 단서의 규정에도 불구하고 일시적으로 발생한 열․연기 또는 먼지 등으로 인하여 화재 신호를 발신할 우려가 있는 장소에는 표 1 및 표 2에 따라 그 장소에 적응성있는 감지기를 설치할 수 있으며, 연기감지기를 설치할 수 없는 장소에는 표 1을 적용하여 설치할 수 있다.

[표 1] 설치장소별 감지기 적응성(연기감지기를 설치할 수 없는 경우 적용)

설 치 장 소		적 응 열 감 지 기										비 고
환경 상태	적응 장소	차동식 스포트형		차동식분포형		보상식 스포트형		정온식		열아날로그식	불꽃감지기
		1 종	2 종	1 종	2 종	1 종	2 종	특종	1 종
먼지 또는 미분 등이 다량 으로 체류 하는 장소	쓰레 기장, 하역장, 도장실, 섬유․ 목재․ 석재 등 가공 공장	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.불꽃감지기에 따라 감시가 곤란한 장소는 적응성이 있는 열감지기를 설치할 것. 2.차동식분포형감지기를 설치 하는 경우에는 검출부에 먼지, 미분 등이 침입하지 않도록 조치 할 것. 3.차동식스포트형감지기 또는 보상식스포트형감지기를 설치하는 경우에는 검출부에 먼지, 미분 등이 침입하지 않도록 조치할 것. 4.정온식 감지기를 설치하는 경우에는 특종으로 설치할 것. 5.섬유, 목재가공 공장 등 화재확대가 급속하게 진행될 우려가 있는 장소에 설치하는 경우 정온식 감지기는 특종으로 설치할 것, 공칭작동 온도75℃ 이하,열아날로그식스포트형 감지기는 화재표시 설정은 80℃이하가 되도록 할 것.
수증 기가 다량 으로 머무는 장소	증기 세정실, 탕비실, 소독실 등	×	×	×	○	×	○	○	○	○	○	1.차동식분포형감지기 또는 보상식스포트형감지기는 급격한 온도변화가 없는 장소에 한하여 사용할 것. 2.차동식분포형감지기를 설치 하는 경우에는 검출부에 수증기가 침입하지 않도록 조치할 것. 3.보상식스포트형감지기, 정온식감지기 또는 열아날로그식감지기를 설치하는 경우에는 방수형으로 설치 할 것. 4.불꽃감지기를 설치할 경우 방수형으로 할 것

설 치 장 소		적 응 열 감 지 기										비 고
환경 상태	적응 장소	차동식 스포트형		차동식 분포형		보상식 스포트형		정온식		열아날로그식	불꽃감지기
		1 종	2 종	1 종	2 종	1 종	2 종	특종	1 종
부식성 가스가 발생 할 우려가 있는 장소	도금공장, 축전지실, 오수 처리장등	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	1.차동식분포형감지기를 설치하는 경우에는 감지부가 피복되어 있고 검출부가 부식성 가스에 영향을 받지 않는것 또는 검출부에 부식성 가스가 침입하지 않도록 조치할것. 2.보상식스포트형감지기,정온식감지기 또는 열아날로그식스포트형감지기를 설치하는 경우에는 부식성가스의 성상에 반응하지 않는 내산형 또는 내 알칼리형으로 설치할 것 3.정온식감지기를 설치하는 경우에는 특종으로 설치할 것
주방,기타 평상시에 연기가 체류하는 장소	주방,조리실, 용접 작업장등	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	1.주방, 조리실 등 습도가 많은 장소에는 방수형 감지기를 설치 할 것. 2.불꽃감지기는 UV/IR형을 설치 할것
현저하게 고온으로 되는 장소	건조실, 살균실, 보일러실, 주조실, 영사실, 스튜디오	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×
배기 가스가 다량으로 체류하는 장소	주차장,차고, 화물취급소 차로, 자가발전실, 트럭 터미널, 엔진시험실	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	1.불꽃감지기에 따라 감시가 곤란한 장소는 적응성이 있는 열감지기를 설치할 것. 2.열아날로그식스포트형감지기는 화재 표시 설정이 60℃ 이하가 바람직하다.

설 치 장 소		적 응 열 감 지 기										비고
환경 상태	적응 장소	차동식 스포트형		차동식분포형		보상식 스포트형		정온식		열아날로그식	불꽃감지기
		1 종	2 종	1 종	2 종	1 종	2 종	특종	1 종
연기가 다량으로 유입 할 우려가 있는 장소	음식물배급실,주방전실,주방내식품저장실,음식물운반용엘리베이터,주방주변의 복도및 통로,식당 등	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	1.고체연료등 가연물이 수납되어 있는 음식물배급실,주방전실에 설치하는 정온식감지기는 특종 으로 설치할 것 2.주방주변의 복도및 통로, 식당 등에는 정온식감지기를 설치 하지 말 것 3.제1호및 제2호의 장소에 열아날로그식스포트형감지기를 설치하는 경우에는 화재표시 설정을 60℃ 이하로 할 것.
물방울이 발생 하는 장소	스레트 또는 철판으로 설치한 지붕 창고․ 공장,패키지형냉각기전용수납실,밀폐된 지하창고,냉동실 주변 등	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	1.보상식스포트형감지기, 정온식감지기 또는 열아날로그식스포트형감지기를 설치하는 경우에는 방수형으로 설치 할 것. 2.보상식스포트형감지기는 급격한 온도 변화가 없는 장소에 한하여 설치할 것. 3.불꽃감지기를 설치하는 경우에는 방수형으로 설치할 것
불을 사용하는 설비로서 불꽃이 노출되는 장소	유리공장,용선로가 있는장소, 용접실,주방, 작업장,주조실 등	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×
주)1.“○”는 당해 설치장소에 적응하는 것을 표시, “×”는 당해 설치장소에 적응하지 않는 것을 표시 2.차동식스포트형, 차동식분포형 및 보상식스포트형 1종은 감도가 예민하기 때문에 비화재보 발생은 2종에 비해 불리한 조건이라는 것을 유의할 것 3.차동식분포형 3종 및 정온식 2종은 소화설비와 연동하는 경우에 한해서 사용 할 것. 4.다신호식감지기는 그 감지기가 가지고 있는 종별, 공칭작동온도별로 따르지 말고 상기 표에 따른 적응성이 있 는 감지기로 할 것

[표 2] 설치장소별 감지기 적응성

설 치 장 소		적응열감지기					적응연기감지기						불꽃감지기	비 고
환경 상태	적응 장소	차동식스포트형	차동식분포형	보상식스포트형	정온식	열아날로그식	이온화식스포트형	광전식스포트형	이온아날로그식스포트형	광전아날로그식스포트형	광전식분리형	광전아날로그식분리형
1.흡연에 의해 연기가 체류하며 환기가 되지 않는 장소	회의실, 응접실, 휴게실, 노래연습실, 오락실, 다방, 음식점, 대합실, 카바레 등의 객실, 집회장, 연회장 등	○	○	○				◎		◎	○	○
2.취침시설로 사용하는 장소	호텔 객실, 여관, 수면실 등						◎	◎	◎	◎	○	○
3.연기이외의 미분이 떠다니는 장소	복도, 통로 등						◎	◎	◎	◎	○	○	○
4.바람의 영향을 받기 쉬운 장소	로비, 교회, 관람장, 옥탑에 있는 기계실		○					◎		◎	○	○	○
5.연기가 멀리 이동해서 감지기에 도달하는 장소	계단, 경사로							○		○	○	○		광전식스포트형감지기 또는 광전아날로그식스포트형 감지기를 설치하는 경우에는 당해 감지기회로에 축적기능을 갖지 않는 것으로 할 것.
6.훈소화재의 우려가 있는 장소	전화기기실, 통신기기실, 전산실, 기계제어실							○		○	○	○

설 치 장 소		적응열감지기					적응연기감지기							비 고
환경 상태	적응 장소	차동식스포트형	차동식분포형	보상식스포트형	정온식	열아날로그식	이온화식스포트형	광전식스포트형	이온아날로그식스포트형	광전아날로그식스포트형	광전식분리형	광전아날로그식분리형	불꽃감지기
7.넓은 공간으로 천장이 높아 열 및 연기가 확산하는 장소	체육관, 항공기 격납고, 높은 천장의 창고․ 공장, 관람석 상부 등 감지기 부착 높이가 8m 이상의 장소		○								○	○	○
주)1.“○”는 당해 설치장소에 적응하는 것을 표시 2.“◎” 당해 설치장소에 연감지기를 설치하는 경우에는 당해 감지회로에 축적기능을 갖는 것을 표시 3.차동식스포트형, 차동식분포형, 보상식스포트형 및 연기식(당해 감지기회로에 축적 기능을 갖지 않는 것) 1종은 감도가 예민하기 때문에 비화재보 발생은 2종에 비해 불리한 조건이라는 것을 유의하여 따를 것 4.차동식분포형 3종 및 정온식 2종은 소화설비와 연동하는 경우에 한해서 사용 할 것 5.광전식분리형감지기는 평상시 연기가 발생하는 장소 또는 공간이 협소한 경우에는 적응성이 없음 6.넓은 공간으로 천장이 높아 열 및 연기가 확산하는 장소로서 차동식분포형 또는 광전식분리형 2종을 설치하는 경우에는 제조사의 사양에 따를 것 7.다신호식감지기는 그 감지기가 가지고 있는 종별, 공칭작동온도별로 따르고 표에 따른 적응성이 있는 감지기로 할 것 8.축적형감지기 또는 축적형중계기 혹은 축적형수신기를 설치하는 경우에는 제라조에 따를 것

6. 자동화재탐지설비의 음향장치는 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1) 주음향장치는 수신기의 내부 또는 그 직근에 설치할 것

2) 5층(지하층을 제외한다)이상으로서 연면적이 3,000㎡를 초과하는 소방대상물 또는 그 부분에 있어서는 2층 이상의 층에서 발화한 때에는 발화층 및 그 직상층에 한하여, 1층에서 발화한 때 에는 발화층․ 그 직상층 및 지하층에 한하여, 지하층에서 발화한 때에는 발화층․ 그 직상층 및 기타의 지하층에 한하여 경보를 발할 수 있도록 할 것

3) 지구음향장치는 소방대상물의 층마다 설치하되, 당해소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 음향장치까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 하고, 당해층의 각부분에 유효하게 경보를 발할 수 있도록 설치할 것. 다만, 비상방송설비의 규정에 적합한 방송설비를 자동화재탐지설비의 감지기와 연동하여 작동하도록 설치한 경우에는 지구음향장치를 설치하지 아니할 수 있다.

4) 음향장치는 다음 각목의 기준에 따른 구조 및 성능의 것으로 하여야 한다.

(1)정격전압의 80% 전압에서 음향을 발할 수 있는 것으로 할 것

(2)음량은 부착된 음향장치의 중심으로부터 1m 떨어진 위치에서 90dB 이상이 되는 것으로 할 것

(3)감지기 및 발신기의 작동과 연동하여 작동할 수 있는 것으로 할 것

5) 3)호의 규정에도 불구하고 3)호의 기준을 초과하는 경우로서 기둥 또는 벽이 설치되지 아니한 대형공간의 경우 지구음향장치는 설치 대상 장소의 가장 가까운 장소의 벽 또는 기둥 등에 설치할 것

6) 하나의 소방대상물에 2 이상의 수신기가 설치된 경우 어느 수신기에서도 지구음향 장치를 작동할 수 있도록 할 것

7. 자동화재탐지설비의 발신기는 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다. 다만, 지하구의 경우에는 발신기를 설치하지 아니할 수 있다.

1) 조작이 쉬운 장소에 설치하고, 스위치는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 높이에 설치할 것.

2) 소방대상물의 층마다 설치하되, 당해 소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 발신기까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 할 것. 다만, 복도 또는 별도로 구획된 실로서 보행거리가 40m 이상일 경우에는 추가로 설치하여야 한다.

3) 2)호의 규정에도 불구하고 2)호의 기준을 초과하는 경우로서 기둥 또는 벽이 설치되지 아니한 대형공간의 경우 발신기는 설치 대상 장소의 가장 가까운 장소의 벽 또는 기둥 등에 설치할 것

4) 발신기의 위치를 표시하는 표시등은 함의 상부에 설치하되, 그 불빛은 부착면으로부터 15° 이상의 범위 안에서 부착지점으로부터 10m 이내의 어느 곳에서도 쉽게 식별할 수 있는 적색 등으로 하여야 한다.

8. 자동화재탐지설비의 상용전원은 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1) 전원은 전기가 정상적으로 공급되는 축전지 또는 교류전압의 옥내 간선으로 하고, 전원까지의 배선은 전용으로 할 것

2) 개폐기에는 "자동화재탐지설비용"이라고 표시한 표지를 할 것

3) 자동화재탐지설비에는 그 설비에 대한 감시상태를 60분간 지속한 후 유효하게 10분 이상 경보 할 수 있는 축전지설비(수신기에 내장하는 경우를 포함한다)를 설치하여야 한다. 다만, 상용전원이 축전지설비인 경우에는 그러하지 아니하다.

9. 자동화재탐지설비의 배선은 전기사업법 제67조의 규정에 따른 기술기준에서 정한 것 외에 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1) 전원회로의 배선은 별표 1에 따른 내화배선에 따르고, 그 밖의 배선(감지기 상호간 또는 감지기로부터 수신기에 이르는 감지기회로의 배선을 제외한다)은 별표 1에 따른 내화배선 또는 내 열배선에 따라 설치할 것

2) 감지기 상호간 또는 감지기로부터 수신기에 이르는 감지기회로의 배선은 다음 각목의 기준에 따라 설치할 것. 다만, 감지기 상호간의 배선은 600V비닐절연전선으로 설치할 수 있다.

(1) 아날로그식, 다신호식 감지기나 R형 수신기용으로 사용되는 것은 전자파 방해를 방지하기 위하여 쉴드선 등을 사용할 것. 다만 전자파 방해를 받지 아니하는 방식의 경우에는 그러하지 아니하다.

(2) (1)목외의 일반배선을 사용할 때는 별표 1의 규정에 따른 내화배선 또는 내열배선으로 사용할 것

(3) 감지기회로의 도통시험을 위한 종단저항은 다음의 기준에 따를 것

ㄱ. 점검 및 관리가 쉬운 장소에 설치할 것

ㄴ. 전용함을 설치하는 경우 그 설치 높이는 바닥으로부터 1.5m 이내로 할 것

ㄷ. 감지기 회로의 끝부분에 설치하며, 종단감지기에 설치할 경우에는 구별이 쉽도록 해당 감지기의 기판 등에 별도의 표시를 할 것

(4) 감지기 사이의 회로의 배선은 송배전식으로 할 것

(5) 전원회로의 전로와 대지 사이 및 배선 상호간의 절연저항은 전기사업법 제67조의 규정에 따른 기술기준이 정하는 바에 의하고, 감지기회로 및 부속회로의 전로와 대지 사이 및 배선 상호간의 절연저항은 1경계구역마다 직류 250V의 절연저항측정기를 사용하여 측정한 절연저항이  0.1㏁ 이상이 되도록 할 것

(6) 자동화재탐지설비의 배선은 다른 전선과 별도의 관․덕트(절연효력이 있는 것으로 구획한 때에는 그 구획된 부분은 별개의 덕트로 본다)․몰드 또는 풀박스 등에 설치할 것. 다만, 60V미만의 약 전류회로에 사용하는 전선으로서 각각의 전압이 같을 때에는 그러하지 아니하다.

(7) 피(P)형 수신기 및 지피(G.P.)형 수신기의 감지기 회로의 배선에 있어서 하나의 공통선에 접속할 수 있는 경계구역은 7개 이하로 할 것

(8) 자동화재탐지설비의 감지기회로의 전로저항은 50Ω 이하가 되도록 하여야 하며, 수신기의 각 회로별 종단에 설치되는 감지기에 접속되는 배선의 전압은 감지기 정격전압의 80% 이상이어야 할 것

▣ 청각장애인용 시각경보기

1. 청각장애인용 시각경보장치는 소방청장이 정하여 고시한 시각경보장치의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 적합한 것으로서 다음 각 목의        기준에 따라 설치하여야 한다.

1) 복도․ 통로․ 청각장애인용 객실 및 공용으로 사용하는 거실(로비,회의실,강의실,식당,휴게실

등을 말한다)에 설치하며, 각 부분으로부터 유효하게 경보를 발할 수 있는 위치에 설치할 것

2) 공연장․ 집회장․ 관람장 또는 이와  유사한 장소에 설치하는 경우에는 시선이 집중되는 무대부

부분 등에 설치할 것

3) 설치높이는 바닥으로부터 2m 이상 2.5m 이하의 장소에 설치할 것 다만, 천장의 높이가 2m 이하

인 경우에는 천장으로부터 0.15 m 이내의 장소에 설치하여야 한다.

4) 시각경보장치의 광원은 전용의 축전지설비에 의하여 점등되도록 할 것. 다만, 시각경보기에

작동전원을 공급할 수 있도록 형식승인을 얻은 수신기를 설치 한 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 하나의 소방대상물에 2 이상의 수신기가 설치된 경우 어느 수신기에서도 시각 경보 장치를

작동할 수 있도록 할 것

▣ 유도등 및 유도표지

1. 유도등 및 유도표지에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1) "유도등"이란 화재 시에 피난을 유도하기 위한 등으로서 정상상태에서는 상용전원에 따라 켜지고 상용전원이 정전되는 경우에는 비상전원으로 자동전환되어 켜지는 등을 말한다.

2) "피난구유도등"이란 피난구 또는 피난경로로 사용되는 출입구를 표시하여 피난을 유도하는 등을 말한다.

3) "통로유도등"이란 피난통로를 안내하기 위한 유도등으로 복도통로유도등, 거실통로유도등, 계단통로유도등을 말한다.

4) "복도통로유도등"이란 피난통로가 되는 복도에 설치하는 통로유도등으로서 피난구의 방향을 명시하는 것을 말한다.

5) "거실통로유도등"이란 거주, 집무, 작업, 집회, 오락 그 밖에 이와 유사한 목적을 위하여 계속적으로 사용하는 거실, 주차장 등 개방된 통로에 설치하는 유도등으로 피난의 방향을 명시하는 것을 말한다.

6) "계단통로유도등"이란 피난통로가 되는 계단이나 경사로에 설치하는 통로유도등으로 바닥면 및 디딤 바닥면을 비추는 것을 말한다.

7) "객석유도등"이란 객석의 통로, 바닥 또는 벽에 설치하는 유도등을 말한다.

8) "피난구유도표지"란 피난구 또는 피난경로로 사용되는 출입구를 표시하여 피난을 유도하는 표지를 말한다.

9) "통로유도표지"란 피난통로가 되는 복도, 계단등에 설치하는 것으로서 피난구의 방향을 표시하는 유도표지를 말한다.

10) "피난유도선"이란 햇빛이나 전등불에 따라 축광(이하 "축광방식"이라 한다)하거나 전류에 따라 빛을 발하는(이하 "광원점등방식"이라 한다) 유도체로서 어두운 상태에서 피난을 유도할 수 있도록 띠 형태로 설치되는 피난유도시설을 말한다.

11) "입체형"이란 유도등 표시면을 2면 이상으로 하고 각 면마다 피난유도표시가 있는 것을 말한다.

2. 소방대상물의 용도별로 설치하여야 할 유도등 및 유도표지는 다음 표에 따라 그에 적응하는 종류의 것으로 설치하여야 한다.

설 치 장 소	유도등 및 유도표지의 종류
1. 공연장․ 집회장(종교집회장 포함)․ 관람장․ 운동시설	○대형피난구유도등 ○통로유도등 ○객석유도등
2. 유흥주점영업시설(『식품위생법 시행령』 제21조 제8호 라목의 유흥주점영업중 손님이 춤을 출 수 있는 무대가 설치된 카뱌레, 나이트클럽 또는 그 밖에 이와 비슷한 영업시설만 해당한다.)
3. 위락시설․ 판매시설. 운수시설. 『관광진흥법』 제3초제1항제2호에 따른 관광숙박업.의료시설.장례식장.방송통신시설.전시장.지하상가.지하철역사	○대형피난유도등 ○통로유도등
4. 숙박시설(제3호의 관광숙박업 외의 것을 말한다.).오피스텔	○중형피난구유도등 ○통로유도등
5. 제1호부터 제3호까지 외의 건축물로서 지하층.무창층 또는 층수가 11층이상인 특정소방대상물
6. 제1호부터 제 5호까지 외의 건축물로서 근린생활시설․ 노유자시설․ 업무시설․ 발전시설. 종교집회장(집회장 용도로 사용하는 부분 제외)․ 교육연구시설․ 수련시설. 공장․ 창고시설․ 교정 및 군사시설(국방. 군사시설 제외)․ 기숙사․ 자동차정비공장․ 운전학원 및 정비학원․ 다중이용업소. 복합건축물. 아파트	○소형피난유도등 ○통로유도등
7. 그밖의 것	○피난구유도표지 ○통로유도표지
비고 : 1. 소방서장은 소방대상물의 위치․구조 및 설비의 상황을 판단하여 대형피난구유도등을 설치하여야 할 장소에 중형피난구유도등 또는 소형피난구유도등을, 중형피난구유도등을 설치하여야 할 장소에 소형피난구유도등을 설치하게 할 수 있다. 2. 복합건축물과 아파트의 경우, 주택의 세대 내에는 유도등을 설치하지 아니할 수 있다.

3. 피난구유도등은 다음 각호의 장소에 설치하여야 한다.

1) 옥내로부터 직접 지상으로 통하는 출입구 및 그 부속실의 출입구

2) 직통계단ㆍ직통계단의 계단실 및 그 부속실의 출입구

3) 1)호와 2)호에 따른 출입구에 이르는 복도 또는 통로로 통하는 출입구

4) 안전구획된 거실로 통하는 출입구

5) 피난구유도등은 피난구의 바닥으로부터 높이 1.5 m 이상으로서 출입구에 인접하도록 설치하여야 한다.

6) 피난층으로 향하는 피난구의 위치를 안내할 수 있도록 1)호 또는 2)호의 출입구 인근 천장에 1)호 또는 2)호에 따라 설치된 피난구유도등의 면과 수직이 되도록 피난구유도등을 추가로 설치하여야 한다. 다만, 1)호 또는 2)호에 따라 설치된 피난구유도등이 입체형인 경우에는 그러하지 아니하다.

4. 통로유도등은 소방대상물의 각 거실과 그로부터 지상에 이르는 복도 또는 계단의 통로에 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1) 복도통로유도등은 다음 각목의 기준에 따라 설치할 것

(1) 복도에 설치하되 제5조제 1)호 또는 2)호에 따라 피난구유도등이 설치된 출입구의 맞은편 복도에는 입체형으로 설치하거나, 바닥에 설치할 것

(2) 구부러진 모퉁이 및 가목에 따라 설치된 통로유도등을 기점으로 보행거리 20 m 마다 설치할 것

(3) 바닥으로부터 높이 1 m 이하의 위치에 설치할 것. 다만, 지하층 또는 무창층의 용도가 도매시장ㆍ소매시장ㆍ여객자동차터미널ㆍ지하역사 또는 지하상가인 경우에는 복도ㆍ통로 중앙부분의 바닥에 설치하여야 한다.

(4) 바닥에 설치하는 통로유도등은 하중에 따라 파괴되지 아니하는 강도의 것으로 할 것

2) 거실통로유도등은 다음 각목의 기준에 따라 설치할 것

(1) 거실의 통로에 설치할 것. 다만, 거실의 통로가 벽체 등으로 구획된 경우에는 복도통로유도등을 설치하여야 한다.

(2) 구부러진 모퉁이 및 보행거리 20m마다 설치할 것

(3) 바닥으로부터 높이 1.5 m 이상의 위치에 설치할 것. 다만, 거실통로에 기둥이 설치된 경우에는 기둥부분의 바닥으로부터 높이 1.5 m 이하의 위치에 설치할 수 있다.

3) 계단통로유도등은 다음 각목의 기준에 따라 설치할 것

(1) 각층의 경사로참 또는 계단참마다(1개층에 경사로참 또는 계단참이 2 이상 있는 경우에는 2개의 계단참마다)설치할 것

(2) 바닥으로부터 높이 1m 이하의 위치에 설치할 것

4) 통행에 지장이 없도록 설치할 것

5) 주위에 이와 유사한 등화광고물․ 게시물 등을 설치하지 아니할 것

5. 객석유도등은 객석의 통로, 바닥 또는 벽에 설치하여야 한다.

1) 객석내의 통로가 경사로 또는 수평로로 되어 있는 부분은 다음의 식에 따라 산출한 수(소수점 이하의 수는 1로 본다)의 유도등을 설치하여야 한다.

설치개수 =	객석의 통로의 직선부분의 길이(m)	-	1
	4

2) 객석내의 통로가 옥외 또는 이와 유사한 부분에 있는 경우에는 해당 통로 전체에 미칠 수 있는 수의 유도등을 설치하여야 한다.

6. 유도표지는 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1) 계단에 설치하는 것을 제외하고는 각층마다 복도 및 통로의 각 부분으로부터 하나의 유도표지까지의 보행거리가 15 m 이하가 되는 곳과 구부러진 모퉁이의 벽에 설치할 것

2) 피난구유도표지는 출입구 상단에 설치하고, 통로유도표지는 바닥으로부터 높이 1 m 이하의 위치에 설치할 것

3) 주위에는 이와 유사한 등화․광고물․게시물 등을 설치하지 아니할 것

4) 유도표지는 부착판 등을 사용하여 쉽게 떨어지지 아니하도록 설치할 것

5) 축광방식의 유도표지는 외광 또는 조명장치에 의하여 상시 조명이 제공되거나 비상조명등에 의한 조명이 제공되도록 설치 할 것

6) 유도표지는 다음 각호의 기준에 적합한 것이어야 한다.

(1) 방사성물질을 사용하는 유도표지는 쉽게 파괴되지 아니하는 재질로 처리할 것

(2) 유도표지는 주위 조도 0㏓에서 60분간 발광후 직선거리 20m 떨어진 위치에서 보통 시력으로 유도표지가 있다는 것이 식별되어야 하고 3m거리에서 표시면의 문자 또는 화살표등을 쉽게 식별할 수 있는 것으로 할 것

(3) 유도표지의 표시면은 쉽게 변형․변질 또는 변색되지 아니할 것

(4) 부식에 의하여 기능에 영향을 줄 수 있는 부분은 칠, 도금 등으로 유효하게 내식가공을 하거나 방청가공을 하여야 한다.

(5) 부분품의 부착은 기능에 이상을 일으키지 아니하여야 하며 견고하여야 한다.

(6) 매립하는 방식 또는 벽면에 부착하는 도자기질 타일 재질 제품 이외의 경우에는 양면테이프 또는 접착제를 이용한 부착방식이 아닌 부착대 등으로 견고하게 부착할 수 있는 구조이어야 한다.

(4) 유도표지의 표지면의 휘도는 주위 조도 0㏓에서 60분간 발광후 7m㏅/㎡이상으로 할 것

(5) 유도표지의 크기는 다음 표의 기준에 따를 것

종 류	가로의 길이(㎜)	세로의 길이(㎜)
피난구유도표지	360 이상	120 이상
복도통로유도표지	250 이상	85 이상

7. 유도등의 전원은 축전지, 전기저장장치(외부 전기에너지를 저장해 두었다가 필요한 때 전기를 공급하는 장치) 또는 교류전압의 옥내간선으로 하고,

전원까지의 배선은 전용으로 하여야 한다.

8. 유도등의 비상전원은 다음 각호의 기준에 적합하게 설치하여야 한다.

1) 축전지로 할 것

2) 유도등을 20분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량으로 할 것. 다만, 다음 각 목의 특정소방대상물의 경우에는 그 부분에서 피난층에 이르는 부분의 유도등을 60분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량으로 하여야 한다.

(1)지하층을 제외한 층수가 11층 이상의 층

(2)지하층 또는 무창층으로서 용도가 도매시장․ 소매시장․ 여객자동차터미널․ 지하역사 또는 지하상가

9. 유도등의 배선은 전기사업법 제67조에서 정한 것 외에 다음 각호의 기준에 따라야 한다.

1) 유도등의 인입선과 옥내배선은 직접 연결할 것

2) 유도등은 전기회로에 점멸기를 설치하지 아니하고 항상 점등상태를 유지할 것. 다만, 소방대상물 또는 그 부분에 사람이 없거나 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 장소로서 3선식 배선에 따라 상시 충전되는 구조인 경우에는 그러하지 아니하다.

(1)외부광(光)에 따라 피난구 또는 피난방향을 쉽게 식별할 수 있는 장소

(2)공연장, 암실(暗室) 등으로서 어두어야 할 필요가 있는 장소

(3)소방대상물의 관계인 또는 종사원이 주로 사용하는 장소

10. 3선식 배선에 따라 상시 충전되는 유도등의 전기회로에 점멸기를 설치하는 경우에는 다음 각호의 어느하나에 해당되는 때에 점등되도록

하여야 한다.

2) 비상경보설비의 발신기가 작동되는 때

3) 상용전원이 정전되거나 전원선이 단선되는 때

4) 방재업무를 통제하는 곳 또는 전기실의 배전반에서 수동으로 점등하는 때

5) 자동소화설비가 작동되는 때

11. 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 유도등을 설치하지 아니한다.

1) 피난구유도등

(1) 바닥면적이 1,000㎡ 미만인 층으로서 옥내로부터 직접 지상으로 통하는 출입구(외부의 식별이 용이한 경우에 한한다)

(2) 대각선 길이가 15 m 이내인 구획된 실의 출입구

(3) 거실 각 부분으로부터 하나의 출입구에 이르는 보행거리가 20m 이하이고 비상조명등과 유도표지가 설치된 거실의 출입구

(4) 출입구가 3 이상 있는 거실로서 그 거실 각 부분으로부터 하나의 출입구에 이르는 보행거리가 30m 이하인 경우에는 주된 출입구 2개소외의 출입구(유도표지가 부착된 출입구를 말한다). 다만, 공연장․ 집회장․ 관람장․ 전시장․ 판매시설. 운수시설․ 숙박시설․ 노유자시설․ 의료시설. 장례식장의 경우에는 그러하지 아니하다.

2)통로유도등

(1) 구부러지지 아니한 복도 또는 통로로서 길이가 30m 미만인 복도 또는 통로

(2) (1)호에 해당하지 아니하는 복도 또는 통로로서 보행거리가 20m  미만이고 그 복도 또는 통로와 연결된 출입구 또는 그 부속실의 출입구에 피난구유도등이 설치 된 복도 또는 통로

3) 객석유도등

(1) 주간에만 사용하는 장소로서 채광이 충분한 객석

(2) 거실 등의 각 부분으로부터 하나의 거실출입구에 이르는 보행거리가 20m 이하인 객석의 통로로서 그 통로에 통로유도등이 설치된 객석

4) 유도표지

(1) 유도등이 3조 및 4조의 규정에 적합하게 설치된 출입구․ 복도․ 계단 및 통로

(2) 1)항 (1),(2)호 및 2)항의 규정에 해당하는 출입구․ 복도․ 계단 및 통로

예정공정표

예정공정표

기간 공종	10일		20일		30일		40일		50일		60일		70일		80일		90일
가 설 공 사
자 재 준 비
배 관 공 사
배 선 공 사
기 구 취 부
시험 및 조정
마무리 공사

내역서(기계)

일위대가표(기계)

단가대비표(기계)

산출집계표(기계)

산출서(기계)

내역서(전기)

일위대가표(전기)

공량계산서(전기)

단가대비표(전기)

산출집계표(전기)

산출서(전기)

설 계 도 면(별첨)